## 📋 INSTRUÇÕES
PROJETISTA V2 — Planilha de Cadastro do Banco de Dados
📌 COMO USAR ESTA PLANILHA
1. Preencha cada aba na ORDEM indicada (1→10). Algumas tabelas dependem de outras.
2. Não altere os cabeçalhos das colunas.
3. Campos 🔵 AUTOMÁTICO não precisam ser preenchidos (ID gerado pelo banco).
4. Campos 🟡 OBRIGATÓRIO devem ser sempre preenchidos.
5. Campos 🟣 CHAVE ESTRANGEIRA — consulte a aba '🔑 IDs' para ver os IDs corretos.
6. Após preencher, use o script de importação para carregar os dados no banco.
📋 ORDEM DAS ABAS
1. 📏 Unidades de Medida → Sem dependências. Preencha primeiro.
2. 🏭 Fabricantes → Sem dependências.
3. 📂 Categorias → Sem dependências.
4. 🍖 Tipos de Produto → Sem dependências.
5. 🌡️ Perfis de Produto → Depende de: Tipos de Produto
6. ⚙️ Equipamentos → Depende de: Categorias, Fabricantes, Unidades
7. 📊 Performance Equip. → Depende de: Equipamentos ← DADOS DO FABRICANTE
8. 🔧 Materiais → Depende de: Categorias, Fabricantes, Unidades
9. 🔩 Componentes → Depende de: Categorias, Fabricantes
10. 📈 Performance Comp. → Depende de: Componentes
💡 DICAS
• Temperatura de evaporação: use -10, -15, -20, -25, -30 °C
• Temperatura de condensação: padrão 45°C (ajuste conforme projeto)
• Capacidade em kcal/h: retirar dos catálogos técnicos dos fabricantes
• Fluidos aceitos: R404A, R290, R22, R448A, R407C, R134a
• Delta T padrão para evaporadoras: 8°C
• Para compressores: qtde_ventiladores=0, diametro=0, vazao=0, flecha=0

## 🔑 IDs (Referência)
IDs DE REFERÊNCIA — Consulte antes de preencher as outras abas
UNIDADES DE MEDIDA
1 | unidade | un
2 | metro | m
3 | metro quadrado | m²
4 | quilograma | kg
5 | litro | L
6 | conjunto | cj
CATEGORIAS
1 | Condensadora | Equipamento
2 | Evaporadora | Equipamento
3 | Compressor | Equipamento
4 | Válvula de Expansão | Componente
5 | Filtro Secador | Componente
6 | Visor de Líquido | Componente
7 | Válvula Solenoide | Componente
8 | Pressostato | Componente
9 | Tubulação de Cobre | Material
10 | Isolamento Térmico | Material
11 | Material Elétrico | Material
12 | Painel Frigorífico | Material
13 | Solda e Fluxo | Material
FABRICANTES
1 | Tecumseh
2 | Embraco
3 | Bitzer
4 | Danfoss
5 | Parker
6 | Elgin
7 | Genérico
TIPOS DE PRODUTO
1 | Carnes e Aves
2 | Laticínios
3 | FLV (Frutas, Legumes e Verduras)
4 | Pescados
5 | Frios e Embutidos
6 | Sorvetes e Congelados
7 | Bebidas
8 | Padaria e Confeitaria
9 | Geral / Industrial

## 1️⃣ Unidades de Medida
1. UNIDADES DE MEDIDA
🟡 Obrigatório 🟢 Opcional 🔵 Auto (não preencher) 🟣 Chave estrangeira (ver aba IDs)
id 🔵 AUTO | nome 🟡 OBRIGATÓRIO | sigla 🟡 OBRIGATÓRIO
← deixe vazio | Nome completo da unidade | Abreviação
| unidade | un
| metro | m
| metro quadrado | m²
| quilograma | kg
| litro | L
| conjunto | cj

## 2️⃣ Fabricantes
2. FABRICANTES
🟡 Obrigatório 🟢 Opcional 🔵 Auto (não preencher) 🟣 Chave estrangeira (ver aba IDs)
id 🔵 AUTO | nome 🟡 OBRIGATÓRIO (único)
← deixe vazio | Nome exato do fabricante
Tecumseh
Embraco
Bitzer
Danfoss
Parker
Elgin
Copeland
Heatcraft
Hussmann
Friga-Bohn
Genérico

## 3️⃣ Categorias
3. CATEGORIAS
🟡 Obrigatório 🟢 Opcional 🔵 Auto (não preencher) 🟣 Chave estrangeira (ver aba IDs)
id 🔵 AUTO | nome 🟡 OBRIGATÓRIO (único)
← deixe vazio | Nome da categoria
Condensadora
Evaporadora
Compressor
Válvula de Expansão
Filtro Secador
Visor de Líquido
Válvula Solenoide
Pressostato
Tubulação de Cobre
Isolamento Térmico
Material Elétrico
Painel Frigorífico
Solda e Fluxo
Acessórios de Instalação

## 4️⃣ Tipos de Produto
4. TIPOS DE PRODUTO TÉRMICO
🟡 Obrigatório 🟢 Opcional 🔵 Auto (não preencher) 🟣 Chave estrangeira (ver aba IDs)
id 🔵 AUTO | nome 🟡 OBRIGATÓRIO (único)
← deixe vazio | Nome do tipo/grupo de produto
Carnes e Aves
Laticínios
FLV (Frutas, Legumes e Verduras)
Pescados
Frios e Embutidos
Sorvetes e Congelados
Bebidas
Padaria e Confeitaria
Geral / Industrial

## 5️⃣ Perfis de Produto
5. PERFIS DE PRODUTO TÉRMICO (Valores ASHRAE / Dados Técnicos)
🟡 Obrigatório 🟢 Opcional 🔵 Auto (não preencher) 🟣 Chave estrangeira (ver aba IDs)
id 🔵 AUTO | nome 🟡 OBRIG. | tipo_id 🟣 FK | tipo_nome (referência) | ponto_congelamento °C 🟡 | cp_acima kJ/kg°C 🟡 | calor_latente kJ/kg 🟡 | cp_abaixo kJ/kg°C 🟡 | taxa_respiracao W/ton 🟢 | temp_conservacao °C 🟢 | umidade_relativa % 🟢 | teor_agua % 🟢
← vazio | Nome do produto | ID do tipo (ver aba IDs) | Só referência não é importado | Ex: -1.70 | Ex: 3.52 | Ex: 249.00 | Ex: 1.76 | FLV: preencher outros: vazio | Ex: 2.0 | Ex: 88.0 | Ex: 74.0
| Carne Bovina | 1 | Carnes e Aves | -1.7 | 3.52 | 249 | 1.76 |  | 2 | 88 | 74
| Carne Suína | 1 | Carnes e Aves | -2 | 3.44 | 243 | 1.72 |  | 2 | 85 | 72
| Frango Inteiro | 1 | Carnes e Aves | -2.8 | 3.31 | 246 | 1.55 |  | -1 | 85 | 66
| Carne Congelada | 1 | Carnes e Aves | -1.7 | 3.52 | 249 | 1.76 |  | -18 | 90 | 74
| Queijo Maturado | 2 | Laticínios | -10 | 2.09 | 84 | 1.26 |  | 6 | 80 | 37
| Leite Pasteurizado | 2 | Laticínios | -0.6 | 3.93 | 268 | 1.93 |  | 4 | 85 | 87
| Manteiga | 2 | Laticínios | -2.3 | 2.05 | 113 | 1.26 |  | 4 | 80 | 16
| Alface | 3 | FLV | -0.2 | 3.96 | 256 | 1.97 | 62 | 2 | 95 | 95
| Tomate Maduro | 3 | FLV | -0.5 | 3.94 | 255 | 1.96 | 28 | 10 | 90 | 94
| Banana Madura | 3 | FLV | -0.8 | 3.35 | 224 | 1.65 | 25 | 14 | 90 | 74
| Maçã | 3 | FLV | -1.5 | 3.73 | 243 | 1.84 | 10 | 2 | 92 | 84
| Batata | 3 | FLV | -0.6 | 3.51 | 236 | 1.77 | 9 | 8 | 90 | 77
| Peixe Fresco | 4 | Pescados | -2.2 | 3.76 | 258 | 1.86 |  | 0 | 95 | 76
| Camarão Fresco | 4 | Pescados | -2.3 | 3.6 | 260 | 1.77 |  | 0 | 95 | 76
| Peixe Congelado | 4 | Pescados | -2.2 | 3.76 | 258 | 1.86 |  | -18 | 90 | 76
| Presunto Cozido | 5 | Frios e Embutidos | -3 | 3.18 | 213 | 1.55 |  | 4 | 80 | 60
| Salsicha | 5 | Frios e Embutidos | -2.5 | 3.39 | 234 | 1.68 |  | 4 | 80 | 63
| Sorvete | 6 | Sorvetes | -14.5 | 1.63 | 210 | 1.26 |  | -18 | 90 | 60
| Mix de Açaí | 6 | Sorvetes | -10 | 2.1 | 200 | 1.3 |  | -18 | 90 | 60
| Cerveja Lata | 7 | Bebidas | -2.2 | 4.02 | 268 | 1.97 |  | 4 | 70 | 92
| Refrigerante | 7 | Bebidas | -1 | 4 | 268 | 1.97 |  | 4 | 70 | 90
| Vinho | 7 | Bebidas | -4.2 | 3.94 | 264 | 1.95 |  | 8 | 70 | 87
| Massa Fresca | 8 | Padaria | -3.5 | 3.3 | 236 | 1.62 |  | 4 | 85 | 65
| Chocolate | 8 | Padaria | -17.6 | 1.47 | 105 | 1.05 |  | 15 | 50 | 1
| Prod. Genérico +5 | 9 | Geral | 0 | 3.5 | 230 | 1.75 |  | 5 | 80 | 70
| Prod. Genérico -18 | 9 | Geral | -2 | 3.5 | 230 | 1.75 |  | -18 | 90 | 70

## 6️⃣ Equipamentos
6. EQUIPAMENTOS (Condensadoras, Evaporadoras, Compressores)
🟡 Obrigatório 🟢 Opcional 🔵 Auto (não preencher) 🟣 Chave estrangeira (ver aba IDs)
id 🔵 AUTO | modelo 🟡 OBRIG. | categoria_id 🟣 FK | categoria (referência) | fabricante_id 🟣 FK | fabricante (referência) | unidade_id 🟣 FK | custo R$ 🟡 | qtde_vent. 🟡 | diam_vent. mm 🟡 | vazao_ar m³/h 🟡 | flecha_ar m 🟡
← vazio | Ex: CAJ2464Z | Ex: 1 | Ex: Condensadora | Ex: 1 | Ex: Tecumseh | 1=unidade | Ex: 1850.00 | Ex: 1 | Ex: 300 | Ex: 1200 | Ex: 4
| CAJ2464Z | 1 | Condensadora | 1 | Tecumseh | 1 | 1850 | 1 | 300 | 1200 | 4
| CAJ4519Z | 1 | Condensadora | 1 | Tecumseh | 1 | 2300 | 1 | 350 | 1800 | 5
| CAJ9513Z | 1 | Condensadora | 1 | Tecumseh | 1 | 3200 | 1 | 400 | 3200 | 5
| TAJ4519Z | 1 | Condensadora | 1 | Tecumseh | 1 | 4500 | 2 | 400 | 4500 | 6
| CHCB-5000 | 1 | Condensadora | 6 | Elgin | 1 | 2100 | 1 | 350 | 2000 | 5
| CHCB-8000 | 1 | Condensadora | 6 | Elgin | 1 | 3400 | 1 | 400 | 3800 | 6
| CHCB-12000 | 1 | Condensadora | 6 | Elgin | 1 | 5200 | 2 | 450 | 5500 | 7
| SILP22 | 2 | Evaporadora | 1 | Tecumseh | 1 | 980 | 1 | 300 | 1200 | 3
| SILP44 | 2 | Evaporadora | 1 | Tecumseh | 1 | 1450 | 2 | 300 | 2400 | 3
| SILP66 | 2 | Evaporadora | 1 | Tecumseh | 1 | 1950 | 2 | 350 | 3200 | 4
| EVAP-3000 | 2 | Evaporadora | 6 | Elgin | 1 | 850 | 1 | 300 | 1500 | 3
| EVAP-6000 | 2 | Evaporadora | 6 | Elgin | 1 | 1350 | 2 | 300 | 2800 | 3
| EVAP-10000 | 2 | Evaporadora | 6 | Elgin | 1 | 2100 | 2 | 350 | 4500 | 4
| EMI30HER | 3 | Compressor | 2 | Embraco | 1 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0
| NJ9232GK | 3 | Compressor | 2 | Embraco | 1 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAJ2464Z-C | 3 | Compressor | 1 | Tecumseh | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7️⃣ Performance Equip.
7. PERFORMANCE DOS EQUIPAMENTOS ⚠️ Dados dos catálogos técnicos dos fabricantes
🟡 Obrigatório 🟢 Opcional 🔵 Auto (não preencher) 🟣 Chave estrangeira (ver aba IDs)
⚠️ ATENÇÃO: A capacidade (kcal/h) DEVE ser retirada do catálogo técnico do fabricante para cada fluido e temperatura de evaporação. Valores incorretos resultam em seleção errada de equipamentos!
id 🔵 AUTO | equipamento_id 🟣 FK | modelo (referência) | fluido 🟡 OBRIG. | temp_condensacao °C (padrão 45) | temp_evaporacao °C 🟡 | delta_t °C (padrão 8) | capacidade kcal/h 🟡 | consumo_w W 🟢 | FONTE (anotação)
| 1 | CAJ2464Z | R404A | 45 | -10 | 8 | 2100 | 680 | Catálogo Tecumseh 2024
| 1 | CAJ2464Z | R404A | 45 | -15 | 8 | 1700 | 620 | Catálogo Tecumseh 2024
| 1 | CAJ2464Z | R404A | 45 | -20 | 8 | 1350 | 560 | Catálogo Tecumseh 2024
| 1 | CAJ2464Z | R404A | 45 | -25 | 8 | 1050 | 500 | Catálogo Tecumseh 2024
| 1 | CAJ2464Z | R404A | 45 | -30 | 8 | 820 | 450 | Catálogo Tecumseh 2024
| 1 | CAJ2464Z | R290 | 45 | -10 | 8 | 2300 | 650 | Catálogo Tecumseh 2024
| 1 | CAJ2464Z | R290 | 45 | -15 | 8 | 1900 | 590 | Catálogo Tecumseh 2024
| 1 | CAJ2464Z | R290 | 45 | -20 | 8 | 1500 | 530 | Catálogo Tecumseh 2024
| 2 | CAJ4519Z | R404A | 45 | -10 | 8 | 3800 | 1200 | Catálogo Tecumseh 2024
| 2 | CAJ4519Z | R404A | 45 | -15 | 8 | 3100 | 1100 | Catálogo Tecumseh 2024
| 2 | CAJ4519Z | R404A | 45 | -20 | 8 | 2500 | 980 | Catálogo Tecumseh 2024
| 2 | CAJ4519Z | R404A | 45 | -25 | 8 | 1950 | 860 | Catálogo Tecumseh 2024
| 2 | CAJ4519Z | R404A | 45 | -30 | 8 | 1500 | 750 | Catálogo Tecumseh 2024
| 11 | EVAP-3000 | R404A | 45 | -10 | 8 | 2200 | 0 | Catálogo Elgin 2024
| 11 | EVAP-3000 | R404A | 45 | -15 | 8 | 1800 | 0 | Catálogo Elgin 2024
| 11 | EVAP-3000 | R404A | 45 | -20 | 8 | 1450 | 0 | Catálogo Elgin 2024
| 11 | EVAP-3000 | R404A | 45 | -25 | 8 | 1100 | 0 | Catálogo Elgin 2024
| 11 | EVAP-3000 | R404A | 45 | -30 | 8 | 850 | 0 | Catálogo Elgin 2024

## 8️⃣ Materiais
8. MATERIAIS (Tubulação, Isolamento, Elétrico, Painéis)
🟡 Obrigatório 🟢 Opcional 🔵 Auto (não preencher) 🟣 Chave estrangeira (ver aba IDs)
id 🔵 AUTO | nome 🟡 OBRIG. | categoria_id 🟣 FK | categoria (referência) | fabricante_id 🟣 FK 🟢 | unidade_id 🟣 FK | unidade (ref.) | custo R$ 🟡 | diametro conexao 🟢 | capacidade nominal 🟢 | detalhes_tecnicos JSON 🟢
← vazio | Descrição completa | ID categoria | Só referência | ID fabricante (vazio=genérico) | ID unidade | Só referência | Ex: 12.50 | Ex: 3/8" | 0 se n/a | Ex: {"esp_mm":9}
| Tubo Cobre 1/4" | 9 | Tubulação |  | 2 | metro | 12.5 | 1/4" | 0 | {"bitola":"1/4","esp_mm":0.8}
| Tubo Cobre 3/8" | 9 | Tubulação |  | 2 | metro | 18 | 3/8" | 0 | {"bitola":"3/8","esp_mm":0.8}
| Tubo Cobre 1/2" | 9 | Tubulação |  | 2 | metro | 24 | 1/2" | 0 | {"bitola":"1/2","esp_mm":0.9}
| Tubo Cobre 5/8" | 9 | Tubulação |  | 2 | metro | 32 | 5/8" | 0 | {"bitola":"5/8","esp_mm":0.9}
| Tubo Cobre 3/4" | 9 | Tubulação |  | 2 | metro | 44 | 3/4" | 0 | {"bitola":"3/4","esp_mm":1.0}
| Tubo Cobre 7/8" | 9 | Tubulação |  | 2 | metro | 58 | 7/8" | 0 | {"bitola":"7/8","esp_mm":1.0}
| Tubo Cobre 1.1/8" | 9 | Tubulação |  | 2 | metro | 88 | 1.1/8" | 0 | {"bitola":"1.1/8","esp_mm":1.1}
| Isolamento 3/8" 9mm | 10 | Isolamento |  | 2 | metro | 10 | 3/8" | 0 | {"esp_mm":9}
| Isolamento 1/2" 13mm | 10 | Isolamento |  | 2 | metro | 13 | 1/2" | 0 | {"esp_mm":13}
| Isolamento 5/8" 13mm | 10 | Isolamento |  | 2 | metro | 16 | 5/8" | 0 | {"esp_mm":13}
| Isolamento 3/4" 19mm | 10 | Isolamento |  | 2 | metro | 22 | 3/4" | 0 | {"esp_mm":19}
| Painel PUR 75mm | 12 | Painel |  | 3 | m² | 320 |  | 0 | {"esp_mm":75,"nucleo":"PUR"}
| Painel PUR 100mm | 12 | Painel |  | 3 | m² | 380 |  | 0 | {"esp_mm":100,"nucleo":"PUR"}
| Painel PIR 100mm | 12 | Painel |  | 3 | m² | 450 |  | 0 | {"esp_mm":100,"nucleo":"PIR"}
| Solda Riacho 15% | 13 | Solda |  | 4 | kg | 85 |  | 0 | {}
| Fluxo Decapante | 13 | Solda |  | 4 | kg | 32 |  | 0 | {}
| Cabo PP 2x1.5mm | 11 | Elétrico |  | 2 | metro | 2.8 |  | 0 | {"secao":"2x1.5"}
| Cabo PP 2x2.5mm | 11 | Elétrico |  | 2 | metro | 3.8 |  | 0 | {"secao":"2x2.5"}
| Disjuntor 16A | 11 | Elétrico |  | 1 | unidade | 28 |  | 0 | {"amperes":16}
| Disjuntor 25A | 11 | Elétrico |  | 1 | unidade | 35 |  | 0 | {"amperes":25}

## 9️⃣ Componentes
9. COMPONENTES TÉCNICOS (Válvulas, Filtros, Visores, Presostatos)
🟡 Obrigatório 🟢 Opcional 🔵 Auto (não preencher) 🟣 Chave estrangeira (ver aba IDs)
id 🔵 AUTO | modelo 🟡 OBRIG. | categoria_id 🟣 FK | categoria (referência) | fabricante_id 🟣 FK | fabricante (referência) | cod_fabricante 🟢 | conexao_entrada 🟡 | conexao_saida 🟡 | capacidade kcal/h 🟡 | custo R$ 🟡
| T2 R404A 1/4" | 4 | VET | 4 | Danfoss | T2-R404A | 1/4" | 1/4" | 2500 | 185
| T4 R404A 3/8" | 4 | VET | 4 | Danfoss | T4-R404A | 3/8" | 3/8" | 5000 | 220
| T8 R404A 1/2" | 4 | VET | 4 | Danfoss | T8-R404A | 1/2" | 1/2" | 10000 | 280
| T2 R290 1/4" | 4 | VET | 4 | Danfoss | T2-R290 | 1/4" | 1/4" | 2500 | 195
| T4 R290 3/8" | 4 | VET | 4 | Danfoss | T4-R290 | 3/8" | 3/8" | 5000 | 235
| DML 032S | 5 | Filtro | 4 | Danfoss | DML032S | 1/4" | 1/4" | 3000 | 42
| DML 053S | 5 | Filtro | 4 | Danfoss | DML053S | 3/8" | 3/8" | 6000 | 58
| DML 083S | 5 | Filtro | 4 | Danfoss | DML083S | 1/2" | 1/2" | 12000 | 75
| SGP 1/4" | 6 | Visor | 5 | Parker | SGP14 | 1/4" | 1/4" | 3000 | 55
| SGP 3/8" | 6 | Visor | 5 | Parker | SGP38 | 3/8" | 3/8" | 6000 | 68
| SGP 1/2" | 6 | Visor | 5 | Parker | SGP12 | 1/2" | 1/2" | 12000 | 85
| EVR 3 1/4" | 7 | Solenóide | 4 | Danfoss | EVR3-14 | 1/4" | 1/4" | 3000 | 145
| EVR 6 3/8" | 7 | Solenóide | 4 | Danfoss | EVR6-38 | 3/8" | 3/8" | 6000 | 175
| EVR10 1/2" | 7 | Solenóide | 4 | Danfoss | EVR10-12 | 1/2" | 1/2" | 12000 | 215
| KP5 Alta Pressão | 8 | Pressostato | 4 | Danfoss | KP5 | 1/4" | 1/4" | 15000 | 185
| KP1 Baixa Pressão | 8 | Pressostato | 4 | Danfoss | KP1 | 1/4" | 1/4" | 15000 | 165

## 🔟 Performance Comp.
10. PERFORMANCE DOS COMPONENTES
🟡 Obrigatório 🟢 Opcional 🔵 Auto (não preencher) 🟣 Chave estrangeira (ver aba IDs)
id 🔵 AUTO | componente_id 🟣 FK | componente (referência) | fluido 🟡 | temp_evaporacao °C 🟡 | temp_condensacao °C (def:45) 🟡 | capacidade_kcalh 🟡 | capacidade_min kcal/h 🟢
| 1 | T2 R404A 1/4" | R404A | -10 | 45 | 2500 | 200
| 1 | T2 R404A 1/4" | R404A | -15 | 45 | 2200 | 180
| 1 | T2 R404A 1/4" | R404A | -20 | 45 | 1900 | 160
| 1 | T2 R404A 1/4" | R404A | -25 | 45 | 1600 | 130
| 2 | T4 R404A 3/8" | R404A | -10 | 45 | 5500 | 400
| 2 | T4 R404A 3/8" | R404A | -15 | 45 | 4800 | 350
| 2 | T4 R404A 3/8" | R404A | -20 | 45 | 4100 | 300
| 2 | T4 R404A 3/8" | R404A | -25 | 45 | 3400 | 250
| 3 | T8 R404A 1/2" | R404A | -10 | 45 | 11000 | 800
| 3 | T8 R404A 1/2" | R404A | -15 | 45 | 9500 | 700
| 3 | T8 R404A 1/2" | R404A | -20 | 45 | 8000 | 600
| 3 | T8 R404A 1/2" | R404A | -25 | 45 | 6500 | 500