## Equipamentos
modelo | fabricante | qtde_ventiladores | diametro_ventilador_mm | vazao_ar_m3h | flecha_ar_m | volume_interno_kg | conexao_liquido | conexao_succao | custo | tipo_motor | comprimento_mm | altura_mm | profundidade_mm | peso_liquido_kg | ruido_dba | carga_refrigerante_kg | volume_deslocado_m3h | potencia_nominal_hp | motor_ventilador_corrente_a | motor_ventilador_potencia_w | capacitor_marcha_especificacao | resistencia_carter_especificacao | tanque_liquido_l
ES+B4150*0 | Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3/8" | 5/8" | 0
ES+B4200*0 | Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3/8" | 5/8" | 0
ES+B4250*0 | Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3/8" | 5/8" | 0
ES+B4300*0 | Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3/8" | 5/8" | 0
ES+B4350*0 | Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3/8" | 5/8" | 0
ES+B4400*0 | Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1/2" | 3/4" | 0
ES+B4500*0 | Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1/2" | 3/4" | 0
ES+M2150*0 | Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3/8" | 5/8" | 0
ES+M2200*0 | Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3/8" | 5/8" | 0
ES+M2300*0 | Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3/8" | 5/8" | 0
ES+M2350*0 | Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3/8" | 5/8" | 0
ES+M2400*0 | Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1/2" | 3/4" | 0
ES+M2500*0 | Elgin | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1/2" | 3/4" | 0
OP-HGM072 | Danfoss | 2 | 450 | 8800 |  |  | 5/8" | 1.1/8" | 0
OP-HGM080 | Danfoss | 2 | 450 | 8800 |  |  | 5/8" | 1.1/8" | 0
OP-HGM100 | Danfoss | 2 | 450 | 8800 |  |  | 5/8" | 1.1/8" | 0
OP-HGM125 | Danfoss | 2 | 600 | 13980 |  |  | 5/8" | 1.1/8" | 0
OP-HGM144 | Danfoss | 2 | 600 | 13980 |  |  | 5/8" | 1.1/8" | 0
OP-HGM160 | Danfoss | 2 | 600 | 13980 |  |  | 5/8" | 1.1/8" | 0
OP-HJM019 | Danfoss | 1 | 350 | 2400 |  |  | 3/8" | 1/2" | 0
OP-HJM022 | Danfoss | 1 | 350 | 2400 |  |  | 3/8" | 1/2" | 0
OP-HJM028 | Danfoss | 1 | 450 | 4800 |  |  | 1/2" | 5/8" | 0
OP-HJM032 | Danfoss | 1 | 450 | 4800 |  |  | 1/2" | 5/8" | 0
OP-HJM036 | Danfoss | 1 | 450 | 4800 |  |  | 1/2" | 5/8" | 0
OP-HJM040 | Danfoss | 1 | 450 | 6300 |  |  | 1/2" | 5/8" | 0
OP-HJM044 | Danfoss | 1 | 450 | 6300 |  |  | 1/2" | 7/8" | 0
OP-HJM050 | Danfoss | 1 | 450 | 6300 |  |  | 1/2" | 7/8" | 0
OP-HJM056 | Danfoss | 1 | 450 | 6300 |  |  | 1/2" | 7/8" | 0
OP-HJM064 | Danfoss | 1 | 450 | 6300 |  |  | 1/2" | 7/8" | 0
OP-HGZ072 | Danfoss | 2 | 450 | 8800 |  |  | 5/8" | 1.1/8" | 0
OP-HGZ080 | Danfoss | 2 | 450 | 8800 |  |  | 5/8" | 1.1/8" | 0
OP-HGZ100 | Danfoss | 2 | 450 | 8800 |  |  | 5/8" | 1.1/8" | 0
OP-HGZ125 | Danfoss | 2 | 600 | 13980 |  |  | 5/8" | 1.1/8" | 0
OP-HGZ144 | Danfoss | 2 | 600 | 13980 |  |  | 5/8" | 1.1/8" | 0
OP-HGZ160 | Danfoss | 2 | 600 | 13980 |  |  | 5/8" | 1.1/8" | 0
OP-HJZ019 | Danfoss | 1 | 350 | 2400 |  |  | 3/8" | 1/2" | 0
OP-HJZ022 | Danfoss | 1 | 350 | 2400 |  |  | 3/8" | 1/2" | 0
OP-HJZ028 | Danfoss | 1 | 450 | 4800 |  |  | 1/2" | 5/8" | 0
OP-HJZ032 | Danfoss | 1 | 450 | 4800 |  |  | 1/2" | 5/8" | 0
OP-HJZ036 | Danfoss | 1 | 450 | 4800 |  |  | 1/2" | 5/8" | 0
OP-HJZ040 | Danfoss | 1 | 450 | 6300 |  |  | 1/2" | 5/8" | 0
OP-HJZ044 | Danfoss | 1 | 450 | 6300 |  |  | 1/2" | 7/8" | 0
OP-HJZ050 | Danfoss | 1 | 450 | 6300 |  |  | 1/2" | 7/8" | 0
OP-HJZ056 | Danfoss | 1 | 450 | 6300 |  |  | 1/2" | 7/8" | 0
OP-HJZ064 | Danfoss | 1 | 450 | 6300 |  |  | 1/2" | 7/8" | 0
OP-LGZ215 | Danfoss | 2 | 450 | 8800 |  |  | 5/8" | 1.1/8" | 0
OP-LGZ271 | Danfoss | 2 | 450 | 8800 |  |  | 5/8" | 1.1/8" | 0
OP-LJZ048 | Danfoss | 1 | 350 | 2400 |  |  | 3/8" | 5/8" | 0
OP-LJZ068 | Danfoss | 1 | 350 | 2400 |  |  | 3/8" | 5/8" | 0
OP-LJZ096 | Danfoss | 1 | 450 | 4800 |  |  | 1/2" | 7/8" | 0
OP-LJZ108 | Danfoss | 1 | 450 | 6300 |  |  | 1/2" | 7/8" | 0
OP-LJZ136 | Danfoss | 1 | 450 | 6300 |  |  | 1/2" | 7/8" | 0

## Performance
modelo | fluido | T_ambiente_C | temp_evaporacao_C | delta_t | capacidade_kcalh | consumo_kw | tipo_motor | usa_fator_correcao
ES+B4350*0 | R404A | 32 | -30 | 8 | 2229 | 1.85
ES+B4350*0 | R404A | 32 | -25 | 8 | 2680 | 1.95
ES+B4350*0 | R404A | 35 | -30 | 8 | 2010 | 1.78
OP-HJM019 | R22 | 32 | -20 | 0 | 1075 | 1.155
OP-HJM019 | R22 | 32 | -15 | 0 | 1498 | 1.291
OP-HJM019 | R22 | 32 | -10 | 0 | 2010 | 1.425
OP-HJM019 | R22 | 32 | -5 | 0 | 2618 | 1.553
OP-HJM019 | R22 | 32 | 0 | 0 | 3324 | 1.675
OP-HJM019 | R22 | 32 | 5 | 0 | 4130 | 1.791
OP-HJM019 | R22 | 32 | 10 | 0 | 5034 | 1.9
OP-HJM019 | R22 | 35 | -20 | 0 | 1008 | 1.172
OP-HJM019 | R22 | 35 | -15 | 0 | 1415 | 1.313
OP-HJM019 | R22 | 35 | -10 | 0 | 1907 | 1.452
OP-HJM019 | R22 | 35 | -5 | 0 | 2490 | 1.586
OP-HJM019 | R22 | 35 | 0 | 0 | 3168 | 1.716
OP-HJM019 | R22 | 35 | 5 | 0 | 3942 | 1.84
OP-HJM019 | R22 | 35 | 10 | 0 | 4812 | 1.959
OP-HJM019 | R22 | 38 | -20 | 0 | 944 | 1.188
OP-HJM019 | R22 | 38 | -15 | 0 | 1333 | 1.333
OP-HJM019 | R22 | 38 | -10 | 0 | 1803 | 1.478
OP-HJM019 | R22 | 38 | -5 | 0 | 2361 | 1.619
OP-HJM019 | R22 | 38 | 0 | 0 | 3011 | 1.757
OP-HJM019 | R22 | 38 | 5 | 0 | 3752 | 1.89
OP-HJM019 | R22 | 38 | 10 | 0 | 4586 | 2.018
OP-HJM019 | R22 | 43 | -20 | 0 | 843 | 1.21
OP-HJM019 | R22 | 43 | -15 | 0 | 1200 | 1.365
OP-HJM019 | R22 | 43 | -10 | 0 | 1631 | 1.519
OP-HJM019 | R22 | 43 | -5 | 0 | 2145 | 1.673
OP-HJM019 | R22 | 43 | 0 | 0 | 2744 | 1.824
OP-HJM019 | R22 | 43 | 5 | 0 | 3430 | 1.972
OP-HJM019 | R22 | 43 | 10 | 0 | 4202 | 2.117
OP-HJM022 | R22 | 32 | -20 | 0 | 1569 | 1.384
OP-HJM022 | R22 | 32 | -15 | 0 | 2160 | 1.59
OP-HJM022 | R22 | 32 | -10 | 0 | 2832 | 1.792
OP-HJM022 | R22 | 32 | -5 | 0 | 3586 | 1.989
OP-HJM022 | R22 | 32 | 0 | 0 | 4421 | 2.179
OP-HJM022 | R22 | 32 | 5 | 0 | 5334 | 2.36
OP-HJM022 | R22 | 32 | 10 | 0 | 6321 | 2.532
OP-HJM022 | R22 | 35 | -20 | 0 | 1451 | 1.402
OP-HJM022 | R22 | 35 | -15 | 0 | 2026 | 1.612
OP-HJM022 | R22 | 35 | -10 | 0 | 2678 | 1.821
OP-HJM022 | R22 | 35 | -5 | 0 | 3408 | 2.026
OP-HJM022 | R22 | 35 | 0 | 0 | 4215 | 2.225
OP-HJM022 | R22 | 35 | 5 | 0 | 5097 | 2.416
OP-HJM022 | R22 | 35 | 10 | 0 | 6051 | 2.6
OP-HJM022 | R22 | 38 | -20 | 0 | 1333 | 1.415
OP-HJM022 | R22 | 38 | -15 | 0 | 1891 | 1.63
OP-HJM022 | R22 | 38 | -10 | 0 | 2523 | 1.846
OP-HJM022 | R22 | 38 | -5 | 0 | 3229 | 2.059
OP-HJM022 | R22 | 38 | 0 | 0 | 4008 | 2.268
OP-HJM022 | R22 | 38 | 5 | 0 | 4859 | 2.47
OP-HJM022 | R22 | 38 | 10 | 0 | 5777 | 2.666
OP-HJM022 | R22 | 43 | -20 | 0 | 1141 | 1.428
OP-HJM022 | R22 | 43 | -15 | 0 | 1669 | 1.653
OP-HJM022 | R22 | 43 | -10 | 0 | 2263 | 1.881
OP-HJM022 | R22 | 43 | -5 | 0 | 2926 | 2.108
OP-HJM022 | R22 | 43 | 0 | 0 | 3657 | 2.334
OP-HJM022 | R22 | 43 | 5 | 0 | 4454 | 2.555
OP-HJM022 | R22 | 43 | 10 | 0 | 5314 | 2.771
OP-HJM028 | R22 | 32 | -20 | 0 | 2558 | 2.564
OP-HJM028 | R22 | 32 | -15 | 0 | 3363 | 2.783
OP-HJM028 | R22 | 32 | -10 | 0 | 4269 | 2.993
OP-HJM028 | R22 | 32 | -5 | 0 | 5279 | 3.189
OP-HJM028 | R22 | 32 | 0 | 0 | 6395 | 3.37
OP-HJM028 | R22 | 32 | 5 | 0 | 7616 | 3.534
OP-HJM028 | R22 | 32 | 10 | 0 | 8943 | 3.679
OP-HJM028 | R22 | 35 | -20 | 0 | 2414 | 2.58
OP-HJM028 | R22 | 35 | -15 | 0 | 3202 | 2.81
OP-HJM028 | R22 | 35 | -10 | 0 | 4086 | 3.034
OP-HJM028 | R22 | 35 | -5 | 0 | 5071 | 3.247
OP-HJM028 | R22 | 35 | 0 | 0 | 6156 | 3.449
OP-HJM028 | R22 | 35 | 5 | 0 | 7344 | 3.635
OP-HJM028 | R22 | 35 | 10 | 0 | 8632 | 3.806
OP-HJM028 | R22 | 38 | -20 | 0 | 2269 | 2.593
OP-HJM028 | R22 | 38 | -15 | 0 | 3038 | 2.834
OP-HJM028 | R22 | 38 | -10 | 0 | 3900 | 3.072
OP-HJM028 | R22 | 38 | -5 | 0 | 4857 | 3.304
OP-HJM028 | R22 | 38 | 0 | 0 | 5912 | 3.526
OP-HJM028 | R22 | 38 | 5 | 0 | 7064 | 3.736
OP-HJM028 | R22 | 38 | 10 | 0 | 8313 | 3.934
OP-HJM028 | R22 | 43 | -20 | 0 | 2025 | 2.604
OP-HJM028 | R22 | 43 | -15 | 0 | 2761 | 2.867
OP-HJM028 | R22 | 43 | -10 | 0 | 3581 | 3.132
OP-HJM028 | R22 | 43 | -5 | 0 | 4492 | 3.394
OP-HJM028 | R22 | 43 | 0 | 0 | 5492 | 3.653
OP-HJM028 | R22 | 43 | 5 | 0 | 6584 | 3.905
OP-HJM028 | R22 | 43 | 10 | 0 | 7765 | 4.149
OP-HJM032 | R22 | 32 | -20 | 0 | 2691 | 2.847
OP-HJM032 | R22 | 32 | -15 | 0 | 3531 | 3.101
OP-HJM032 | R22 | 32 | -10 | 0 | 4494 | 3.351
OP-HJM032 | R22 | 32 | -5 | 0 | 5584 | 3.596
OP-HJM032 | R22 | 32 | 0 | 0 | 6806 | 3.834
OP-HJM032 | R22 | 32 | 5 | 0 | 8159 | 4.065
OP-HJM032 | R22 | 32 | 10 | 0 | 9643 | 4.29
OP-HJM032 | R22 | 35 | -20 | 0 | 2524 | 2.873
OP-HJM032 | R22 | 35 | -15 | 0 | 3345 | 3.136
OP-HJM032 | R22 | 35 | -10 | 0 | 4284 | 3.399
OP-HJM032 | R22 | 35 | -5 | 0 | 5347 | 3.66
OP-HJM032 | R22 | 35 | 0 | 0 | 6535 | 3.917
OP-HJM032 | R22 | 35 | 5 | 0 | 7850 | 4.17
OP-HJM032 | R22 | 35 | 10 | 0 | 9291 | 4.419
OP-HJM032 | R22 | 38 | -20 | 0 | 2363 | 2.895
OP-HJM032 | R22 | 38 | -15 | 0 | 3164 | 3.17
OP-HJM032 | R22 | 38 | -10 | 0 | 4079 | 3.447
OP-HJM032 | R22 | 38 | -5 | 0 | 5112 | 3.725
OP-HJM032 | R22 | 38 | 0 | 0 | 6266 | 4.001
OP-HJM032 | R22 | 38 | 5 | 0 | 7542 | 4.276
OP-HJM032 | R22 | 38 | 10 | 0 | 8939 | 4.55
OP-HJM032 | R22 | 43 | -20 | 0 | 2113 | 2.927
OP-HJM032 | R22 | 43 | -15 | 0 | 2879 | 3.222
OP-HJM032 | R22 | 43 | -10 | 0 | 3748 | 3.524
OP-HJM032 | R22 | 43 | -5 | 0 | 4729 | 3.831
OP-HJM032 | R22 | 43 | 0 | 0 | 5824 | 4.141
OP-HJM032 | R22 | 43 | 5 | 0 | 7032 | 4.454
OP-HJM032 | R22 | 43 | 10 | 0 | 8353 | 4.771
OP-HJM036 | R22 | 32 | -20 | 0 | 3277 | 3.081
OP-HJM036 | R22 | 32 | -15 | 0 | 4247 | 3.358
OP-HJM036 | R22 | 32 | -10 | 0 | 5324 | 3.642
OP-HJM036 | R22 | 32 | -5 | 0 | 6508 | 3.934
OP-HJM036 | R22 | 32 | 0 | 0 | 7796 | 4.234
OP-HJM036 | R22 | 32 | 5 | 0 | 9185 | 4.542
OP-HJM036 | R22 | 32 | 10 | 0 | 10670 | 4.861
OP-HJM036 | R22 | 35 | -20 | 0 | 3085 | 3.122
OP-HJM036 | R22 | 35 | -15 | 0 | 4034 | 3.409
OP-HJM036 | R22 | 35 | -10 | 0 | 5087 | 3.707
OP-HJM036 | R22 | 35 | -5 | 0 | 6241 | 4.015
OP-HJM036 | R22 | 35 | 0 | 0 | 7495 | 4.333
OP-HJM036 | R22 | 35 | 5 | 0 | 8844 | 4.663
OP-HJM036 | R22 | 35 | 10 | 0 | 10280 | 5.006
OP-HJM036 | R22 | 38 | -20 | 0 | 2891 | 3.162
OP-HJM036 | R22 | 38 | -15 | 0 | 3820 | 3.46
OP-HJM036 | R22 | 38 | -10 | 0 | 4846 | 3.772
OP-HJM036 | R22 | 38 | -5 | 0 | 5970 | 4.097
OP-HJM036 | R22 | 38 | 0 | 0 | 7188 | 4.434
OP-HJM036 | R22 | 38 | 5 | 0 | 8497 | 4.786
OP-HJM036 | R22 | 38 | 10 | 0 | 9892 | 5.153
OP-HJM036 | R22 | 43 | -20 | 0 | 2569 | 3.225
OP-HJM036 | R22 | 43 | -15 | 0 | 3459 | 3.543
OP-HJM036 | R22 | 43 | -10 | 0 | 4438 | 3.88
OP-HJM036 | R22 | 43 | -5 | 0 | 5508 | 4.233
OP-HJM036 | R22 | 43 | 0 | 0 | 6665 | 4.604
OP-HJM036 | R22 | 43 | 5 | 0 | 7905 | 4.993
OP-HJM036 | R22 | 43 | 10 | 0 | 9223 | 5.402
OP-HJM040 | R22 | 32 | -20 | 0 | 3692 | 3.222
OP-HJM040 | R22 | 32 | -15 | 0 | 4791 | 3.573
OP-HJM040 | R22 | 32 | -10 | 0 | 6032 | 3.912
OP-HJM040 | R22 | 32 | -5 | 0 | 7421 | 4.232
OP-HJM040 | R22 | 32 | 0 | 0 | 8967 | 4.526
OP-HJM040 | R22 | 32 | 5 | 0 | 10670 | 4.79
OP-HJM040 | R22 | 32 | 10 | 0 | 12550 | 5.02
OP-HJM040 | R22 | 35 | -20 | 0 | 3466 | 3.286
OP-HJM040 | R22 | 35 | -15 | 0 | 4553 | 3.65
OP-HJM040 | R22 | 35 | -10 | 0 | 5779 | 4.006
OP-HJM040 | R22 | 35 | -5 | 0 | 7150 | 4.346
OP-HJM040 | R22 | 35 | 0 | 0 | 8675 | 4.664
OP-HJM040 | R22 | 35 | 5 | 0 | 10360 | 4.957
OP-HJM040 | R22 | 35 | 10 | 0 | 12210 | 5.22
OP-HJM040 | R22 | 38 | -20 | 0 | 3239 | 3.343
OP-HJM040 | R22 | 38 | -15 | 0 | 4314 | 3.72
OP-HJM040 | R22 | 38 | -10 | 0 | 5524 | 4.093
OP-HJM040 | R22 | 38 | -5 | 0 | 6877 | 4.455
OP-HJM040 | R22 | 38 | 0 | 0 | 8380 | 4.799
OP-HJM040 | R22 | 38 | 5 | 0 | 10040 | 5.121
OP-HJM040 | R22 | 38 | 10 | 0 | 11860 | 5.417
OP-HJM040 | R22 | 43 | -20 | 0 | 2865 | 3.419
OP-HJM040 | R22 | 43 | -15 | 0 | 3917 | 3.822
OP-HJM040 | R22 | 43 | -10 | 0 | 5096 | 4.226
OP-HJM040 | R22 | 43 | -5 | 0 | 6417 | 4.624
OP-HJM040 | R22 | 43 | 0 | 0 | 7882 | 5.012
OP-HJM040 | R22 | 43 | 5 | 0 | 9597 | 5.384
OP-HJM040 | R22 | 43 | 10 | 0 | 11270 | 5.738
OP-HJM044 | R22 | 32 | -20 | 0 | 3346 | 3.191
OP-HJM044 | R22 | 32 | -15 | 0 | 4556 | 3.483
OP-HJM044 | R22 | 32 | -10 | 0 | 5958 | 3.76
OP-HJM044 | R22 | 32 | -5 | 0 | 7555 | 4.029
OP-HJM044 | R22 | 32 | 0 | 0 | 9348 | 4.296
OP-HJM044 | R22 | 32 | 5 | 0 | 11330 | 4.568
OP-HJM044 | R22 | 32 | 10 | 0 | 13510 | 4.852
OP-HJM044 | R22 | 35 | -20 | 0 | 3158 | 3.229
OP-HJM044 | R22 | 35 | -15 | 0 | 4332 | 3.545
OP-HJM044 | R22 | 35 | -10 | 0 | 5689 | 3.845
OP-HJM044 | R22 | 35 | -5 | 0 | 7232 | 4.134
OP-HJM044 | R22 | 35 | 0 | 0 | 8964 | 4.421
OP-HJM044 | R22 | 35 | 5 | 0 | 10880 | 4.712
OP-HJM044 | R22 | 35 | 10 | 0 | 12980 | 5.012
OP-HJM044 | R22 | 38 | -20 | 0 | 2970 | 3.257
OP-HJM044 | R22 | 38 | -15 | 0 | 4107 | 3.599
OP-HJM044 | R22 | 38 | -10 | 0 | 5418 | 3.922
OP-HJM044 | R22 | 38 | -5 | 0 | 6908 | 4.234
OP-HJM044 | R22 | 38 | 0 | 0 | 8580 | 4.542
OP-HJM044 | R22 | 38 | 5 | 0 | 10430 | 4.852
OP-HJM044 | R22 | 38 | 10 | 0 | 12460 | 5.17
OP-HJM044 | R22 | 43 | -20 | 0 | 2659 | 3.28
OP-HJM044 | R22 | 43 | -15 | 0 | 3734 | 3.666
OP-HJM044 | R22 | 43 | -10 | 0 | 4965 | 4.033
OP-HJM044 | R22 | 43 | -5 | 0 | 6366 | 4.385
OP-HJM044 | R22 | 43 | 0 | 0 | 7936 | 4.73
OP-HJM044 | R22 | 43 | 5 | 0 | 9676 | 5.075
OP-HJM044 | R22 | 43 | 10 | 0 | 11580 | 5.427
OP-HJM050 | R22 | 32 | -20 | 0 | 4011 | 3.61
OP-HJM050 | R22 | 32 | -15 | 0 | 5315 | 3.942
OP-HJM050 | R22 | 32 | -10 | 0 | 6824 | 4.263
OP-HJM050 | R22 | 32 | -5 | 0 | 8541 | 4.58
OP-HJM050 | R22 | 32 | 0 | 0 | 10460 | 4.902
OP-HJM050 | R22 | 32 | 5 | 0 | 12590 | 5.235
OP-HJM050 | R22 | 32 | 10 | 0 | 14910 | 5.586
OP-HJM050 | R22 | 35 | -20 | 0 | 3819 | 3.671
OP-HJM050 | R22 | 35 | -15 | 0 | 5080 | 4.029
OP-HJM050 | R22 | 35 | -10 | 0 | 6536 | 4.375
OP-HJM050 | R22 | 35 | -5 | 0 | 8192 | 4.716
OP-HJM050 | R22 | 35 | 0 | 0 | 10050 | 5.059
OP-HJM050 | R22 | 35 | 5 | 0 | 12100 | 5.413
OP-HJM050 | R22 | 35 | 10 | 0 | 14330 | 5.783
OP-HJM050 | R22 | 38 | -20 | 0 | 3628 | 3.721
OP-HJM050 | R22 | 38 | -15 | 0 | 4847 | 4.107
OP-HJM050 | R22 | 38 | -10 | 0 | 6251 | 4.48
OP-HJM050 | R22 | 38 | -5 | 0 | 7846 | 4.845
OP-HJM050 | R22 | 38 | 0 | 0 | 9632 | 5.213
OP-HJM050 | R22 | 38 | 5 | 0 | 11610 | 5.588
OP-HJM050 | R22 | 38 | 10 | 0 | 13760 | 5.979
OP-HJM050 | R22 | 43 | -20 | 0 | 3317 | 3.778
OP-HJM050 | R22 | 43 | -15 | 0 | 4466 | 4.215
OP-HJM050 | R22 | 43 | -10 | 0 | 5781 | 4.635
OP-HJM050 | R22 | 43 | -5 | 0 | 7276 | 5.046
OP-HJM050 | R22 | 43 | 0 | 0 | 8950 | 5.455
OP-HJM050 | R22 | 43 | 5 | 0 | 10800 | 5.87
OP-HJM050 | R22 | 43 | 10 | 0 | 12820 | 6.297
OP-HJM056 | R22 | 32 | -20 | 0 | 4576 | 3.93
OP-HJM056 | R22 | 32 | -15 | 0 | 6032 | 4.308
OP-HJM056 | R22 | 32 | -10 | 0 | 7691 | 4.684
OP-HJM056 | R22 | 32 | -5 | 0 | 9554 | 5.064
OP-HJM056 | R22 | 32 | 0 | 0 | 11620 | 5.456
OP-HJM056 | R22 | 32 | 5 | 0 | 13880 | 5.866
OP-HJM056 | R22 | 32 | 10 | 0 | 16320 | 6.302
OP-HJM056 | R22 | 35 | -20 | 0 | 4325 | 3.977
OP-HJM056 | R22 | 35 | -15 | 0 | 5738 | 4.381
OP-HJM056 | R22 | 35 | -10 | 0 | 7344 | 4.782
OP-HJM056 | R22 | 35 | -5 | 0 | 9147 | 5.186
OP-HJM056 | R22 | 35 | 0 | 0 | 11140 | 5.601
OP-HJM056 | R22 | 35 | 5 | 0 | 13330 | 6.033
OP-HJM056 | R22 | 35 | 10 | 0 | 15700 | 6.491
OP-HJM056 | R22 | 38 | -20 | 0 | 4078 | 4.015
OP-HJM056 | R22 | 38 | -15 | 0 | 5447 | 4.447
OP-HJM056 | R22 | 38 | -10 | 0 | 7002 | 4.874
OP-HJM056 | R22 | 38 | -5 | 0 | 8744 | 5.303
OP-HJM056 | R22 | 38 | 0 | 0 | 10670 | 5.742
OP-HJM056 | R22 | 38 | 5 | 0 | 12790 | 6.198
OP-HJM056 | R22 | 38 | 10 | 0 | 15080 | 6.678
OP-HJM056 | R22 | 43 | -20 | 0 | 3678 | 4.057
OP-HJM056 | R22 | 43 | -15 | 0 | 4975 | 4.537
OP-HJM056 | R22 | 43 | -10 | 0 | 6441 | 5.011
OP-HJM056 | R22 | 43 | -5 | 0 | 8085 | 5.485
OP-HJM056 | R22 | 43 | 0 | 0 | 9904 | 5.967
OP-HJM056 | R22 | 43 | 5 | 0 | 11900 | 6.464
OP-HJM056 | R22 | 43 | 10 | 0 | 14050 | 6.983
OP-HJM064 | R22 | 32 | -20 | 0 | 5198 | 4.365
OP-HJM064 | R22 | 32 | -15 | 0 | 6743 | 4.77
OP-HJM064 | R22 | 32 | -10 | 0 | 8538 | 5.194
OP-HJM064 | R22 | 32 | -5 | 0 | 10580 | 5.644
OP-HJM064 | R22 | 32 | 0 | 0 | 12860 | 6.125
OP-HJM064 | R22 | 32 | 5 | 0 | 15360 | 6.643
OP-HJM064 | R22 | 32 | 10 | 0 | 18080 | 7.203
OP-HJM064 | R22 | 35 | -20 | 0 | 4988 | 4.45
OP-HJM064 | R22 | 35 | -15 | 0 | 6474 | 4.875
OP-HJM064 | R22 | 35 | -10 | 0 | 8200 | 5.32
OP-HJM064 | R22 | 35 | -5 | 0 | 10160 | 5.791
OP-HJM064 | R22 | 35 | 0 | 0 | 12360 | 6.291
OP-HJM064 | R22 | 35 | 5 | 0 | 14770 | 6.829
OP-HJM064 | R22 | 35 | 10 | 0 | 17390 | 7.408
OP-HJM064 | R22 | 38 | -20 | 0 | 4783 | 4.53
OP-HJM064 | R22 | 38 | -15 | 0 | 6207 | 4.977
OP-HJM064 | R22 | 38 | -10 | 0 | 7862 | 5.444
OP-HJM064 | R22 | 38 | -5 | 0 | 9746 | 5.935
OP-HJM064 | R22 | 38 | 0 | 0 | 11850 | 6.456
OP-HJM064 | R22 | 38 | 5 | 0 | 14170 | 7.013
OP-HJM064 | R22 | 38 | 10 | 0 | 16690 | 7.612
OP-HJM064 | R22 | 43 | -20 | 0 | 4455 | 4.649
OP-HJM064 | R22 | 43 | -15 | 0 | 5771 | 5.134
OP-HJM064 | R22 | 43 | -10 | 0 | 7303 | 5.637
OP-HJM064 | R22 | 43 | -5 | 0 | 9052 | 6.165
OP-HJM064 | R22 | 43 | 0 | 0 | 11010 | 6.721
OP-HJM064 | R22 | 43 | 5 | 0 | 13170 | 7.311
OP-HJM064 | R22 | 43 | 10 | 0 | 15520 | 7.942
OP-HGM072 | R22 | 32 | -20 | 0 | 6138 | 5.564
OP-HGM072 | R22 | 32 | -15 | 0 | 7986 | 6.083
OP-HGM072 | R22 | 32 | -10 | 0 | 10140 | 6.607
OP-HGM072 | R22 | 32 | -5 | 0 | 12600 | 7.142
OP-HGM072 | R22 | 32 | 0 | 0 | 15370 | 7.692
OP-HGM072 | R22 | 32 | 5 | 0 | 18460 | 8.262
OP-HGM072 | R22 | 32 | 10 | 0 | 21840 | 8.86
OP-HGM072 | R22 | 35 | -20 | 0 | 5844 | 5.638
OP-HGM072 | R22 | 35 | -15 | 0 | 7631 | 6.183
OP-HGM072 | R22 | 35 | -10 | 0 | 9711 | 6.734
OP-HGM072 | R22 | 35 | -5 | 0 | 12090 | 7.296
OP-HGM072 | R22 | 35 | 0 | 0 | 14780 | 7.873
OP-HGM072 | R22 | 35 | 5 | 0 | 17760 | 8.472
OP-HGM072 | R22 | 35 | 10 | 0 | 21040 | 9.096
OP-HGM072 | R22 | 38 | -20 | 0 | 5554 | 5.707
OP-HGM072 | R22 | 38 | -15 | 0 | 7278 | 6.279
OP-HGM072 | R22 | 38 | -10 | 0 | 9285 | 6.857
OP-HGM072 | R22 | 38 | -5 | 0 | 11580 | 7.446
OP-HGM072 | R22 | 38 | 0 | 0 | 14180 | 8.051
OP-HGM072 | R22 | 38 | 5 | 0 | 17060 | 8.677
OP-HGM072 | R22 | 38 | 10 | 0 | 20240 | 9.33
OP-HGM072 | R22 | 43 | -20 | 0 | 5090 | 5.805
OP-HGM072 | R22 | 43 | -15 | 0 | 6704 | 6.423
OP-HGM072 | R22 | 43 | -10 | 0 | 8581 | 7.049
OP-HGM072 | R22 | 43 | -5 | 0 | 10740 | 7.685
OP-HGM072 | R22 | 43 | 0 | 0 | 13180 | 8.337
OP-HGM072 | R22 | 43 | 5 | 0 | 15890 | 9.01
OP-HGM072 | R22 | 43 | 10 | 0 | 18890 | 9.709
OP-HGM080 | R22 | 32 | -20 | 0 | 6959 | 6.174
OP-HGM080 | R22 | 32 | -15 | 0 | 9032 | 6.748
OP-HGM080 | R22 | 32 | -10 | 0 | 11410 | 7.346
OP-HGM080 | R22 | 32 | -5 | 0 | 14110 | 7.981
OP-HGM080 | R22 | 32 | 0 | 0 | 17120 | 8.662
OP-HGM080 | R22 | 32 | 5 | 0 | 20440 | 9.401
OP-HGM080 | R22 | 32 | 10 | 0 | 24040 | 10.21
OP-HGM080 | R22 | 35 | -20 | 0 | 6651 | 6.266
OP-HGM080 | R22 | 35 | -15 | 0 | 8663 | 6.871
OP-HGM080 | R22 | 35 | -10 | 0 | 10970 | 7.501
OP-HGM080 | R22 | 35 | -5 | 0 | 13580 | 8.167
OP-HGM080 | R22 | 35 | 0 | 0 | 16500 | 8.88
OP-HGM080 | R22 | 35 | 5 | 0 | 19700 | 9.65
OP-HGM080 | R22 | 35 | 10 | 0 | 23190 | 10.49
OP-HGM080 | R22 | 38 | -20 | 0 | 6337 | 6.346
OP-HGM080 | R22 | 38 | -15 | 0 | 8289 | 6.986
OP-HGM080 | R22 | 38 | -10 | 0 | 10520 | 7.65
OP-HGM080 | R22 | 38 | -5 | 0 | 13050 | 8.349
OP-HGM080 | R22 | 38 | 0 | 0 | 15860 | 9.095
OP-HGM080 | R22 | 38 | 5 | 0 | 18960 | 9.899
OP-HGM080 | R22 | 38 | 10 | 0 | 22330 | 10.77
OP-HGM080 | R22 | 43 | -20 | 0 | 5812 | 6.448
OP-HGM080 | R22 | 43 | -15 | 0 | 7660 | 7.151
OP-HGM080 | R22 | 43 | -10 | 0 | 9767 | 7.877
OP-HGM080 | R22 | 43 | -5 | 0 | 12150 | 8.638
OP-HGM080 | R22 | 43 | 0 | 0 | 14800 | 9.443
OP-HGM080 | R22 | 43 | 5 | 0 | 17710 | 10.31
OP-HGM080 | R22 | 43 | 10 | 0 | 20880 | 11.24
OP-HGM100 | R22 | 32 | -20 | 0 | 7594 | 7.264
OP-HGM100 | R22 | 32 | -15 | 0 | 9859 | 7.947
OP-HGM100 | R22 | 32 | -10 | 0 | 12480 | 8.627
OP-HGM100 | R22 | 32 | -5 | 0 | 15480 | 9.3
OP-HGM100 | R22 | 32 | 0 | 0 | 18850 | 9.969
OP-HGM100 | R22 | 32 | 5 | 0 | 22580 | 10.64
OP-HGM100 | R22 | 32 | 10 | 0 | 26660 | 11.33
OP-HGM100 | R22 | 35 | -20 | 0 | 7078 | 7.318
OP-HGM100 | R22 | 35 | -15 | 0 | 9287 | 8.032
OP-HGM100 | R22 | 35 | -10 | 0 | 11840 | 8.751
OP-HGM100 | R22 | 35 | -5 | 0 | 14750 | 9.471
OP-HGM100 | R22 | 35 | 0 | 0 | 18020 | 10.2
OP-HGM100 | R22 | 35 | 5 | 0 | 21630 | 10.93
OP-HGM100 | R22 | 35 | 10 | 0 | 25580 | 11.69
OP-HGM100 | R22 | 38 | -20 | 0 | 6593 | 7.368
OP-HGM100 | R22 | 38 | -15 | 0 | 8742 | 8.115
OP-HGM100 | R22 | 38 | -10 | 0 | 11220 | 8.875
OP-HGM100 | R22 | 38 | -5 | 0 | 14040 | 9.645
OP-HGM100 | R22 | 38 | 0 | 0 | 17200 | 10.43
OP-HGM100 | R22 | 38 | 5 | 0 | 20700 | 11.23
OP-HGM100 | R22 | 38 | 10 | 0 | 24520 | 12.06
OP-HGM100 | R22 | 43 | -20 | 0 | 5869 | 7.441
OP-HGM100 | R22 | 43 | -15 | 0 | 7909 | 8.25
OP-HGM100 | R22 | 43 | -10 | 0 | 10250 | 9.085
OP-HGM100 | R22 | 43 | -5 | 0 | 12910 | 9.943
OP-HGM100 | R22 | 43 | 0 | 0 | 15890 | 10.83
OP-HGM100 | R22 | 43 | 5 | 0 | 19180 | 11.74
OP-HGM100 | R22 | 43 | 10 | 0 | 22770 | 12.7
OP-HGM125 | R22 | 32 | -20 | 0 | 10570 | 8.995
OP-HGM125 | R22 | 32 | -15 | 0 | 13670 | 9.837
OP-HGM125 | R22 | 32 | -10 | 0 | 17250 | 10.69
OP-HGM125 | R22 | 32 | -5 | 0 | 21320 | 11.56
OP-HGM125 | R22 | 32 | 0 | 0 | 25910 | 12.44
OP-HGM125 | R22 | 32 | 5 | 0 | 30980 | 13.33
OP-HGM125 | R22 | 32 | 10 | 0 | 36540 | 14.24
OP-HGM125 | R22 | 35 | -20 | 0 | 10000 | 9.164
OP-HGM125 | R22 | 35 | -15 | 0 | 13000 | 10.04
OP-HGM125 | R22 | 35 | -10 | 0 | 16470 | 10.93
OP-HGM125 | R22 | 35 | -5 | 0 | 20400 | 11.84
OP-HGM125 | R22 | 35 | 0 | 0 | 24820 | 12.77
OP-HGM125 | R22 | 35 | 5 | 0 | 29720 | 13.72
OP-HGM125 | R22 | 35 | 10 | 0 | 35070 | 14.7
OP-HGM125 | R22 | 38 | -20 | 0 | 9456 | 9.317
OP-HGM125 | R22 | 38 | -15 | 0 | 12360 | 10.22
OP-HGM125 | R22 | 38 | -10 | 0 | 15690 | 11.15
OP-HGM125 | R22 | 38 | -5 | 0 | 19490 | 12.11
OP-HGM125 | R22 | 38 | 0 | 0 | 23740 | 13.09
OP-HGM125 | R22 | 38 | 5 | 0 | 28440 | 14.1
OP-HGM125 | R22 | 38 | 10 | 0 | 33590 | 15.15
OP-HGM125 | R22 | 43 | -20 | 0 | 8603 | 9.537
OP-HGM125 | R22 | 43 | -15 | 0 | 11320 | 10.5
OP-HGM125 | R22 | 43 | -10 | 0 | 14430 | 11.5
OP-HGM125 | R22 | 43 | -5 | 0 | 17970 | 12.54
OP-HGM125 | R22 | 43 | 0 | 0 | 21930 | 13.62
OP-HGM125 | R22 | 43 | 5 | 0 | 26310 | 14.73
OP-HGM125 | R22 | 43 | 10 | 0 | 31100 | 15.89
OP-HGM144 | R22 | 32 | -20 | 0 | 11900 | 9.926
OP-HGM144 | R22 | 32 | -15 | 0 | 15300 | 10.88
OP-HGM144 | R22 | 32 | -10 | 0 | 19220 | 11.86
OP-HGM144 | R22 | 32 | -5 | 0 | 23680 | 12.87
OP-HGM144 | R22 | 32 | 0 | 0 | 28670 | 13.9
OP-HGM144 | R22 | 32 | 5 | 0 | 34180 | 14.98
OP-HGM144 | R22 | 32 | 10 | 0 | 40180 | 16.1
OP-HGM144 | R22 | 35 | -20 | 0 | 11250 | 10.1
OP-HGM144 | R22 | 35 | -15 | 0 | 14530 | 11.09
OP-HGM144 | R22 | 35 | -10 | 0 | 18320 | 12.11
OP-HGM144 | R22 | 35 | -5 | 0 | 22610 | 13.17
OP-HGM144 | R22 | 35 | 0 | 0 | 27420 | 14.26
OP-HGM144 | R22 | 35 | 5 | 0 | 32720 | 15.4
OP-HGM144 | R22 | 35 | 10 | 0 | 38480 | 16.6
OP-HGM144 | R22 | 38 | -20 | 0 | 10620 | 10.27
OP-HGM144 | R22 | 38 | -15 | 0 | 13790 | 11.29
OP-HGM144 | R22 | 38 | -10 | 0 | 17430 | 12.36
OP-HGM144 | R22 | 38 | -5 | 0 | 21550 | 13.46
OP-HGM144 | R22 | 38 | 0 | 0 | 26170 | 14.61
OP-HGM144 | R22 | 38 | 5 | 0 | 31250 | 15.82
OP-HGM144 | R22 | 38 | 10 | 0 | 36770 | 17.09
OP-HGM144 | R22 | 43 | -20 | 0 | 9648 | 10.5
OP-HGM144 | R22 | 43 | -15 | 0 | 12600 | 11.58
OP-HGM144 | R22 | 43 | -10 | 0 | 15980 | 12.73
OP-HGM144 | R22 | 43 | -5 | 0 | 19800 | 13.93
OP-HGM144 | R22 | 43 | 0 | 0 | 24080 | 15.18
OP-HGM144 | R22 | 43 | 5 | 0 | 28790 | 16.5
OP-HGM144 | R22 | 43 | 10 | 0 | 33910 | 17.89
OP-HGM160 | R22 | 32 | -20 | 0 | 13050 | 10.97
OP-HGM160 | R22 | 32 | -15 | 0 | 16720 | 12.05
OP-HGM160 | R22 | 32 | -10 | 0 | 20940 | 13.17
OP-HGM160 | R22 | 32 | -5 | 0 | 25740 | 14.34
OP-HGM160 | R22 | 32 | 0 | 0 | 31100 | 15.55
OP-HGM160 | R22 | 32 | 5 | 0 | 36990 | 16.84
OP-HGM160 | R22 | 32 | 10 | 0 | 43370 | 18.2
OP-HGM160 | R22 | 35 | -20 | 0 | 12370 | 11.16
OP-HGM160 | R22 | 35 | -15 | 0 | 15910 | 12.28
OP-HGM160 | R22 | 35 | -10 | 0 | 19990 | 13.45
OP-HGM160 | R22 | 35 | -5 | 0 | 24610 | 14.67
OP-HGM160 | R22 | 35 | 0 | 0 | 29770 | 15.95
OP-HGM160 | R22 | 35 | 5 | 0 | 35430 | 17.3
OP-HGM160 | R22 | 35 | 10 | 0 | 41560 | 18.75
OP-HGM160 | R22 | 38 | -20 | 0 | 11700 | 11.33
OP-HGM160 | R22 | 38 | -15 | 0 | 15120 | 12.49
OP-HGM160 | R22 | 38 | -10 | 0 | 19050 | 13.71
OP-HGM160 | R22 | 38 | -5 | 0 | 23490 | 14.98
OP-HGM160 | R22 | 38 | 0 | 0 | 28430 | 16.33
OP-HGM160 | R22 | 38 | 5 | 0 | 33870 | 17.76
OP-HGM160 | R22 | 38 | 10 | 0 | 39750 | 19.29
OP-HGM160 | R22 | 43 | -20 | 0 | 10660 | 11.57
OP-HGM160 | R22 | 43 | -15 | 0 | 13850 | 12.8
OP-HGM160 | R22 | 43 | -10 | 0 | 17500 | 14.1
OP-HGM160 | R22 | 43 | -5 | 0 | 21620 | 15.49
OP-HGM160 | R22 | 43 | 0 | 0 | 26210 | 16.95
OP-HGM160 | R22 | 43 | 5 | 0 | 31240 | 18.51
OP-HGM160 | R22 | 43 | 10 | 0 | 36690 | 20.18
OP-HJM019 | R402B | 32 | -20 | 0 | 1371 | 1.57
OP-HJM019 | R402B | 32 | -15 | 0 | 1869 | 1.726
OP-HJM019 | R402B | 32 | -10 | 0 | 2437 | 1.862
OP-HJM019 | R402B | 32 | -5 | 0 | 3077 | 1.986
OP-HJM019 | R402B | 32 | 0 | 0 | 3786 | 2.1
OP-HJM019 | R402B | 32 | 5 | 0 | 4561 | 2.209
OP-HJM019 | R402B | 32 | 10 | 0 | 5399 | 2.316
OP-HJM019 | R402B | 35 | -20 | 0 | 1268 | 1.57
OP-HJM019 | R402B | 35 | -15 | 0 | 1745 | 1.738
OP-HJM019 | R402B | 35 | -10 | 0 | 2289 | 1.888
OP-HJM019 | R402B | 35 | -5 | 0 | 2901 | 2.024
OP-HJM019 | R402B | 35 | 0 | 0 | 3579 | 2.147
OP-HJM019 | R402B | 35 | 5 | 0 | 4321 | 2.265
OP-HJM019 | R402B | 35 | 10 | 0 | 5125 | 2.38
OP-HJM019 | R402B | 38 | -20 | 0 | 1163 | 1.565
OP-HJM019 | R402B | 38 | -15 | 0 | 1620 | 1.747
OP-HJM019 | R402B | 38 | -10 | 0 | 2138 | 1.911
OP-HJM019 | R402B | 38 | -5 | 0 | 2722 | 2.057
OP-HJM019 | R402B | 38 | 0 | 0 | 3369 | 2.192
OP-HJM019 | R402B | 38 | 5 | 0 | 4079 | 2.32
OP-HJM019 | R402B | 38 | 10 | 0 | 4848 | 2.443
OP-HJM019 | R402B | 43 | -20 | 0 | 988 | 1.545
OP-HJM019 | R402B | 43 | -15 | 0 | 1407 | 1.752
OP-HJM019 | R402B | 43 | -10 | 0 | 1883 | 1.937
OP-HJM019 | R402B | 43 | -5 | 0 | 2419 | 2.104
OP-HJM019 | R402B | 43 | 0 | 0 | 3015 | 2.257
OP-HJM019 | R402B | 43 | 5 | 0 | 3669 | 2.4
OP-HJM019 | R402B | 43 | 10 | 0 | 4382 | 2.536
OP-HJM022 | R402B | 32 | -20 | 0 | 1935 | 1.734
OP-HJM022 | R402B | 32 | -15 | 0 | 2518 | 1.917
OP-HJM022 | R402B | 32 | -10 | 0 | 3179 | 2.102
OP-HJM022 | R402B | 32 | -5 | 0 | 3917 | 2.291
OP-HJM022 | R402B | 32 | 0 | 0 | 4726 | 2.488
OP-HJM022 | R402B | 32 | 5 | 0 | 5599 | 2.694
OP-HJM022 | R402B | 32 | 10 | 0 | 6527 | 2.913
OP-HJM022 | R402B | 35 | -20 | 0 | 1819 | 1.756
OP-HJM022 | R402B | 35 | -15 | 0 | 2373 | 1.949
OP-HJM022 | R402B | 35 | -10 | 0 | 3003 | 2.144
OP-HJM022 | R402B | 35 | -5 | 0 | 3704 | 2.343
OP-HJM022 | R402B | 35 | 0 | 0 | 4471 | 2.549
OP-HJM022 | R402B | 35 | 5 | 0 | 5299 | 2.764
OP-HJM022 | R402B | 35 | 10 | 0 | 6182 | 2.991
OP-HJM022 | R402B | 38 | -20 | 0 | 1697 | 1.773
OP-HJM022 | R402B | 38 | -15 | 0 | 2223 | 1.977
OP-HJM022 | R402B | 38 | -10 | 0 | 2819 | 2.182
OP-HJM022 | R402B | 38 | -5 | 0 | 3482 | 2.391
OP-HJM022 | R402B | 38 | 0 | 0 | 4208 | 2.607
OP-HJM022 | R402B | 38 | 5 | 0 | 4994 | 2.83
OP-HJM022 | R402B | 38 | 10 | 0 | 5831 | 3.066
OP-HJM022 | R402B | 43 | -20 | 0 | 1483 | 1.788
OP-HJM022 | R402B | 43 | -15 | 0 | 1960 | 2.011
OP-HJM022 | R402B | 43 | -10 | 0 | 2499 | 2.233
OP-HJM022 | R402B | 43 | -5 | 0 | 3099 | 2.458
OP-HJM022 | R402B | 43 | 0 | 0 | 3757 | 2.689
OP-HJM022 | R402B | 43 | 5 | 0 | 4471 | 2.926
OP-HJM022 | R402B | 43 | 10 | 0 | 5237 | 3.174
OP-HJM028 | R402B | 32 | -20 | 0 | 2733 | 2.772
OP-HJM028 | R402B | 32 | -15 | 0 | 3490 | 2.995
OP-HJM028 | R402B | 32 | -10 | 0 | 4350 | 3.213
OP-HJM028 | R402B | 32 | -5 | 0 | 5314 | 3.428
OP-HJM028 | R402B | 32 | 0 | 0 | 6383 | 3.644
OP-HJM028 | R402B | 32 | 5 | 0 | 7550 | 3.861
OP-HJM028 | R402B | 32 | 10 | 0 | 8814 | 4.085
OP-HJM028 | R402B | 35 | -20 | 0 | 2584 | 2.803
OP-HJM028 | R402B | 35 | -15 | 0 | 3311 | 3.04
OP-HJM028 | R402B | 35 | -10 | 0 | 4134 | 3.273
OP-HJM028 | R402B | 35 | -5 | 0 | 5058 | 3.503
OP-HJM028 | R402B | 35 | 0 | 0 | 6079 | 3.731
OP-HJM028 | R402B | 35 | 5 | 0 | 7195 | 3.963
OP-HJM028 | R402B | 35 | 10 | 0 | 8405 | 4.199
OP-HJM028 | R402B | 38 | -20 | 0 | 2429 | 2.829
OP-HJM028 | R402B | 38 | -15 | 0 | 3125 | 3.082
OP-HJM028 | R402B | 38 | -10 | 0 | 3912 | 3.329
OP-HJM028 | R402B | 38 | -5 | 0 | 4794 | 3.573
OP-HJM028 | R402B | 38 | 0 | 0 | 5768 | 3.816
OP-HJM028 | R402B | 38 | 5 | 0 | 6833 | 4.062
OP-HJM028 | R402B | 38 | 10 | 0 | 7988 | 4.311
OP-HJM028 | R402B | 43 | -20 | 0 | 2163 | 2.861
OP-HJM028 | R402B | 43 | -15 | 0 | 2805 | 3.139
OP-HJM028 | R402B | 43 | -10 | 0 | 3528 | 3.411
OP-HJM028 | R402B | 43 | -5 | 0 | 4337 | 3.678
OP-HJM028 | R402B | 43 | 0 | 0 | 5232 | 3.944
OP-HJM028 | R402B | 43 | 5 | 0 | 6213 | 4.21
OP-HJM028 | R402B | 43 | 10 | 0 | 7279 | 4.481
OP-HJM032 | R402B | 32 | -20 | 0 | 2915 | 2.927
OP-HJM032 | R402B | 32 | -15 | 0 | 3747 | 3.207
OP-HJM032 | R402B | 32 | -10 | 0 | 4699 | 3.484
OP-HJM032 | R402B | 32 | -5 | 0 | 5765 | 3.758
OP-HJM032 | R402B | 32 | 0 | 0 | 6942 | 4.028
OP-HJM032 | R402B | 32 | 5 | 0 | 8222 | 4.292
OP-HJM032 | R402B | 32 | 10 | 0 | 9599 | 4.548
OP-HJM032 | R402B | 35 | -20 | 0 | 2755 | 2.964
OP-HJM032 | R402B | 35 | -15 | 0 | 3547 | 3.257
OP-HJM032 | R402B | 35 | -10 | 0 | 4451 | 3.548
OP-HJM032 | R402B | 35 | -5 | 0 | 5463 | 3.836
OP-HJM032 | R402B | 35 | 0 | 0 | 6580 | 4.118
OP-HJM032 | R402B | 35 | 5 | 0 | 7796 | 4.396
OP-HJM032 | R402B | 35 | 10 | 0 | 9107 | 4.663
OP-HJM032 | R402B | 38 | -20 | 0 | 2594 | 2.997
OP-HJM032 | R402B | 38 | -15 | 0 | 3346 | 3.304
OP-HJM032 | R402B | 38 | -10 | 0 | 4202 | 3.608
OP-HJM032 | R402B | 38 | -5 | 0 | 5160 | 3.91
OP-HJM032 | R402B | 38 | 0 | 0 | 6217 | 4.206
OP-HJM032 | R402B | 38 | 5 | 0 | 7372 | 4.495
OP-HJM032 | R402B | 38 | 10 | 0 | 8616 | 4.775
OP-HJM032 | R402B | 43 | -20 | 0 | 2321 | 3.038
OP-HJM032 | R402B | 43 | -15 | 0 | 3007 | 3.367
OP-HJM032 | R402B | 43 | -10 | 0 | 3784 | 3.693
OP-HJM032 | R402B | 43 | -5 | 0 | 4653 | 4.015
OP-HJM032 | R402B | 43 | 0 | 0 | 5613 | 4.331
OP-HJM032 | R402B | 43 | 5 | 0 | 6664 | 4.638
OP-HJM032 | R402B | 43 | 10 | 0 | 7801 | 4.936
OP-HJM036 | R402B | 32 | -20 | 0 | 3292 | 3.162
OP-HJM036 | R402B | 32 | -15 | 0 | 4243 | 3.488
OP-HJM036 | R402B | 32 | -10 | 0 | 5318 | 3.828
OP-HJM036 | R402B | 32 | -5 | 0 | 6513 | 4.187
OP-HJM036 | R402B | 32 | 0 | 0 | 7821 | 4.567
OP-HJM036 | R402B | 32 | 5 | 0 | 9234 | 4.973
OP-HJM036 | R402B | 32 | 10 | 0 | 10742 | 5.407
OP-HJM036 | R402B | 35 | -20 | 0 | 3082 | 3.184
OP-HJM036 | R402B | 35 | -15 | 0 | 3991 | 3.523
OP-HJM036 | R402B | 35 | -10 | 0 | 5016 | 3.879
OP-HJM036 | R402B | 35 | -5 | 0 | 6157 | 4.253
OP-HJM036 | R402B | 35 | 0 | 0 | 7405 | 4.65
OP-HJM036 | R402B | 35 | 5 | 0 | 8755 | 5.073
OP-HJM036 | R402B | 35 | 10 | 0 | 10197 | 5.525
OP-HJM036 | R402B | 38 | -20 | 0 | 2873 | 3.204
OP-HJM036 | R402B | 38 | -15 | 0 | 3738 | 3.556
OP-HJM036 | R402B | 38 | -10 | 0 | 4715 | 3.927
OP-HJM036 | R402B | 38 | -5 | 0 | 5800 | 4.317
OP-HJM036 | R402B | 38 | 0 | 0 | 6989 | 4.73
OP-HJM036 | R402B | 38 | 5 | 0 | 8276 | 5.17
OP-HJM036 | R402B | 38 | 10 | 0 | 9653 | 5.64
OP-HJM036 | R402B | 43 | -20 | 0 | 2525 | 3.229
OP-HJM036 | R402B | 43 | -15 | 0 | 3319 | 3.605
OP-HJM036 | R402B | 43 | -10 | 0 | 4213 | 3.999
OP-HJM036 | R402B | 43 | -5 | 0 | 5207 | 4.413
OP-HJM036 | R402B | 43 | 0 | 0 | 6297 | 4.852
OP-HJM036 | R402B | 43 | 5 | 0 | 7481 | 5.316
OP-HJM036 | R402B | 43 | 10 | 0 | 8754 | 5.81
OP-HJM040 | R402B | 32 | -20 | 0 | 3937 | 3.45
OP-HJM040 | R402B | 32 | -15 | 0 | 5094 | 3.785
OP-HJM040 | R402B | 32 | -10 | 0 | 6414 | 4.131
OP-HJM040 | R402B | 32 | -5 | 0 | 7902 | 4.496
OP-HJM040 | R402B | 32 | 0 | 0 | 9554 | 4.881
OP-HJM040 | R402B | 32 | 5 | 0 | 11365 | 5.295
OP-HJM040 | R402B | 32 | 10 | 0 | 13325 | 5.74
OP-HJM040 | R402B | 35 | -20 | 0 | 3697 | 3.484
OP-HJM040 | R402B | 35 | -15 | 0 | 4802 | 3.835
OP-HJM040 | R402B | 35 | -10 | 0 | 6065 | 4.199
OP-HJM040 | R402B | 35 | -5 | 0 | 7485 | 4.58
OP-HJM040 | R402B | 35 | 0 | 0 | 9064 | 4.983
OP-HJM040 | R402B | 35 | 5 | 0 | 10801 | 5.413
OP-HJM040 | R402B | 35 | 10 | 0 | 12682 | 5.903
OP-HJM040 | R402B | 38 | -20 | 0 | 3458 | 3.517
OP-HJM040 | R402B | 38 | -15 | 0 | 4511 | 3.886
OP-HJM040 | R402B | 38 | -10 | 0 | 5714 | 4.267
OP-HJM040 | R402B | 38 | -5 | 0 | 7069 | 4.665
OP-HJM040 | R402B | 38 | 0 | 0 | 8575 | 5.087
OP-HJM040 | R402B | 38 | 5 | 0 | 10227 | 5.534
OP-HJM040 | R402B | 38 | 10 | 0 | 12029 | 6.015
OP-HJM040 | R402B | 43 | -20 | 0 | 3064 | 3.566
OP-HJM040 | R402B | 43 | -15 | 0 | 4030 | 3.964
OP-HJM040 | R402B | 43 | -10 | 0 | 5132 | 4.374
OP-HJM040 | R402B | 43 | -5 | 0 | 6374 | 4.801
OP-HJM040 | R402B | 43 | 0 | 0 | 7758 | 5.249
OP-HJM040 | R402B | 43 | 5 | 0 | 9282 | 5.724
OP-HJM040 | R402B | 43 | 10 | 0 | 10940 | 6.23
OP-HJM044 | R402B | 32 | -20 | 0 | 4157 | 3.634
OP-HJM044 | R402B | 32 | -15 | 0 | 5416 | 3.973
OP-HJM044 | R402B | 32 | -10 | 0 | 6851 | 4.299
OP-HJM044 | R402B | 32 | -5 | 0 | 8465 | 4.613
OP-HJM044 | R402B | 32 | 0 | 0 | 10256 | 4.923
OP-HJM044 | R402B | 32 | 5 | 0 | 12227 | 5.232
OP-HJM044 | R402B | 32 | 10 | 0 | 14355 | 5.546
OP-HJM044 | R402B | 35 | -20 | 0 | 3853 | 3.643
OP-HJM044 | R402B | 35 | -15 | 0 | 5058 | 4.007
OP-HJM044 | R402B | 35 | -10 | 0 | 6431 | 4.356
OP-HJM044 | R402B | 35 | -5 | 0 | 7975 | 4.695
OP-HJM044 | R402B | 35 | 0 | 0 | 9691 | 5.028
OP-HJM044 | R402B | 35 | 5 | 0 | 11573 | 5.36
OP-HJM044 | R402B | 35 | 10 | 0 | 13622 | 5.696
OP-HJM044 | R402B | 38 | -20 | 0 | 3547 | 3.641
OP-HJM044 | R402B | 38 | -15 | 0 | 4698 | 4.03
OP-HJM044 | R402B | 38 | -10 | 0 | 6007 | 4.404
OP-HJM044 | R402B | 38 | -5 | 0 | 7481 | 4.767
OP-HJM044 | R402B | 38 | 0 | 0 | 9120 | 5.124
OP-HJM044 | R402B | 38 | 5 | 0 | 10920 | 5.48
OP-HJM044 | R402B | 38 | 10 | 0 | 12880 | 5.838
OP-HJM044 | R402B | 43 | -20 | 0 | 3038 | 3.614
OP-HJM044 | R402B | 43 | -15 | 0 | 4094 | 4.043
OP-HJM044 | R402B | 43 | -10 | 0 | 5297 | 4.458
OP-HJM044 | R402B | 43 | -5 | 0 | 6652 | 4.861
OP-HJM044 | R402B | 43 | 0 | 0 | 8162 | 5.257
OP-HJM044 | R402B | 43 | 5 | 0 | 9826 | 5.649
OP-HJM044 | R402B | 43 | 10 | 0 | 11642 | 6.042
OP-HJM050 | R402B | 32 | -20 | 0 | 4802 | 4.055
OP-HJM050 | R402B | 32 | -15 | 0 | 6172 | 4.421
OP-HJM050 | R402B | 32 | -10 | 0 | 7734 | 4.779
OP-HJM050 | R402B | 32 | -5 | 0 | 9491 | 5.133
OP-HJM050 | R402B | 32 | 0 | 0 | 11435 | 5.493
OP-HJM050 | R402B | 32 | 5 | 0 | 13573 | 5.862
OP-HJM050 | R402B | 32 | 10 | 0 | 15890 | 6.248
OP-HJM050 | R402B | 35 | -20 | 0 | 4488 | 4.088
OP-HJM050 | R402B | 35 | -15 | 0 | 5804 | 4.482
OP-HJM050 | R402B | 35 | -10 | 0 | 7303 | 4.866
OP-HJM050 | R402B | 35 | -5 | 0 | 8987 | 5.246
OP-HJM050 | R402B | 35 | 0 | 0 | 10860 | 5.63
OP-HJM050 | R402B | 35 | 5 | 0 | 12910 | 6.024
OP-HJM050 | R402B | 35 | 10 | 0 | 15127 | 6.434
OP-HJM050 | R402B | 38 | -20 | 0 | 4168 | 4.109
OP-HJM050 | R402B | 38 | -15 | 0 | 5429 | 4.531
OP-HJM050 | R402B | 38 | -10 | 0 | 6862 | 4.943
OP-HJM050 | R402B | 38 | -5 | 0 | 8472 | 5.351
OP-HJM050 | R402B | 38 | 0 | 0 | 10256 | 5.761
OP-HJM050 | R402B | 38 | 5 | 0 | 12227 | 6.18
OP-HJM050 | R402B | 38 | 10 | 0 | 14355 | 6.613
OP-HJM050 | R402B | 43 | -20 | 0 | 3627 | 4.118
OP-HJM050 | R402B | 43 | -15 | 0 | 4790 | 4.589
OP-HJM050 | R402B | 43 | -10 | 0 | 6111 | 5.047
OP-HJM050 | R402B | 43 | -5 | 0 | 7597 | 5.498
OP-HJM050 | R402B | 43 | 0 | 0 | 9251 | 5.95
OP-HJM050 | R402B | 43 | 5 | 0 | 11068 | 6.407
OP-HJM050 | R402B | 43 | 10 | 0 | 13058 | 6.877
OP-HJM056 | R402B | 32 | -20 | 0 | 5383 | 4.453
OP-HJM056 | R402B | 32 | -15 | 0 | 6915 | 4.903
OP-HJM056 | R402B | 32 | -10 | 0 | 8636 | 5.345
OP-HJM056 | R402B | 32 | -5 | 0 | 10544 | 5.787
OP-HJM056 | R402B | 32 | 0 | 0 | 12613 | 6.24
OP-HJM056 | R402B | 32 | 5 | 0 | 14850 | 6.712
OP-HJM056 | R402B | 32 | 10 | 0 | 17226 | 7.214
OP-HJM056 | R402B | 35 | -20 | 0 | 5007 | 4.476
OP-HJM056 | R402B | 35 | -15 | 0 | 6476 | 4.955
OP-HJM056 | R402B | 35 | -10 | 0 | 8122 | 5.421
OP-HJM056 | R402B | 35 | -5 | 0 | 9940 | 5.885
OP-HJM056 | R402B | 35 | 0 | 0 | 11930 | 6.356
OP-HJM056 | R402B | 35 | 5 | 0 | 14068 | 6.844
OP-HJM056 | R402B | 35 | 10 | 0 | 16355 | 7.359
OP-HJM056 | R402B | 38 | -20 | 0 | 4631 | 4.485
OP-HJM056 | R402B | 38 | -15 | 0 | 6033 | 4.996
OP-HJM056 | R402B | 38 | -10 | 0 | 7605 | 5.489
OP-HJM056 | R402B | 38 | -5 | 0 | 9344 | 5.976
OP-HJM056 | R402B | 38 | 0 | 0 | 11246 | 6.468
OP-HJM056 | R402B | 38 | 5 | 0 | 13286 | 6.973
OP-HJM056 | R402B | 38 | 10 | 0 | 15474 | 7.502
OP-HJM056 | R402B | 43 | -20 | 0 | 4004 | 4.469
OP-HJM056 | R402B | 43 | -15 | 0 | 5294 | 5.034
OP-HJM056 | R402B | 43 | -10 | 0 | 6738 | 5.576
OP-HJM056 | R402B | 43 | -5 | 0 | 8338 | 6.104
OP-HJM056 | R402B | 43 | 0 | 0 | 10088 | 6.63
OP-HJM056 | R402B | 43 | 5 | 0 | 11979 | 7.164
OP-HJM056 | R402B | 43 | 10 | 0 | 14018 | 7.715
OP-HJM064 | R402B | 32 | -20 | 0 | 5920 | 4.942
OP-HJM064 | R402B | 32 | -15 | 0 | 7539 | 5.467
OP-HJM064 | R402B | 32 | -10 | 0 | 9356 | 5.991
OP-HJM064 | R402B | 32 | -5 | 0 | 11365 | 6.524
OP-HJM064 | R402B | 32 | 0 | 0 | 13543 | 7.075
OP-HJM064 | R402B | 32 | 5 | 0 | 15890 | 7.653
OP-HJM064 | R402B | 32 | 10 | 0 | 18374 | 8.267
OP-HJM064 | R402B | 35 | -20 | 0 | 5530 | 4.97
OP-HJM064 | R402B | 35 | -15 | 0 | 7076 | 5.524
OP-HJM064 | R402B | 35 | -10 | 0 | 8808 | 6.074
OP-HJM064 | R402B | 35 | -5 | 0 | 10722 | 6.629
OP-HJM064 | R402B | 35 | 0 | 0 | 12801 | 7.201
OP-HJM064 | R402B | 35 | 5 | 0 | 15038 | 7.797
OP-HJM064 | R402B | 35 | 10 | 0 | 17424 | 8.427
OP-HJM064 | R402B | 38 | -20 | 0 | 5137 | 4.985
OP-HJM064 | R402B | 38 | -15 | 0 | 6608 | 5.569
OP-HJM064 | R402B | 38 | -10 | 0 | 8256 | 6.146
OP-HJM064 | R402B | 38 | -5 | 0 | 10078 | 6.727
OP-HJM064 | R402B | 38 | 0 | 0 | 12058 | 7.32
OP-HJM064 | R402B | 38 | 5 | 0 | 14197 | 7.936
OP-HJM064 | R402B | 38 | 10 | 0 | 16464 | 8.582
OP-HJM064 | R402B | 43 | -20 | 0 | 4480 | 4.977
OP-HJM064 | R402B | 43 | -15 | 0 | 5826 | 5.614
OP-HJM064 | R402B | 43 | -10 | 0 | 7330 | 6.238
OP-HJM064 | R402B | 43 | -5 | 0 | 8993 | 6.86
OP-HJM064 | R402B | 43 | 0 | 0 | 10811 | 7.488
OP-HJM064 | R402B | 43 | 5 | 0 | 12771 | 8.134
OP-HJM064 | R402B | 43 | 10 | 0 | 14880 | 8.805
OP-HGM072 | R402B | 32 | -20 | 0 | 6995 | 6.456
OP-HGM072 | R402B | 32 | -15 | 0 | 8912 | 7.022
OP-HGM072 | R402B | 32 | -10 | 0 | 11098 | 7.581
OP-HGM072 | R402B | 32 | -5 | 0 | 13533 | 8.139
OP-HGM072 | R402B | 32 | 0 | 0 | 16236 | 8.703
OP-HGM072 | R402B | 32 | 5 | 0 | 19186 | 9.279
OP-HGM072 | R402B | 32 | 10 | 0 | 22364 | 9.875
OP-HGM072 | R402B | 35 | -20 | 0 | 6541 | 6.5
OP-HGM072 | R402B | 35 | -15 | 0 | 8369 | 7.097
OP-HGM072 | R402B | 35 | -10 | 0 | 10454 | 7.686
OP-HGM072 | R402B | 35 | -5 | 0 | 12781 | 8.273
OP-HGM072 | R402B | 35 | 0 | 0 | 15365 | 8.865
OP-HGM072 | R402B | 35 | 5 | 0 | 18176 | 9.467
OP-HGM072 | R402B | 35 | 10 | 0 | 21226 | 10.088
OP-HGM072 | R402B | 38 | -20 | 0 | 6088 | 6.532
OP-HGM072 | R402B | 38 | -15 | 0 | 7826 | 7.161
OP-HGM072 | R402B | 38 | -10 | 0 | 9804 | 7.78
OP-HGM072 | R402B | 38 | -5 | 0 | 12029 | 8.397
OP-HGM072 | R402B | 38 | 0 | 0 | 14484 | 9.017
OP-HGM072 | R402B | 38 | 5 | 0 | 17177 | 9.647
OP-HGM072 | R402B | 38 | 10 | 0 | 20087 | 10.296
OP-HGM072 | R402B | 43 | -20 | 0 | 5336 | 6.555
OP-HGM072 | R402B | 43 | -15 | 0 | 6921 | 7.237
OP-HGM072 | R402B | 43 | -10 | 0 | 8726 | 7.907
OP-HGM072 | R402B | 43 | -5 | 0 | 10751 | 8.571
OP-HGM072 | R402B | 43 | 0 | 0 | 13009 | 9.236
OP-HGM072 | R402B | 43 | 5 | 0 | 15494 | 9.91
OP-HGM072 | R402B | 43 | 10 | 0 | 18186 | 10.583
OP-HGM080 | R402B | 32 | -20 | 0 | 7909 | 7.279
OP-HGM080 | R402B | 32 | -15 | 0 | 9940 | 8.005
OP-HGM080 | R402B | 32 | -10 | 0 | 12227 | 8.731
OP-HGM080 | R402B | 32 | -5 | 0 | 14781 | 9.465
OP-HGM080 | R402B | 32 | 0 | 0 | 17582 | 10.217
OP-HGM080 | R402B | 32 | 5 | 0 | 20622 | 10.989
OP-HGM080 | R402B | 32 | 10 | 0 | 23879 | 11.801
OP-HGM080 | R402B | 35 | -20 | 0 | 7435 | 7.36
OP-HGM080 | R402B | 35 | -15 | 0 | 9370 | 8.119
OP-HGM080 | R402B | 35 | -10 | 0 | 11553 | 8.873
OP-HGM080 | R402B | 35 | -5 | 0 | 13989 | 9.633
OP-HGM080 | R402B | 35 | 0 | 0 | 16662 | 10.405
OP-HGM080 | R402B | 35 | 5 | 0 | 19562 | 11.197
OP-HGM080 | R402B | 35 | 10 | 0 | 22681 | 12.029
OP-HGM080 | R402B | 38 | -20 | 0 | 6958 | 7.423
OP-HGM080 | R402B | 38 | -15 | 0 | 8798 | 8.217
OP-HGM080 | R402B | 38 | -10 | 0 | 10870 | 9.002
OP-HGM080 | R402B | 38 | -5 | 0 | 13187 | 9.788
OP-HGM080 | R402B | 38 | 0 | 0 | 15731 | 10.583
OP-HGM080 | R402B | 38 | 5 | 0 | 18503 | 11.395
OP-HGM080 | R402B | 38 | 10 | 0 | 21483 | 12.236
OP-HGM080 | R402B | 43 | -20 | 0 | 6158 | 7.487
OP-HGM080 | R402B | 43 | -15 | 0 | 7834 | 8.339
OP-HGM080 | R402B | 43 | -10 | 0 | 9726 | 9.175
OP-HGM080 | R402B | 43 | -5 | 0 | 11840 | 10.009
OP-HGM080 | R402B | 43 | 0 | 0 | 14167 | 10.841
OP-HGM080 | R402B | 43 | 5 | 0 | 16711 | 11.682
OP-HGM080 | R402B | 43 | 10 | 0 | 19473 | 12.543
OP-HGM100 | R402B | 32 | -20 | 0 | 8610 | 8.197
OP-HGM100 | R402B | 32 | -15 | 0 | 10959 | 8.957
OP-HGM100 | R402B | 32 | -10 | 0 | 13583 | 9.702
OP-HGM100 | R402B | 32 | -5 | 0 | 16474 | 10.454
OP-HGM100 | R402B | 32 | 0 | 0 | 19602 | 11.217
OP-HGM100 | R402B | 32 | 5 | 0 | 22948 | 12.019
OP-HGM100 | R402B | 32 | 10 | 0 | 26492 | 12.87
OP-HGM100 | R402B | 35 | -20 | 0 | 8007 | 8.227
OP-HGM100 | R402B | 35 | -15 | 0 | 10247 | 9.034
OP-HGM100 | R402B | 35 | -10 | 0 | 12751 | 9.826
OP-HGM100 | R402B | 35 | -5 | 0 | 15503 | 10.613
OP-HGM100 | R402B | 35 | 0 | 0 | 18483 | 11.425
OP-HGM100 | R402B | 35 | 5 | 0 | 21681 | 12.266
OP-HGM100 | R402B | 35 | 10 | 0 | 25067 | 13.147
OP-HGM100 | R402B | 38 | -20 | 0 | 7409 | 8.239
OP-HGM100 | R402B | 38 | -15 | 0 | 9541 | 9.095
OP-HGM100 | R402B | 38 | -10 | 0 | 11920 | 9.93
OP-HGM100 | R402B | 38 | -5 | 0 | 14533 | 10.771
OP-HGM100 | R402B | 38 | 0 | 0 | 17365 | 11.623
OP-HGM100 | R402B | 38 | 5 | 0 | 20414 | 12.494
OP-HGM100 | R402B | 38 | 10 | 0 | 23651 | 13.415
OP-HGM100 | R402B | 43 | -20 | 0 | 6423 | 8.22
OP-HGM100 | R402B | 43 | -15 | 0 | 8367 | 9.16
OP-HGM100 | R402B | 43 | -10 | 0 | 10534 | 10.078
OP-HGM100 | R402B | 43 | -5 | 0 | 12920 | 10.989
OP-HGM100 | R402B | 43 | 0 | 0 | 15513 | 11.9
OP-HGM100 | R402B | 43 | 5 | 0 | 18315 | 12.84
OP-HGM100 | R402B | 43 | 10 | 0 | 21305 | 13.811
OP-HGM125 | R402B | 32 | -20 | 0 | 12009 | 10.207
OP-HGM125 | R402B | 32 | -15 | 0 | 15028 | 11.128
OP-HGM125 | R402B | 32 | -10 | 0 | 18444 | 12.048
OP-HGM125 | R402B | 32 | -5 | 0 | 22255 | 12.989
OP-HGM125 | R402B | 32 | 0 | 0 | 26453 | 13.959
OP-HGM125 | R402B | 32 | 5 | 0 | 31027 | 14.959
OP-HGM125 | R402B | 32 | 10 | 0 | 35967 | 16.008
OP-HGM125 | R402B | 35 | -20 | 0 | 11256 | 10.306
OP-HGM125 | R402B | 35 | -15 | 0 | 14147 | 11.276
OP-HGM125 | R402B | 35 | -10 | 0 | 17414 | 12.266
OP-HGM125 | R402B | 35 | -5 | 0 | 21047 | 13.266
OP-HGM125 | R402B | 35 | 0 | 0 | 25067 | 14.296
OP-HGM125 | R402B | 35 | 5 | 0 | 29443 | 15.365
OP-HGM125 | R402B | 35 | 10 | 0 | 34175 | 16.474
OP-HGM125 | R402B | 38 | -20 | 0 | 10494 | 10.385
OP-HGM125 | R402B | 38 | -15 | 0 | 13256 | 11.415
OP-HGM125 | R402B | 38 | -10 | 0 | 16365 | 12.464
OP-HGM125 | R402B | 38 | -5 | 0 | 19840 | 13.523
OP-HGM125 | R402B | 38 | 0 | 0 | 23671 | 14.612
OP-HGM125 | R402B | 38 | 5 | 0 | 27849 | 15.741
OP-HGM125 | R402B | 38 | 10 | 0 | 32373 | 16.909
OP-HGM125 | R402B | 43 | -20 | 0 | 9221 | 10.454
OP-HGM125 | R402B | 43 | -15 | 0 | 11751 | 11.583
OP-HGM125 | R402B | 43 | -10 | 0 | 14612 | 12.722
OP-HGM125 | R402B | 43 | -5 | 0 | 17800 | 13.88
OP-HGM125 | R402B | 43 | 0 | 0 | 21325 | 15.068
OP-HGM125 | R402B | 43 | 5 | 0 | 25186 | 16.276
OP-HGM125 | R402B | 43 | 10 | 0 | 29373 | 17.533
OP-HGM144 | R402B | 32 | -20 | 0 | 13919 | 11.494
OP-HGM144 | R402B | 32 | -15 | 0 | 17285 | 12.543
OP-HGM144 | R402B | 32 | -10 | 0 | 21077 | 13.642
OP-HGM144 | R402B | 32 | -5 | 0 | 25275 | 14.801
OP-HGM144 | R402B | 32 | 0 | 0 | 29878 | 16.048
OP-HGM144 | R402B | 32 | 5 | 0 | 34858 | 17.404
OP-HGM144 | R402B | 32 | 10 | 0 | 40174 | 18.899
OP-HGM144 | R402B | 35 | -20 | 0 | 13058 | 11.603
OP-HGM144 | R402B | 35 | -15 | 0 | 16276 | 12.722
OP-HGM144 | R402B | 35 | -10 | 0 | 19889 | 13.87
OP-HGM144 | R402B | 35 | -5 | 0 | 23909 | 15.078
OP-HGM144 | R402B | 35 | 0 | 0 | 28304 | 16.365
OP-HGM144 | R402B | 35 | 5 | 0 | 33056 | 17.771
OP-HGM144 | R402B | 35 | 10 | 0 | 38145 | 19.295
OP-HGM144 | R402B | 38 | -20 | 0 | 12187 | 11.702
OP-HGM144 | R402B | 38 | -15 | 0 | 15256 | 12.87
OP-HGM144 | R402B | 38 | -10 | 0 | 18691 | 14.078
OP-HGM144 | R402B | 38 | -5 | 0 | 22513 | 15.335
OP-HGM144 | R402B | 38 | 0 | 0 | 26700 | 16.682
OP-HGM144 | R402B | 38 | 5 | 0 | 31244 | 18.127
OP-HGM144 | R402B | 38 | 10 | 0 | 36115 | 19.701
OP-HGM144 | R402B | 43 | -20 | 0 | 10742 | 11.791
OP-HGM144 | R402B | 43 | -15 | 0 | 13533 | 13.068
OP-HGM144 | R402B | 43 | -10 | 0 | 16682 | 14.375
OP-HGM144 | R402B | 43 | -5 | 0 | 20176 | 15.721
OP-HGM144 | R402B | 43 | 0 | 0 | 24017 | 17.147
OP-HGM144 | R402B | 43 | 5 | 0 | 28205 | 18.652
OP-HGM144 | R402B | 43 | 10 | 0 | 32710 | 20.295
OP-HGM160 | R402B | 32 | -20 | 0 | 14959 | 12.652
OP-HGM160 | R402B | 32 | -15 | 0 | 18473 | 13.929
OP-HGM160 | R402B | 32 | -10 | 0 | 22414 | 15.296
OP-HGM160 | R402B | 32 | -5 | 0 | 26760 | 16.761
OP-HGM160 | R402B | 32 | 0 | 0 | 31492 | 18.345
OP-HGM160 | R402B | 32 | 5 | 0 | 36590 | 20.067
OP-HGM160 | R402B | 32 | 10 | 0 | 42016 | 21.938
OP-HGM160 | R402B | 35 | -20 | 0 | 14028 | 12.731
OP-HGM160 | R402B | 35 | -15 | 0 | 17394 | 14.068
OP-HGM160 | R402B | 35 | -10 | 0 | 21146 | 15.494
OP-HGM160 | R402B | 35 | -5 | 0 | 25295 | 17.018
OP-HGM160 | R402B | 35 | 0 | 0 | 29819 | 18.662
OP-HGM160 | R402B | 35 | 5 | 0 | 34700 | 20.444
OP-HGM160 | R402B | 35 | 10 | 0 | 39897 | 22.394
OP-HGM160 | R402B | 38 | -20 | 0 | 13108 | 12.801
OP-HGM160 | R402B | 38 | -15 | 0 | 16305 | 14.187
OP-HGM160 | R402B | 38 | -10 | 0 | 19879 | 15.672
OP-HGM160 | R402B | 38 | -5 | 0 | 23829 | 17.256
OP-HGM160 | R402B | 38 | 0 | 0 | 28146 | 18.968
OP-HGM160 | R402B | 38 | 5 | 0 | 32799 | 20.82
OP-HGM160 | R402B | 38 | 10 | 0 | 37788 | 22.829
OP-HGM160 | R402B | 43 | -20 | 0 | 11563 | 12.88
OP-HGM160 | R402B | 43 | -15 | 0 | 14494 | 14.355
OP-HGM160 | R402B | 43 | -10 | 0 | 17771 | 15.929
OP-HGM160 | R402B | 43 | -5 | 0 | 21394 | 17.602
OP-HGM160 | R402B | 43 | 0 | 0 | 25364 | 19.414
OP-HGM160 | R402B | 43 | 5 | 0 | 29660 | 21.354
OP-HGM160 | R402B | 43 | 10 | 0 | 34284 | 23.463
OP-HJZ019 | R134a | 32 | -10 | 0 | 1469 | 1.067
OP-HJZ019 | R134a | 32 | -5 | 0 | 1900 | 1.143
OP-HJZ019 | R134a | 32 | 0 | 0 | 2424 | 1.217
OP-HJZ019 | R134a | 32 | 5 | 0 | 3049 | 1.289
OP-HJZ019 | R134a | 32 | 10 | 0 | 3781 | 1.362
OP-HJZ019 | R134a | 32 | 15 | 0 | 4621 | 1.441
OP-HJZ019 | R134a | 32 | 20 | 0 | 5571 | 1.53
OP-HJZ019 | R134a | 35 | -10 | 0 | 1382 | 1.085
OP-HJZ019 | R134a | 35 | -5 | 0 | 1800 | 1.168
OP-HJZ019 | R134a | 35 | 0 | 0 | 2310 | 1.249
OP-HJZ019 | R134a | 35 | 5 | 0 | 2918 | 1.331
OP-HJZ019 | R134a | 35 | 10 | 0 | 3629 | 1.415
OP-HJZ019 | R134a | 35 | 15 | 0 | 4446 | 1.506
OP-HJZ019 | R134a | 35 | 20 | 0 | 5369 | 1.609
OP-HJZ019 | R134a | 38 | -10 | 0 | 1294 | 1.098
OP-HJZ019 | R134a | 38 | -5 | 0 | 1700 | 1.188
OP-HJZ019 | R134a | 38 | 0 | 0 | 2195 | 1.277
OP-HJZ019 | R134a | 38 | 5 | 0 | 2784 | 1.369
OP-HJZ019 | R134a | 38 | 10 | 0 | 3474 | 1.465
OP-HJZ019 | R134a | 38 | 15 | 0 | 4267 | 1.569
OP-HJZ019 | R134a | 38 | 20 | 0 | 5164 | 1.686
OP-HJZ019 | R134a | 43 | -10 | 0 | 1149 | 1.107
OP-HJZ019 | R134a | 43 | -5 | 0 | 1532 | 1.209
OP-HJZ019 | R134a | 43 | 0 | 0 | 1999 | 1.313
OP-HJZ019 | R134a | 43 | 5 | 0 | 2557 | 1.422
OP-HJZ019 | R134a | 43 | 10 | 0 | 3211 | 1.537
OP-HJZ019 | R134a | 43 | 15 | 0 | 3963 | 1.662
OP-HJZ019 | R134a | 43 | 20 | 0 | 4814 | 1.802
OP-HJZ022 | R134a | 32 | -10 | 0 | 1758 | 1.222
OP-HJZ022 | R134a | 32 | -5 | 0 | 2309 | 1.328
OP-HJZ022 | R134a | 32 | 0 | 0 | 2952 | 1.43
OP-HJZ022 | R134a | 32 | 5 | 0 | 3688 | 1.528
OP-HJZ022 | R134a | 32 | 10 | 0 | 4516 | 1.621
OP-HJZ022 | R134a | 32 | 15 | 0 | 5432 | 1.711
OP-HJZ022 | R134a | 32 | 20 | 0 | 6432 | 1.799
OP-HJZ022 | R134a | 35 | -10 | 0 | 1664 | 1.24
OP-HJZ022 | R134a | 35 | -5 | 0 | 2192 | 1.351
OP-HJZ022 | R134a | 35 | 0 | 0 | 2809 | 1.459
OP-HJZ022 | R134a | 35 | 5 | 0 | 3515 | 1.564
OP-HJZ022 | R134a | 35 | 10 | 0 | 4310 | 1.665
OP-HJZ022 | R134a | 35 | 15 | 0 | 5190 | 1.765
OP-HJZ022 | R134a | 35 | 20 | 0 | 6153 | 1.863
OP-HJZ022 | R134a | 38 | -10 | 0 | 1569 | 1.256
OP-HJZ022 | R134a | 38 | -5 | 0 | 2074 | 1.372
OP-HJZ022 | R134a | 38 | 0 | 0 | 2664 | 1.487
OP-HJZ022 | R134a | 38 | 5 | 0 | 3341 | 1.599
OP-HJZ022 | R134a | 38 | 10 | 0 | 4103 | 1.709
OP-HJZ022 | R134a | 38 | 15 | 0 | 4948 | 1.819
OP-HJZ022 | R134a | 38 | 20 | 0 | 5873 | 1.928
OP-HJZ022 | R134a | 43 | -10 | 0 | 1409 | 1.276
OP-HJZ022 | R134a | 43 | -5 | 0 | 1876 | 1.402
OP-HJZ022 | R134a | 43 | 0 | 0 | 2422 | 1.528
OP-HJZ022 | R134a | 43 | 5 | 0 | 3049 | 1.654
OP-HJZ022 | R134a | 43 | 10 | 0 | 3757 | 1.779
OP-HJZ022 | R134a | 43 | 15 | 0 | 4544 | 1.904
OP-HJZ022 | R134a | 43 | 20 | 0 | 5407 | 2.03
OP-HJZ028 | R134a | 32 | -10 | 0 | 2315 | 2.033
OP-HJZ028 | R134a | 32 | -5 | 0 | 3003 | 2.154
OP-HJZ028 | R134a | 32 | 0 | 0 | 3830 | 2.277
OP-HJZ028 | R134a | 32 | 5 | 0 | 4806 | 2.402
OP-HJZ028 | R134a | 32 | 10 | 0 | 5938 | 2.529
OP-HJZ028 | R134a | 32 | 15 | 0 | 7231 | 2.662
OP-HJZ028 | R134a | 32 | 20 | 0 | 8686 | 2.803
OP-HJZ028 | R134a | 35 | -10 | 0 | 2202 | 2.061
OP-HJZ028 | R134a | 35 | -5 | 0 | 2865 | 2.189
OP-HJZ028 | R134a | 35 | 0 | 0 | 3661 | 2.319
OP-HJZ028 | R134a | 35 | 5 | 0 | 4600 | 2.452
OP-HJZ028 | R134a | 35 | 10 | 0 | 5692 | 2.59
OP-HJZ028 | R134a | 35 | 15 | 0 | 6940 | 2.734
OP-HJZ028 | R134a | 35 | 20 | 0 | 8347 | 2.887
OP-HJZ028 | R134a | 38 | -10 | 0 | 2087 | 2.088
OP-HJZ028 | R134a | 38 | -5 | 0 | 2724 | 2.222
OP-HJZ028 | R134a | 38 | 0 | 0 | 3488 | 2.36
OP-HJZ028 | R134a | 38 | 5 | 0 | 4392 | 2.503
OP-HJZ028 | R134a | 38 | 10 | 0 | 5443 | 2.651
OP-HJZ028 | R134a | 38 | 15 | 0 | 6647 | 2.806
OP-HJZ028 | R134a | 38 | 20 | 0 | 8006 | 2.973
OP-HJZ028 | R134a | 43 | -10 | 0 | 1889 | 2.129
OP-HJZ028 | R134a | 43 | -5 | 0 | 2484 | 2.275
OP-HJZ028 | R134a | 43 | 0 | 0 | 3197 | 2.427
OP-HJZ028 | R134a | 43 | 5 | 0 | 4041 | 2.585
OP-HJZ028 | R134a | 43 | 10 | 0 | 5024 | 2.75
OP-HJZ028 | R134a | 43 | 15 | 0 | 6154 | 2.925
OP-HJZ028 | R134a | 43 | 20 | 0 | 7433 | 3.112
OP-HJZ032 | R134a | 32 | -10 | 0 | 2614 | 2.318
OP-HJZ032 | R134a | 32 | -5 | 0 | 3405 | 2.491
OP-HJZ032 | R134a | 32 | 0 | 0 | 4351 | 2.656
OP-HJZ032 | R134a | 32 | 5 | 0 | 5464 | 2.811
OP-HJZ032 | R134a | 32 | 10 | 0 | 6750 | 2.955
OP-HJZ032 | R134a | 32 | 15 | 0 | 8213 | 3.089
OP-HJZ032 | R134a | 32 | 20 | 0 | 9854 | 3.214
OP-HJZ032 | R134a | 35 | -10 | 0 | 2482 | 2.345
OP-HJZ032 | R134a | 35 | -5 | 0 | 3243 | 2.526
OP-HJZ032 | R134a | 35 | 0 | 0 | 4154 | 2.699
OP-HJZ032 | R134a | 35 | 5 | 0 | 5227 | 2.865
OP-HJZ032 | R134a | 35 | 10 | 0 | 6468 | 3.021
OP-HJZ032 | R134a | 35 | 15 | 0 | 7883 | 3.169
OP-HJZ032 | R134a | 35 | 20 | 0 | 9471 | 3.31
OP-HJZ032 | R134a | 38 | -10 | 0 | 2348 | 2.369
OP-HJZ032 | R134a | 38 | -5 | 0 | 3079 | 2.558
OP-HJZ032 | R134a | 38 | 0 | 0 | 3955 | 2.741
OP-HJZ032 | R134a | 38 | 5 | 0 | 4988 | 2.918
OP-HJZ032 | R134a | 38 | 10 | 0 | 6184 | 3.087
OP-HJZ032 | R134a | 38 | 15 | 0 | 7549 | 3.249
OP-HJZ032 | R134a | 38 | 20 | 0 | 9086 | 3.406
OP-HJZ032 | R134a | 43 | -10 | 0 | 2121 | 2.403
OP-HJZ032 | R134a | 43 | -5 | 0 | 2802 | 2.606
OP-HJZ032 | R134a | 43 | 0 | 0 | 3620 | 2.806
OP-HJZ032 | R134a | 43 | 5 | 0 | 4585 | 3.002
OP-HJZ032 | R134a | 43 | 10 | 0 | 5707 | 3.192
OP-HJZ032 | R134a | 43 | 15 | 0 | 6990 | 3.378
OP-HJZ032 | R134a | 43 | 20 | 0 | 8439 | 3.561
OP-HJZ036 | R134a | 32 | -10 | 0 | 3306 | 2.534
OP-HJZ036 | R134a | 32 | -5 | 0 | 4212 | 2.716
OP-HJZ036 | R134a | 32 | 0 | 0 | 5250 | 2.895
OP-HJZ036 | R134a | 32 | 5 | 0 | 6423 | 3.072
OP-HJZ036 | R134a | 32 | 10 | 0 | 7728 | 3.247
OP-HJZ036 | R134a | 32 | 15 | 0 | 9162 | 3.421
OP-HJZ036 | R134a | 32 | 20 | 0 | 10720 | 3.596
OP-HJZ036 | R134a | 35 | -10 | 0 | 3168 | 2.576
OP-HJZ036 | R134a | 35 | -5 | 0 | 4046 | 2.766
OP-HJZ036 | R134a | 35 | 0 | 0 | 5050 | 2.956
OP-HJZ036 | R134a | 35 | 5 | 0 | 6182 | 3.145
OP-HJZ036 | R134a | 35 | 10 | 0 | 7442 | 3.334
OP-HJZ036 | R134a | 35 | 15 | 0 | 8826 | 3.524
OP-HJZ036 | R134a | 35 | 20 | 0 | 10330 | 3.718
OP-HJZ036 | R134a | 38 | -10 | 0 | 3026 | 2.615
OP-HJZ036 | R134a | 38 | -5 | 0 | 3874 | 2.814
OP-HJZ036 | R134a | 38 | 0 | 0 | 4843 | 3.015
OP-HJZ036 | R134a | 38 | 5 | 0 | 5934 | 3.217
OP-HJZ036 | R134a | 38 | 10 | 0 | 7149 | 3.42
OP-HJZ036 | R134a | 38 | 15 | 0 | 8484 | 3.627
OP-HJZ036 | R134a | 38 | 20 | 0 | 9935 | 3.839
OP-HJZ036 | R134a | 43 | -10 | 0 | 2780 | 2.615
OP-HJZ036 | R134a | 43 | -5 | 0 | 3577 | 2.813
OP-HJZ036 | R134a | 43 | 0 | 0 | 4487 | 3.013
OP-HJZ036 | R134a | 43 | 5 | 0 | 5510 | 3.214
OP-HJZ036 | R134a | 43 | 10 | 0 | 6648 | 3.417
OP-HJZ036 | R134a | 43 | 15 | 0 | 7900 | 3.622
OP-HJZ036 | R134a | 43 | 20 | 0 | 9261 | 3.832
OP-HJZ040 | R134a | 32 | -10 | 0 | 3629 | 2.65
OP-HJZ040 | R134a | 32 | -5 | 0 | 4593 | 2.809
OP-HJZ040 | R134a | 32 | 0 | 0 | 5730 | 2.965
OP-HJZ040 | R134a | 32 | 5 | 0 | 7055 | 3.117
OP-HJZ040 | R134a | 32 | 10 | 0 | 8580 | 3.266
OP-HJZ040 | R134a | 32 | 15 | 0 | 10310 | 3.414
OP-HJZ040 | R134a | 32 | 20 | 0 | 12260 | 3.562
OP-HJZ040 | R134a | 35 | -10 | 0 | 3468 | 2.71
OP-HJZ040 | R134a | 35 | -5 | 0 | 4402 | 2.878
OP-HJZ040 | R134a | 35 | 0 | 0 | 5505 | 3.046
OP-HJZ040 | R134a | 35 | 5 | 0 | 6792 | 3.212
OP-HJZ040 | R134a | 35 | 10 | 0 | 8273 | 3.377
OP-HJZ040 | R134a | 35 | 15 | 0 | 9958 | 3.543
OP-HJZ040 | R134a | 35 | 20 | 0 | 11850 | 3.712
OP-HJZ040 | R134a | 38 | -10 | 0 | 3307 | 2.767
OP-HJZ040 | R134a | 38 | -5 | 0 | 4211 | 2.946
OP-HJZ040 | R134a | 38 | 0 | 0 | 5280 | 3.125
OP-HJZ040 | R134a | 38 | 5 | 0 | 6527 | 3.306
OP-HJZ040 | R134a | 38 | 10 | 0 | 7964 | 3.487
OP-HJZ040 | R134a | 38 | 15 | 0 | 9601 | 3.672
OP-HJZ040 | R134a | 38 | 20 | 0 | 11450 | 3.862
OP-HJZ040 | R134a | 43 | -10 | 0 | 3038 | 2.855
OP-HJZ040 | R134a | 43 | -5 | 0 | 3892 | 3.052
OP-HJZ040 | R134a | 43 | 0 | 0 | 4902 | 3.253
OP-HJZ040 | R134a | 43 | 5 | 0 | 6083 | 3.458
OP-HJZ040 | R134a | 43 | 10 | 0 | 7446 | 3.668
OP-HJZ040 | R134a | 43 | 15 | 0 | 9002 | 3.883
OP-HJZ040 | R134a | 43 | 20 | 0 | 10760 | 4.108
OP-HJZ044 | R134a | 32 | -10 | 0 | 3780 | 2.728
OP-HJZ044 | R134a | 32 | -5 | 0 | 4916 | 2.919
OP-HJZ044 | R134a | 32 | 0 | 0 | 6269 | 3.095
OP-HJZ044 | R134a | 32 | 5 | 0 | 7852 | 3.259
OP-HJZ044 | R134a | 32 | 10 | 0 | 9674 | 3.414
OP-HJZ044 | R134a | 32 | 15 | 0 | 11740 | 3.563
OP-HJZ044 | R134a | 32 | 20 | 0 | 14050 | 3.71
OP-HJZ044 | R134a | 35 | -10 | 0 | 3569 | 2.759
OP-HJZ044 | R134a | 35 | -5 | 0 | 4660 | 2.968
OP-HJZ044 | R134a | 35 | 0 | 0 | 5962 | 3.16
OP-HJZ044 | R134a | 35 | 5 | 0 | 7487 | 3.34
OP-HJZ044 | R134a | 35 | 10 | 0 | 9246 | 3.51
OP-HJZ044 | R134a | 35 | 15 | 0 | 11250 | 3.674
OP-HJZ044 | R134a | 35 | 20 | 0 | 13490 | 3.837
OP-HJZ044 | R134a | 38 | -10 | 0 | 3362 | 2.786
OP-HJZ044 | R134a | 38 | -5 | 0 | 4409 | 3.012
OP-HJZ044 | R134a | 38 | 0 | 0 | 5659 | 3.222
OP-HJZ044 | R134a | 38 | 5 | 0 | 7127 | 3.419
OP-HJZ044 | R134a | 38 | 10 | 0 | 8824 | 3.605
OP-HJZ044 | R134a | 38 | 15 | 0 | 10760 | 3.786
OP-HJZ044 | R134a | 38 | 20 | 0 | 12930 | 3.963
OP-HJZ044 | R134a | 43 | -10 | 0 | 3026 | 2.818
OP-HJZ044 | R134a | 43 | -5 | 0 | 4000 | 3.077
OP-HJZ044 | R134a | 43 | 0 | 0 | 5165 | 3.317
OP-HJZ044 | R134a | 43 | 5 | 0 | 6539 | 3.543
OP-HJZ044 | R134a | 43 | 10 | 0 | 8132 | 3.757
OP-HJZ044 | R134a | 43 | 15 | 0 | 9954 | 3.964
OP-HJZ044 | R134a | 43 | 20 | 0 | 12010 | 4.167
OP-HJZ050 | R134a | 32 | -10 | 0 | 4284 | 3.114
OP-HJZ050 | R134a | 32 | -5 | 0 | 5590 | 3.338
OP-HJZ050 | R134a | 32 | 0 | 0 | 7135 | 3.545
OP-HJZ050 | R134a | 32 | 5 | 0 | 8932 | 3.742
OP-HJZ050 | R134a | 32 | 10 | 0 | 10990 | 3.934
OP-HJZ050 | R134a | 32 | 15 | 0 | 13300 | 4.127
OP-HJZ050 | R134a | 32 | 20 | 0 | 15870 | 4.326
OP-HJZ050 | R134a | 35 | -10 | 0 | 4041 | 3.148
OP-HJZ050 | R134a | 35 | -5 | 0 | 5292 | 3.39
OP-HJZ050 | R134a | 35 | 0 | 0 | 6776 | 3.616
OP-HJZ050 | R134a | 35 | 5 | 0 | 8505 | 3.831
OP-HJZ050 | R134a | 35 | 10 | 0 | 10490 | 4.041
OP-HJZ050 | R134a | 35 | 15 | 0 | 12720 | 4.252
OP-HJZ050 | R134a | 35 | 20 | 0 | 15220 | 4.469
OP-HJZ050 | R134a | 38 | -10 | 0 | 3807 | 3.18
OP-HJZ050 | R134a | 38 | -5 | 0 | 5005 | 3.442
OP-HJZ050 | R134a | 38 | 0 | 0 | 6429 | 3.687
OP-HJZ050 | R134a | 38 | 5 | 0 | 8092 | 3.921
OP-HJZ050 | R134a | 38 | 10 | 0 | 10000 | 4.15
OP-HJZ050 | R134a | 38 | 15 | 0 | 12160 | 4.379
OP-HJZ050 | R134a | 38 | 20 | 0 | 14580 | 4.615
OP-HJZ050 | R134a | 43 | -10 | 0 | 3437 | 3.223
OP-HJZ050 | R134a | 43 | -5 | 0 | 4551 | 3.521
OP-HJZ050 | R134a | 43 | 0 | 0 | 5877 | 3.801
OP-HJZ050 | R134a | 43 | 5 | 0 | 7431 | 4.068
OP-HJZ050 | R134a | 43 | 10 | 0 | 9223 | 4.329
OP-HJZ050 | R134a | 43 | 15 | 0 | 11260 | 4.589
OP-HJZ050 | R134a | 43 | 20 | 0 | 13540 | 4.856
OP-HJZ056 | R134a | 32 | -10 | 0 | 4494 | 3.245
OP-HJZ056 | R134a | 32 | -5 | 0 | 5856 | 3.499
OP-HJZ056 | R134a | 32 | 0 | 0 | 7496 | 3.747
OP-HJZ056 | R134a | 32 | 5 | 0 | 9434 | 3.995
OP-HJZ056 | R134a | 32 | 10 | 0 | 11690 | 4.248
OP-HJZ056 | R134a | 32 | 15 | 0 | 14260 | 4.516
OP-HJZ056 | R134a | 32 | 20 | 0 | 17170 | 4.809
OP-HJZ056 | R134a | 35 | -10 | 0 | 4234 | 3.263
OP-HJZ056 | R134a | 35 | -5 | 0 | 5546 | 3.538
OP-HJZ056 | R134a | 35 | 0 | 0 | 7131 | 3.808
OP-HJZ056 | R134a | 35 | 5 | 0 | 9008 | 4.08
OP-HJZ056 | R134a | 35 | 10 | 0 | 11200 | 4.359
OP-HJZ056 | R134a | 35 | 15 | 0 | 13700 | 4.654
OP-HJZ056 | R134a | 35 | 20 | 0 | 16530 | 4.975
OP-HJZ056 | R134a | 38 | -10 | 0 | 3980 | 3.286
OP-HJZ056 | R134a | 38 | -5 | 0 | 5243 | 3.582
OP-HJZ056 | R134a | 38 | 0 | 0 | 6773 | 3.875
OP-HJZ056 | R134a | 38 | 5 | 0 | 8589 | 4.171
OP-HJZ056 | R134a | 38 | 10 | 0 | 10710 | 4.475
OP-HJZ056 | R134a | 38 | 15 | 0 | 13150 | 4.797
OP-HJZ056 | R134a | 38 | 20 | 0 | 15910 | 5.146
OP-HJZ056 | R134a | 43 | -10 | 0 | 3574 | 3.331
OP-HJZ056 | R134a | 43 | -5 | 0 | 4755 | 3.661
OP-HJZ056 | R134a | 43 | 0 | 0 | 6191 | 3.992
OP-HJZ056 | R134a | 43 | 5 | 0 | 7907 | 4.326
OP-HJZ056 | R134a | 43 | 10 | 0 | 9919 | 4.671
OP-HJZ056 | R134a | 43 | 15 | 0 | 12240 | 5.033
OP-HJZ056 | R134a | 43 | 20 | 0 | 14880 | 5.423
OP-HJZ064 | R134a | 32 | -10 | 0 | 5498 | 3.589
OP-HJZ064 | R134a | 32 | -5 | 0 | 6741 | 3.905
OP-HJZ064 | R134a | 32 | 0 | 0 | 8582 | 4.212
OP-HJZ064 | R134a | 32 | 5 | 0 | 10710 | 4.517
OP-HJZ064 | R134a | 32 | 10 | 0 | 13140 | 4.829
OP-HJZ064 | R134a | 32 | 15 | 0 | 15860 | 5.157
OP-HJZ064 | R134a | 32 | 20 | 0 | 18870 | 5.509
OP-HJZ064 | R134a | 35 | -10 | 0 | 4906 | 3.625
OP-HJZ064 | R134a | 35 | -5 | 0 | 6412 | 3.963
OP-HJZ064 | R134a | 35 | 0 | 0 | 8190 | 4.293
OP-HJZ064 | R134a | 35 | 5 | 0 | 10250 | 4.623
OP-HJZ064 | R134a | 35 | 10 | 0 | 12600 | 4.959
OP-HJZ064 | R134a | 35 | 15 | 0 | 15240 | 5.311
OP-HJZ064 | R134a | 35 | 20 | 0 | 18170 | 5.689
OP-HJZ064 | R134a | 38 | -10 | 0 | 4637 | 3.657
OP-HJZ064 | R134a | 38 | -5 | 0 | 6087 | 4.019
OP-HJZ064 | R134a | 38 | 0 | 0 | 7802 | 4.373
OP-HJZ064 | R134a | 38 | 5 | 0 | 9794 | 4.727
OP-HJZ064 | R134a | 38 | 10 | 0 | 12070 | 5.088
OP-HJZ064 | R134a | 38 | 15 | 0 | 14630 | 5.466
OP-HJZ064 | R134a | 38 | 20 | 0 | 17470 | 5.87
OP-HJZ064 | R134a | 43 | -10 | 0 | 4198 | 3.701
OP-HJZ064 | R134a | 43 | -5 | 0 | 5556 | 4.103
OP-HJZ064 | R134a | 43 | 0 | 0 | 7165 | 4.499
OP-HJZ064 | R134a | 43 | 5 | 0 | 9040 | 4.894
OP-HJZ064 | R134a | 43 | 10 | 0 | 11190 | 5.296
OP-HJZ064 | R134a | 43 | 15 | 0 | 13610 | 5.715
OP-HJZ064 | R134a | 43 | 20 | 0 | 16310 | 6.16
OP-HGZ072 | R134a | 32 | -10 | 0 | 6025 | 4.85
OP-HGZ072 | R134a | 32 | -5 | 0 | 7816 | 5.201
OP-HGZ072 | R134a | 32 | 0 | 0 | 9952 | 5.544
OP-HGZ072 | R134a | 32 | 5 | 0 | 12460 | 5.887
OP-HGZ072 | R134a | 32 | 10 | 0 | 15360 | 6.239
OP-HGZ072 | R134a | 32 | 15 | 0 | 18650 | 6.61
OP-HGZ072 | R134a | 32 | 20 | 0 | 22340 | 7.01
OP-HGZ072 | R134a | 35 | -10 | 0 | 5752 | 4.907
OP-HGZ072 | R134a | 35 | -5 | 0 | 7486 | 5.283
OP-HGZ072 | R134a | 35 | 0 | 0 | 9557 | 5.648
OP-HGZ072 | R134a | 35 | 5 | 0 | 11990 | 6.014
OP-HGZ072 | R134a | 35 | 10 | 0 | 14800 | 6.388
OP-HGZ072 | R134a | 35 | 15 | 0 | 18000 | 6.781
OP-HGZ072 | R134a | 35 | 20 | 0 | 21590 | 7.203
OP-HGZ072 | R134a | 38 | -10 | 0 | 5473 | 4.959
OP-HGZ072 | R134a | 38 | -5 | 0 | 7151 | 5.359
OP-HGZ072 | R134a | 38 | 0 | 0 | 9154 | 5.75
OP-HGZ072 | R134a | 38 | 5 | 0 | 11510 | 6.139
OP-HGZ072 | R134a | 38 | 10 | 0 | 14230 | 6.536
OP-HGZ072 | R134a | 38 | 15 | 0 | 17330 | 6.953
OP-HGZ072 | R134a | 38 | 20 | 0 | 20820 | 7.398
OP-HGZ072 | R134a | 43 | -10 | 0 | 4999 | 5.027
OP-HGZ072 | R134a | 43 | -5 | 0 | 6579 | 5.474
OP-HGZ072 | R134a | 43 | 0 | 0 | 8468 | 5.908
OP-HGZ072 | R134a | 43 | 5 | 0 | 10690 | 6.34
OP-HGZ072 | R134a | 43 | 10 | 0 | 13270 | 6.778
OP-HGZ072 | R134a | 43 | 15 | 0 | 16210 | 7.233
OP-HGZ072 | R134a | 43 | 20 | 0 | 19530 | 7.717
OP-HGZ080 | R134a | 32 | -10 | 0 | 7122 | 5.385
OP-HGZ080 | R134a | 32 | -5 | 0 | 9095 | 5.761
OP-HGZ080 | R134a | 32 | 0 | 0 | 11420 | 6.144
OP-HGZ080 | R134a | 32 | 5 | 0 | 14130 | 6.542
OP-HGZ080 | R134a | 32 | 10 | 0 | 17220 | 6.967
OP-HGZ080 | R134a | 32 | 15 | 0 | 20700 | 7.429
OP-HGZ080 | R134a | 32 | 20 | 0 | 24580 | 7.94
OP-HGZ080 | R134a | 35 | -10 | 0 | 6797 | 5.446
OP-HGZ080 | R134a | 35 | -5 | 0 | 8706 | 5.851
OP-HGZ080 | R134a | 35 | 0 | 0 | 10960 | 6.263
OP-HGZ080 | R134a | 35 | 5 | 0 | 13570 | 6.691
OP-HGZ080 | R134a | 35 | 10 | 0 | 16570 | 7.145
OP-HGZ080 | R134a | 35 | 15 | 0 | 19950 | 7.637
OP-HGZ080 | R134a | 35 | 20 | 0 | 23710 | 8.176
OP-HGZ080 | R134a | 38 | -10 | 0 | 6470 | 5.51
OP-HGZ080 | R134a | 38 | -5 | 0 | 8314 | 5.944
OP-HGZ080 | R134a | 38 | 0 | 0 | 10490 | 6.385
OP-HGZ080 | R134a | 38 | 5 | 0 | 13020 | 6.843
OP-HGZ080 | R134a | 38 | 10 | 0 | 15920 | 7.326
OP-HGZ080 | R134a | 38 | 15 | 0 | 19190 | 7.846
OP-HGZ080 | R134a | 38 | 20 | 0 | 22840 | 8.414
OP-HGZ080 | R134a | 43 | -10 | 0 | 5921 | 5.509
OP-HGZ080 | R134a | 43 | -5 | 0 | 7656 | 5.942
OP-HGZ080 | R134a | 43 | 0 | 0 | 9704 | 6.382
OP-HGZ080 | R134a | 43 | 5 | 0 | 12090 | 6.838
OP-HGZ080 | R134a | 43 | 10 | 0 | 14830 | 7.319
OP-HGZ080 | R134a | 43 | 15 | 0 | 17930 | 7.836
OP-HGZ080 | R134a | 43 | 20 | 0 | 21390 | 8.4
OP-HGZ100 | R134a | 32 | -10 | 0 | 8011 | 5.971
OP-HGZ100 | R134a | 32 | -5 | 0 | 10380 | 6.423
OP-HGZ100 | R134a | 32 | 0 | 0 | 13140 | 6.865
OP-HGZ100 | R134a | 32 | 5 | 0 | 16280 | 7.298
OP-HGZ100 | R134a | 32 | 10 | 0 | 19810 | 7.725
OP-HGZ100 | R134a | 32 | 15 | 0 | 23710 | 8.154
OP-HGZ100 | R134a | 32 | 20 | 0 | 27960 | 8.596
OP-HGZ100 | R134a | 35 | -10 | 0 | 7614 | 6.058
OP-HGZ100 | R134a | 35 | -5 | 0 | 9899 | 6.534
OP-HGZ100 | R134a | 35 | 0 | 0 | 12560 | 7.004
OP-HGZ100 | R134a | 35 | 5 | 0 | 15590 | 7.47
OP-HGZ100 | R134a | 35 | 10 | 0 | 18990 | 7.935
OP-HGZ100 | R134a | 35 | 15 | 0 | 22760 | 8.408
OP-HGZ100 | R134a | 35 | 20 | 0 | 26870 | 8.899
OP-HGZ100 | R134a | 38 | -10 | 0 | 7216 | 6.138
OP-HGZ100 | R134a | 38 | -5 | 0 | 9414 | 6.638
OP-HGZ100 | R134a | 38 | 0 | 0 | 11970 | 7.138
OP-HGZ100 | R134a | 38 | 5 | 0 | 14890 | 7.639
OP-HGZ100 | R134a | 38 | 10 | 0 | 18170 | 8.144
OP-HGZ100 | R134a | 38 | 15 | 0 | 21800 | 8.662
OP-HGZ100 | R134a | 38 | 20 | 0 | 25770 | 9.203
OP-HGZ100 | R134a | 43 | -10 | 0 | 6555 | 6.252
OP-HGZ100 | R134a | 43 | -5 | 0 | 8608 | 6.795
OP-HGZ100 | R134a | 43 | 0 | 0 | 10990 | 7.346
OP-HGZ100 | R134a | 43 | 5 | 0 | 13730 | 7.906
OP-HGZ100 | R134a | 43 | 10 | 0 | 16800 | 8.477
OP-HGZ100 | R134a | 43 | 15 | 0 | 20210 | 9.067
OP-HGZ100 | R134a | 43 | 20 | 0 | 23950 | 9.685
OP-HGZ125 | R134a | 32 | -10 | 0 | 10420 | 6.794
OP-HGZ125 | R134a | 32 | -5 | 0 | 13450 | 7.369
OP-HGZ125 | R134a | 32 | 0 | 0 | 16980 | 7.914
OP-HGZ125 | R134a | 32 | 5 | 0 | 21030 | 8.424
OP-HGZ125 | R134a | 32 | 10 | 0 | 25620 | 8.897
OP-HGZ125 | R134a | 32 | 15 | 0 | 30740 | 9.337
OP-HGZ125 | R134a | 32 | 20 | 0 | 36400 | 9.749
OP-HGZ125 | R134a | 35 | -10 | 0 | 9891 | 6.875
OP-HGZ125 | R134a | 35 | -5 | 0 | 12810 | 7.48
OP-HGZ125 | R134a | 35 | 0 | 0 | 16220 | 8.061
OP-HGZ125 | R134a | 35 | 5 | 0 | 20140 | 8.613
OP-HGZ125 | R134a | 35 | 10 | 0 | 24570 | 9.137
OP-HGZ125 | R134a | 35 | 15 | 0 | 29530 | 9.634
OP-HGZ125 | R134a | 35 | 20 | 0 | 35000 | 10.11
OP-HGZ125 | R134a | 38 | -10 | 0 | 9357 | 6.942
OP-HGZ125 | R134a | 38 | -5 | 0 | 12170 | 7.578
OP-HGZ125 | R134a | 38 | 0 | 0 | 15460 | 8.197
OP-HGZ125 | R134a | 38 | 5 | 0 | 19230 | 8.796
OP-HGZ125 | R134a | 38 | 10 | 0 | 23520 | 9.372
OP-HGZ125 | R134a | 38 | 15 | 0 | 28310 | 9.928
OP-HGZ125 | R134a | 38 | 20 | 0 | 33600 | 10.47
OP-HGZ125 | R134a | 43 | -10 | 0 | 8462 | 7.021
OP-HGZ125 | R134a | 43 | -5 | 0 | 11100 | 7.714
OP-HGZ125 | R134a | 43 | 0 | 0 | 14170 | 8.401
OP-HGZ125 | R134a | 43 | 5 | 0 | 17720 | 9.078
OP-HGZ125 | R134a | 43 | 10 | 0 | 21740 | 9.743
OP-HGZ125 | R134a | 43 | 15 | 0 | 26260 | 10.4
OP-HGZ125 | R134a | 43 | 20 | 0 | 31250 | 11.05
OP-HGZ144 | R134a | 32 | -10 | 0 | 12940 | 8.166
OP-HGZ144 | R134a | 32 | -5 | 0 | 16460 | 8.829
OP-HGZ144 | R134a | 32 | 0 | 0 | 20490 | 9.497
OP-HGZ144 | R134a | 32 | 5 | 0 | 25060 | 10.17
OP-HGZ144 | R134a | 32 | 10 | 0 | 30140 | 10.85
OP-HGZ144 | R134a | 32 | 15 | 0 | 35730 | 11.54
OP-HGZ144 | R134a | 32 | 20 | 0 | 41820 | 12.26
OP-HGZ144 | R134a | 35 | -10 | 0 | 12350 | 8.3
OP-HGZ144 | R134a | 35 | -5 | 0 | 15750 | 8.989
OP-HGZ144 | R134a | 35 | 0 | 0 | 19650 | 9.688
OP-HGZ144 | R134a | 35 | 5 | 0 | 24060 | 10.4
OP-HGZ144 | R134a | 35 | 10 | 0 | 28970 | 11.12
OP-HGZ144 | R134a | 35 | 15 | 0 | 34390 | 11.86
OP-HGZ144 | R134a | 35 | 20 | 0 | 40280 | 12.63
OP-HGZ144 | R134a | 38 | -10 | 0 | 11740 | 8.427
OP-HGZ144 | R134a | 38 | -5 | 0 | 15020 | 9.143
OP-HGZ144 | R134a | 38 | 0 | 0 | 18790 | 9.876
OP-HGZ144 | R134a | 38 | 5 | 0 | 23040 | 10.62
OP-HGZ144 | R134a | 38 | 10 | 0 | 27790 | 11.39
OP-HGZ144 | R134a | 38 | 15 | 0 | 33020 | 12.18
OP-HGZ144 | R134a | 38 | 20 | 0 | 38720 | 13
OP-HGZ144 | R134a | 43 | -10 | 0 | 10720 | 8.618
OP-HGZ144 | R134a | 43 | -5 | 0 | 13800 | 9.382
OP-HGZ144 | R134a | 43 | 0 | 0 | 17340 | 10.17
OP-HGZ144 | R134a | 43 | 5 | 0 | 21340 | 10.98
OP-HGZ144 | R134a | 43 | 10 | 0 | 25800 | 11.82
OP-HGZ144 | R134a | 43 | 15 | 0 | 30720 | 12.69
OP-HGZ144 | R134a | 43 | 20 | 0 | 36090 | 13.6
OP-HGZ160 | R134a | 32 | -10 | 0 | 14190 | 8.712
OP-HGZ160 | R134a | 32 | -5 | 0 | 17990 | 9.484
OP-HGZ160 | R134a | 32 | 0 | 0 | 22330 | 10.29
OP-HGZ160 | R134a | 32 | 5 | 0 | 27200 | 11.13
OP-HGZ160 | R134a | 32 | 10 | 0 | 32590 | 12.01
OP-HGZ160 | R134a | 32 | 15 | 0 | 38460 | 12.93
OP-HGZ160 | R134a | 32 | 20 | 0 | 44790 | 13.92
OP-HGZ160 | R134a | 35 | -10 | 0 | 13540 | 8.844
OP-HGZ160 | R134a | 35 | -5 | 0 | 17210 | 9.638
OP-HGZ160 | R134a | 35 | 0 | 0 | 21390 | 10.47
OP-HGZ160 | R134a | 35 | 5 | 0 | 26080 | 11.34
OP-HGZ160 | R134a | 35 | 10 | 0 | 31270 | 12.26
OP-HGZ160 | R134a | 35 | 15 | 0 | 36930 | 13.22
OP-HGZ160 | R134a | 35 | 20 | 0 | 43030 | 14.26
OP-HGZ160 | R134a | 38 | -10 | 0 | 12880 | 8.97
OP-HGZ160 | R134a | 38 | -5 | 0 | 16410 | 9.787
OP-HGZ160 | R134a | 38 | 0 | 0 | 20430 | 10.65
OP-HGZ160 | R134a | 38 | 5 | 0 | 24940 | 11.55
OP-HGZ160 | R134a | 38 | 10 | 0 | 29930 | 12.5
OP-HGZ160 | R134a | 38 | 15 | 0 | 35380 | 13.52
OP-HGZ160 | R134a | 38 | 20 | 0 | 41250 | 14.59
OP-HGZ160 | R134a | 43 | -10 | 0 | 11750 | 9.164
OP-HGZ160 | R134a | 43 | -5 | 0 | 15040 | 10.02
OP-HGZ160 | R134a | 43 | 0 | 0 | 18800 | 10.93
OP-HGZ160 | R134a | 43 | 5 | 0 | 23010 | 11.89
OP-HGZ160 | R134a | 43 | 10 | 0 | 27670 | 12.91
OP-HGZ160 | R134a | 43 | 15 | 0 | 32770 | 13.98
OP-HGZ160 | R134a | 43 | 20 | 0 | 38270 | 15.13
OP-HJZ019 | R404A | 32 | -30 | 0 | 586 | 1.201
OP-HJZ019 | R404A | 32 | -25 | 0 | 952 | 1.407
OP-HJZ019 | R404A | 32 | -20 | 0 | 1385 | 1.586
OP-HJZ019 | R404A | 32 | -15 | 0 | 1888 | 1.743
OP-HJZ019 | R404A | 32 | -10 | 0 | 2462 | 1.881
OP-HJZ019 | R404A | 32 | -5 | 0 | 3108 | 2.006
OP-HJZ019 | R404A | 32 | 0 | 0 | 3824 | 2.121
OP-HJZ019 | R404A | 32 | 5 | 0 | 4607 | 2.231
OP-HJZ019 | R404A | 32 | 10 | 0 | 5454 | 2.339
OP-HJZ019 | R507 | 32 | -30 | 0 | 586 | 1.201
OP-HJZ019 | R507 | 32 | -25 | 0 | 952 | 1.407
OP-HJZ019 | R507 | 32 | -20 | 0 | 1385 | 1.586
OP-HJZ019 | R507 | 32 | -15 | 0 | 1888 | 1.743
OP-HJZ019 | R507 | 32 | -10 | 0 | 2462 | 1.881
OP-HJZ019 | R507 | 32 | -5 | 0 | 3108 | 2.006
OP-HJZ019 | R507 | 32 | 0 | 0 | 3824 | 2.121
OP-HJZ019 | R507 | 32 | 5 | 0 | 4607 | 2.231
OP-HJZ019 | R507 | 32 | 10 | 0 | 5454 | 2.339
OP-HJZ019 | R404A | 35 | -30 | 0 | 511 | 1.171
OP-HJZ019 | R404A | 35 | -25 | 0 | 865 | 1.392
OP-HJZ019 | R404A | 35 | -20 | 0 | 1281 | 1.586
OP-HJZ019 | R404A | 35 | -15 | 0 | 1763 | 1.756
OP-HJZ019 | R404A | 35 | -10 | 0 | 2312 | 1.907
OP-HJZ019 | R404A | 35 | -5 | 0 | 2930 | 2.044
OP-HJZ019 | R404A | 35 | 0 | 0 | 3615 | 2.169
OP-HJZ019 | R404A | 35 | 5 | 0 | 4365 | 2.288
OP-HJZ019 | R404A | 35 | 10 | 0 | 5177 | 2.404
OP-HJZ019 | R507 | 35 | -30 | 0 | 511 | 1.171
OP-HJZ019 | R507 | 35 | -25 | 0 | 865 | 1.392
OP-HJZ019 | R507 | 35 | -20 | 0 | 1281 | 1.586
OP-HJZ019 | R507 | 35 | -15 | 0 | 1763 | 1.756
OP-HJZ019 | R507 | 35 | -10 | 0 | 2312 | 1.907
OP-HJZ019 | R507 | 35 | -5 | 0 | 2930 | 2.044
OP-HJZ019 | R507 | 35 | 0 | 0 | 3615 | 2.169
OP-HJZ019 | R507 | 35 | 5 | 0 | 4365 | 2.288
OP-HJZ019 | R507 | 35 | 10 | 0 | 5177 | 2.404
OP-HJZ019 | R404A | 38 | -30 | 0 | 437 | 1.135
OP-HJZ019 | R404A | 38 | -25 | 0 | 777 | 1.372
OP-HJZ019 | R404A | 38 | -20 | 0 | 1175 | 1.581
OP-HJZ019 | R404A | 38 | -15 | 0 | 1636 | 1.765
OP-HJZ019 | R404A | 38 | -10 | 0 | 2160 | 1.93
OP-HJZ019 | R404A | 38 | -5 | 0 | 2749 | 2.078
OP-HJZ019 | R404A | 38 | 0 | 0 | 3403 | 2.214
OP-HJZ019 | R404A | 38 | 5 | 0 | 4120 | 2.343
OP-HJZ019 | R404A | 38 | 10 | 0 | 4897 | 2.468
OP-HJZ019 | R507 | 38 | -30 | 0 | 437 | 1.135
OP-HJZ019 | R507 | 38 | -25 | 0 | 777 | 1.372
OP-HJZ019 | R507 | 38 | -20 | 0 | 1175 | 1.581
OP-HJZ019 | R507 | 38 | -15 | 0 | 1636 | 1.765
OP-HJZ019 | R507 | 38 | -10 | 0 | 2160 | 1.93
OP-HJZ019 | R507 | 38 | -5 | 0 | 2749 | 2.078
OP-HJZ019 | R507 | 38 | 0 | 0 | 3403 | 2.214
OP-HJZ019 | R507 | 38 | 5 | 0 | 4120 | 2.343
OP-HJZ019 | R507 | 38 | 10 | 0 | 4897 | 2.468
OP-HJZ019 | R404A | 43 | -30 | 0 | 306 | 1.06
OP-HJZ019 | R404A | 43 | -25 | 0 | 613 | 1.325
OP-HJZ019 | R404A | 43 | -20 | 0 | 998 | 1.561
OP-HJZ019 | R404A | 43 | -15 | 0 | 1421 | 1.77
OP-HJZ019 | R404A | 43 | -10 | 0 | 1902 | 1.957
OP-HJZ019 | R404A | 43 | -5 | 0 | 2443 | 2.125
OP-HJZ019 | R404A | 43 | 0 | 0 | 3045 | 2.28
OP-HJZ019 | R404A | 43 | 5 | 0 | 3706 | 2.424
OP-HJZ019 | R404A | 43 | 10 | 0 | 4426 | 2.562
OP-HJZ019 | R507 | 43 | -30 | 0 | 306 | 1.06
OP-HJZ019 | R507 | 43 | -25 | 0 | 613 | 1.325
OP-HJZ019 | R507 | 43 | -20 | 0 | 998 | 1.561
OP-HJZ019 | R507 | 43 | -15 | 0 | 1421 | 1.77
OP-HJZ019 | R507 | 43 | -10 | 0 | 1902 | 1.957
OP-HJZ019 | R507 | 43 | -5 | 0 | 2443 | 2.125
OP-HJZ019 | R507 | 43 | 0 | 0 | 3045 | 2.28
OP-HJZ019 | R507 | 43 | 5 | 0 | 3706 | 2.424
OP-HJZ019 | R507 | 43 | 10 | 0 | 4426 | 2.562
OP-HJZ022 | R404A | 32 | -30 | 0 | 1023 | 1.377
OP-HJZ022 | R404A | 32 | -25 | 0 | 1449 | 1.566
OP-HJZ022 | R404A | 32 | -20 | 0 | 1955 | 1.752
OP-HJZ022 | R404A | 32 | -15 | 0 | 2543 | 1.936
OP-HJZ022 | R404A | 32 | -10 | 0 | 3211 | 2.123
OP-HJZ022 | R404A | 32 | -5 | 0 | 3957 | 2.314
OP-HJZ022 | R404A | 32 | 0 | 0 | 4774 | 2.513
OP-HJZ022 | R404A | 32 | 5 | 0 | 5656 | 2.721
OP-HJZ022 | R404A | 32 | 10 | 0 | 6593 | 2.942
OP-HJZ022 | R507 | 32 | -30 | 0 | 1023 | 1.377
OP-HJZ022 | R507 | 32 | -25 | 0 | 1449 | 1.566
OP-HJZ022 | R507 | 32 | -20 | 0 | 1955 | 1.752
OP-HJZ022 | R507 | 32 | -15 | 0 | 2543 | 1.936
OP-HJZ022 | R507 | 32 | -10 | 0 | 3211 | 2.123
OP-HJZ022 | R507 | 32 | -5 | 0 | 3957 | 2.314
OP-HJZ022 | R507 | 32 | 0 | 0 | 4774 | 2.513
OP-HJZ022 | R507 | 32 | 5 | 0 | 5656 | 2.721
OP-HJZ022 | R507 | 32 | 10 | 0 | 6593 | 2.942
OP-HJZ022 | R404A | 35 | -30 | 0 | 943 | 1.378
OP-HJZ022 | R404A | 35 | -25 | 0 | 1353 | 1.577
OP-HJZ022 | R404A | 35 | -20 | 0 | 1837 | 1.774
OP-HJZ022 | R404A | 35 | -15 | 0 | 2397 | 1.969
OP-HJZ022 | R404A | 35 | -10 | 0 | 3033 | 2.166
OP-HJZ022 | R404A | 35 | -5 | 0 | 3741 | 2.367
OP-HJZ022 | R404A | 35 | 0 | 0 | 4516 | 2.575
OP-HJZ022 | R404A | 35 | 5 | 0 | 5353 | 2.792
OP-HJZ022 | R404A | 35 | 10 | 0 | 6244 | 3.021
OP-HJZ022 | R507 | 35 | -30 | 0 | 943 | 1.378
OP-HJZ022 | R507 | 35 | -25 | 0 | 1353 | 1.577
OP-HJZ022 | R507 | 35 | -20 | 0 | 1837 | 1.774
OP-HJZ022 | R507 | 35 | -15 | 0 | 2397 | 1.969
OP-HJZ022 | R507 | 35 | -10 | 0 | 3033 | 2.166
OP-HJZ022 | R507 | 35 | -5 | 0 | 3741 | 2.367
OP-HJZ022 | R507 | 35 | 0 | 0 | 4516 | 2.575
OP-HJZ022 | R507 | 35 | 5 | 0 | 5353 | 2.792
OP-HJZ022 | R507 | 35 | 10 | 0 | 6244 | 3.021
OP-HJZ022 | R404A | 38 | -30 | 0 | 859 | 1.372
OP-HJZ022 | R404A | 38 | -25 | 0 | 1253 | 1.583
OP-HJZ022 | R404A | 38 | -20 | 0 | 1714 | 1.791
OP-HJZ022 | R404A | 38 | -15 | 0 | 2245 | 1.997
OP-HJZ022 | R404A | 38 | -10 | 0 | 2847 | 2.204
OP-HJZ022 | R404A | 38 | -5 | 0 | 3517 | 2.415
OP-HJZ022 | R404A | 38 | 0 | 0 | 4251 | 2.633
OP-HJZ022 | R404A | 38 | 5 | 0 | 5044 | 2.859
OP-HJZ022 | R404A | 38 | 10 | 0 | 5890 | 3.097
OP-HJZ022 | R507 | 38 | -30 | 0 | 859 | 1.372
OP-HJZ022 | R507 | 38 | -25 | 0 | 1253 | 1.583
OP-HJZ022 | R507 | 38 | -20 | 0 | 1714 | 1.791
OP-HJZ022 | R507 | 38 | -15 | 0 | 2245 | 1.997
OP-HJZ022 | R507 | 38 | -10 | 0 | 2847 | 2.204
OP-HJZ022 | R507 | 38 | -5 | 0 | 3517 | 2.415
OP-HJZ022 | R507 | 38 | 0 | 0 | 4251 | 2.633
OP-HJZ022 | R507 | 38 | 5 | 0 | 5044 | 2.859
OP-HJZ022 | R507 | 38 | 10 | 0 | 5890 | 3.097
OP-HJZ022 | R404A | 43 | -30 | 0 | 693 | 1.349
OP-HJZ022 | R404A | 43 | -25 | 0 | 1045 | 1.58
OP-HJZ022 | R404A | 43 | -20 | 0 | 1498 | 1.806
OP-HJZ022 | R404A | 43 | -15 | 0 | 1980 | 2.031
OP-HJZ022 | R404A | 43 | -10 | 0 | 2524 | 2.256
OP-HJZ022 | R404A | 43 | -5 | 0 | 3130 | 2.483
OP-HJZ022 | R404A | 43 | 0 | 0 | 3795 | 2.716
OP-HJZ022 | R404A | 43 | 5 | 0 | 4516 | 2.956
OP-HJZ022 | R404A | 43 | 10 | 0 | 5290 | 3.206
OP-HJZ022 | R507 | 43 | -30 | 0 | 693 | 1.349
OP-HJZ022 | R507 | 43 | -25 | 0 | 1045 | 1.58
OP-HJZ022 | R507 | 43 | -20 | 0 | 1498 | 1.806
OP-HJZ022 | R507 | 43 | -15 | 0 | 1980 | 2.031
OP-HJZ022 | R507 | 43 | -10 | 0 | 2524 | 2.256
OP-HJZ022 | R507 | 43 | -5 | 0 | 3130 | 2.483
OP-HJZ022 | R507 | 43 | 0 | 0 | 3795 | 2.716
OP-HJZ022 | R507 | 43 | 5 | 0 | 4516 | 2.956
OP-HJZ022 | R507 | 43 | 10 | 0 | 5290 | 3.206
OP-HJZ028 | R404A | 32 | -30 | 0 | 1531 | 2.324
OP-HJZ028 | R404A | 32 | -25 | 0 | 2098 | 2.567
OP-HJZ028 | R404A | 32 | -20 | 0 | 2761 | 2.8
OP-HJZ028 | R404A | 32 | -15 | 0 | 3525 | 3.025
OP-HJZ028 | R404A | 32 | -10 | 0 | 4394 | 3.245
OP-HJZ028 | R404A | 32 | -5 | 0 | 5368 | 3.463
OP-HJZ028 | R404A | 32 | 0 | 0 | 6447 | 3.681
OP-HJZ028 | R404A | 32 | 5 | 0 | 7626 | 3.9
OP-HJZ028 | R404A | 32 | 10 | 0 | 8903 | 4.126
OP-HJZ028 | R507 | 32 | -30 | 0 | 1531 | 2.324
OP-HJZ028 | R507 | 32 | -25 | 0 | 2098 | 2.567
OP-HJZ028 | R507 | 32 | -20 | 0 | 2761 | 2.8
OP-HJZ028 | R507 | 32 | -15 | 0 | 3525 | 3.025
OP-HJZ028 | R507 | 32 | -10 | 0 | 4394 | 3.245
OP-HJZ028 | R507 | 32 | -5 | 0 | 5368 | 3.463
OP-HJZ028 | R507 | 32 | 0 | 0 | 6447 | 3.681
OP-HJZ028 | R507 | 32 | 5 | 0 | 7626 | 3.9
OP-HJZ028 | R507 | 32 | 10 | 0 | 8903 | 4.126
OP-HJZ028 | R404A | 35 | -30 | 0 | 1422 | 2.327
OP-HJZ028 | R404A | 35 | -25 | 0 | 1971 | 2.583
OP-HJZ028 | R404A | 35 | -20 | 0 | 2610 | 2.831
OP-HJZ028 | R404A | 35 | -15 | 0 | 3344 | 3.071
OP-HJZ028 | R404A | 35 | -10 | 0 | 4176 | 3.306
OP-HJZ028 | R404A | 35 | -5 | 0 | 5109 | 3.538
OP-HJZ028 | R404A | 35 | 0 | 0 | 6140 | 3.769
OP-HJZ028 | R404A | 35 | 5 | 0 | 7268 | 4.003
OP-HJZ028 | R404A | 35 | 10 | 0 | 8490 | 4.241
OP-HJZ028 | R507 | 35 | -30 | 0 | 1422 | 2.327
OP-HJZ028 | R507 | 35 | -25 | 0 | 1971 | 2.583
OP-HJZ028 | R507 | 35 | -20 | 0 | 2610 | 2.831
OP-HJZ028 | R507 | 35 | -15 | 0 | 3344 | 3.071
OP-HJZ028 | R507 | 35 | -10 | 0 | 4176 | 3.306
OP-HJZ028 | R507 | 35 | -5 | 0 | 5109 | 3.538
OP-HJZ028 | R507 | 35 | 0 | 0 | 6140 | 3.769
OP-HJZ028 | R507 | 35 | 5 | 0 | 7268 | 4.003
OP-HJZ028 | R507 | 35 | 10 | 0 | 8490 | 4.241
OP-HJZ028 | R404A | 38 | -30 | 0 | 1310 | 2.323
OP-HJZ028 | R404A | 38 | -25 | 0 | 1840 | 2.595
OP-HJZ028 | R404A | 38 | -20 | 0 | 2454 | 2.858
OP-HJZ028 | R404A | 38 | -15 | 0 | 3157 | 3.113
OP-HJZ028 | R404A | 38 | -10 | 0 | 3952 | 3.363
OP-HJZ028 | R404A | 38 | -5 | 0 | 4842 | 3.609
OP-HJZ028 | R404A | 38 | 0 | 0 | 5826 | 3.855
OP-HJZ028 | R404A | 38 | 5 | 0 | 6902 | 4.103
OP-HJZ028 | R404A | 38 | 10 | 0 | 8069 | 4.355
OP-HJZ028 | R507 | 38 | -30 | 0 | 1310 | 2.323
OP-HJZ028 | R507 | 38 | -25 | 0 | 1840 | 2.595
OP-HJZ028 | R507 | 38 | -20 | 0 | 2454 | 2.858
OP-HJZ028 | R507 | 38 | -15 | 0 | 3157 | 3.113
OP-HJZ028 | R507 | 38 | -10 | 0 | 3952 | 3.363
OP-HJZ028 | R507 | 38 | -5 | 0 | 4842 | 3.609
OP-HJZ028 | R507 | 38 | 0 | 0 | 5826 | 3.855
OP-HJZ028 | R507 | 38 | 5 | 0 | 6902 | 4.103
OP-HJZ028 | R507 | 38 | 10 | 0 | 8069 | 4.355
OP-HJZ028 | R404A | 43 | -30 | 0 | 1086 | 2.304
OP-HJZ028 | R404A | 43 | -25 | 0 | 1568 | 2.602
OP-HJZ028 | R404A | 43 | -20 | 0 | 2185 | 2.89
OP-HJZ028 | R404A | 43 | -15 | 0 | 2833 | 3.171
OP-HJZ028 | R404A | 43 | -10 | 0 | 3564 | 3.445
OP-HJZ028 | R404A | 43 | -5 | 0 | 4381 | 3.715
OP-HJZ028 | R404A | 43 | 0 | 0 | 5285 | 3.984
OP-HJZ028 | R404A | 43 | 5 | 0 | 6276 | 4.253
OP-HJZ028 | R404A | 43 | 10 | 0 | 7353 | 4.526
OP-HJZ028 | R507 | 43 | -30 | 0 | 1086 | 2.304
OP-HJZ028 | R507 | 43 | -25 | 0 | 1568 | 2.602
OP-HJZ028 | R507 | 43 | -20 | 0 | 2185 | 2.89
OP-HJZ028 | R507 | 43 | -15 | 0 | 2833 | 3.171
OP-HJZ028 | R507 | 43 | -10 | 0 | 3564 | 3.445
OP-HJZ028 | R507 | 43 | -5 | 0 | 4381 | 3.715
OP-HJZ028 | R507 | 43 | 0 | 0 | 5285 | 3.984
OP-HJZ028 | R507 | 43 | 5 | 0 | 6276 | 4.253
OP-HJZ028 | R507 | 43 | 10 | 0 | 7353 | 4.526
OP-HJZ032 | R404A | 32 | -30 | 0 | 1616 | 2.394
OP-HJZ032 | R404A | 32 | -25 | 0 | 2222 | 2.674
OP-HJZ032 | R404A | 32 | -20 | 0 | 2944 | 2.957
OP-HJZ032 | R404A | 32 | -15 | 0 | 3785 | 3.239
OP-HJZ032 | R404A | 32 | -10 | 0 | 4746 | 3.519
OP-HJZ032 | R404A | 32 | -5 | 0 | 5823 | 3.796
OP-HJZ032 | R404A | 32 | 0 | 0 | 7012 | 4.069
OP-HJZ032 | R404A | 32 | 5 | 0 | 8305 | 4.335
OP-HJZ032 | R404A | 32 | 10 | 0 | 9696 | 4.594
OP-HJZ032 | R507 | 32 | -30 | 0 | 1616 | 2.394
OP-HJZ032 | R507 | 32 | -25 | 0 | 2222 | 2.674
OP-HJZ032 | R507 | 32 | -20 | 0 | 2944 | 2.957
OP-HJZ032 | R507 | 32 | -15 | 0 | 3785 | 3.239
OP-HJZ032 | R507 | 32 | -10 | 0 | 4746 | 3.519
OP-HJZ032 | R507 | 32 | -5 | 0 | 5823 | 3.796
OP-HJZ032 | R507 | 32 | 0 | 0 | 7012 | 4.069
OP-HJZ032 | R507 | 32 | 5 | 0 | 8305 | 4.335
OP-HJZ032 | R507 | 32 | 10 | 0 | 9696 | 4.594
OP-HJZ032 | R404A | 35 | -30 | 0 | 1510 | 2.405
OP-HJZ032 | R404A | 35 | -25 | 0 | 2093 | 2.698
OP-HJZ032 | R404A | 35 | -20 | 0 | 2783 | 2.994
OP-HJZ032 | R404A | 35 | -15 | 0 | 3583 | 3.29
OP-HJZ032 | R404A | 35 | -10 | 0 | 4496 | 3.584
OP-HJZ032 | R404A | 35 | -5 | 0 | 5518 | 3.875
OP-HJZ032 | R404A | 35 | 0 | 0 | 6646 | 4.16
OP-HJZ032 | R404A | 35 | 5 | 0 | 7875 | 4.44
OP-HJZ032 | R404A | 35 | 10 | 0 | 9199 | 4.71
OP-HJZ032 | R507 | 35 | -30 | 0 | 1510 | 2.405
OP-HJZ032 | R507 | 35 | -25 | 0 | 2093 | 2.698
OP-HJZ032 | R507 | 35 | -20 | 0 | 2783 | 2.994
OP-HJZ032 | R507 | 35 | -15 | 0 | 3583 | 3.29
OP-HJZ032 | R507 | 35 | -10 | 0 | 4496 | 3.584
OP-HJZ032 | R507 | 35 | -5 | 0 | 5518 | 3.875
OP-HJZ032 | R507 | 35 | 0 | 0 | 6646 | 4.16
OP-HJZ032 | R507 | 35 | 5 | 0 | 7875 | 4.44
OP-HJZ032 | R507 | 35 | 10 | 0 | 9199 | 4.71
OP-HJZ032 | R404A | 38 | -30 | 0 | 1402 | 2.412
OP-HJZ032 | R404A | 38 | -25 | 0 | 1962 | 2.718
OP-HJZ032 | R404A | 38 | -20 | 0 | 2620 | 3.027
OP-HJZ032 | R404A | 38 | -15 | 0 | 3380 | 3.337
OP-HJZ032 | R404A | 38 | -10 | 0 | 4244 | 3.644
OP-HJZ032 | R404A | 38 | -5 | 0 | 5212 | 3.949
OP-HJZ032 | R404A | 38 | 0 | 0 | 6280 | 4.248
OP-HJZ032 | R404A | 38 | 5 | 0 | 7446 | 4.54
OP-HJZ032 | R404A | 38 | 10 | 0 | 8703 | 4.823
OP-HJZ032 | R507 | 38 | -30 | 0 | 1402 | 2.412
OP-HJZ032 | R507 | 38 | -25 | 0 | 1962 | 2.718
OP-HJZ032 | R507 | 38 | -20 | 0 | 2620 | 3.027
OP-HJZ032 | R507 | 38 | -15 | 0 | 3380 | 3.337
OP-HJZ032 | R507 | 38 | -10 | 0 | 4244 | 3.644
OP-HJZ032 | R507 | 38 | -5 | 0 | 5212 | 3.949
OP-HJZ032 | R507 | 38 | 0 | 0 | 6280 | 4.248
OP-HJZ032 | R507 | 38 | 5 | 0 | 7446 | 4.54
OP-HJZ032 | R507 | 38 | 10 | 0 | 8703 | 4.823
OP-HJZ032 | R404A | 43 | -30 | 0 | 1178 | 2.41
OP-HJZ032 | R404A | 43 | -25 | 0 | 1687 | 2.738
OP-HJZ032 | R404A | 43 | -20 | 0 | 2344 | 3.069
OP-HJZ032 | R404A | 43 | -15 | 0 | 3037 | 3.401
OP-HJZ032 | R404A | 43 | -10 | 0 | 3822 | 3.73
OP-HJZ032 | R404A | 43 | -5 | 0 | 4700 | 4.056
OP-HJZ032 | R404A | 43 | 0 | 0 | 5670 | 4.375
OP-HJZ032 | R404A | 43 | 5 | 0 | 6731 | 4.685
OP-HJZ032 | R404A | 43 | 10 | 0 | 7880 | 4.986
OP-HJZ032 | R507 | 43 | -30 | 0 | 1178 | 2.41
OP-HJZ032 | R507 | 43 | -25 | 0 | 1687 | 2.738
OP-HJZ032 | R507 | 43 | -20 | 0 | 2344 | 3.069
OP-HJZ032 | R507 | 43 | -15 | 0 | 3037 | 3.401
OP-HJZ032 | R507 | 43 | -10 | 0 | 3822 | 3.73
OP-HJZ032 | R507 | 43 | -5 | 0 | 4700 | 4.056
OP-HJZ032 | R507 | 43 | 0 | 0 | 5670 | 4.375
OP-HJZ032 | R507 | 43 | 5 | 0 | 6731 | 4.685
OP-HJZ032 | R507 | 43 | 10 | 0 | 7880 | 4.986
OP-HJZ036 | R404A | 32 | -30 | 0 | 1779 | 2.575
OP-HJZ036 | R404A | 32 | -25 | 0 | 2490 | 2.879
OP-HJZ036 | R404A | 32 | -20 | 0 | 3325 | 3.194
OP-HJZ036 | R404A | 32 | -15 | 0 | 4286 | 3.523
OP-HJZ036 | R404A | 32 | -10 | 0 | 5372 | 3.867
OP-HJZ036 | R404A | 32 | -5 | 0 | 6579 | 4.229
OP-HJZ036 | R404A | 32 | 0 | 0 | 7900 | 4.613
OP-HJZ036 | R404A | 32 | 5 | 0 | 9327 | 5.023
OP-HJZ036 | R404A | 32 | 10 | 0 | 10850 | 5.462
OP-HJZ036 | R507 | 32 | -30 | 0 | 1779 | 2.575
OP-HJZ036 | R507 | 32 | -25 | 0 | 2490 | 2.879
OP-HJZ036 | R507 | 32 | -20 | 0 | 3325 | 3.194
OP-HJZ036 | R507 | 32 | -15 | 0 | 4286 | 3.523
OP-HJZ036 | R507 | 32 | -10 | 0 | 5372 | 3.867
OP-HJZ036 | R507 | 32 | -5 | 0 | 6579 | 4.229
OP-HJZ036 | R507 | 32 | 0 | 0 | 7900 | 4.613
OP-HJZ036 | R507 | 32 | 5 | 0 | 9327 | 5.023
OP-HJZ036 | R507 | 32 | 10 | 0 | 10850 | 5.462
OP-HJZ036 | R404A | 35 | -30 | 0 | 1629 | 2.573
OP-HJZ036 | R404A | 35 | -25 | 0 | 2313 | 2.888
OP-HJZ036 | R404A | 35 | -20 | 0 | 3113 | 3.216
OP-HJZ036 | R404A | 35 | -15 | 0 | 4031 | 3.559
OP-HJZ036 | R404A | 35 | -10 | 0 | 5067 | 3.918
OP-HJZ036 | R404A | 35 | -5 | 0 | 6219 | 4.296
OP-HJZ036 | R404A | 35 | 0 | 0 | 7480 | 4.697
OP-HJZ036 | R404A | 35 | 5 | 0 | 8843 | 5.124
OP-HJZ036 | R404A | 35 | 10 | 0 | 10300 | 5.581
OP-HJZ036 | R507 | 35 | -30 | 0 | 1629 | 2.573
OP-HJZ036 | R507 | 35 | -25 | 0 | 2313 | 2.888
OP-HJZ036 | R507 | 35 | -20 | 0 | 3113 | 3.216
OP-HJZ036 | R507 | 35 | -15 | 0 | 4031 | 3.559
OP-HJZ036 | R507 | 35 | -10 | 0 | 5067 | 3.918
OP-HJZ036 | R507 | 35 | -5 | 0 | 6219 | 4.296
OP-HJZ036 | R507 | 35 | 0 | 0 | 7480 | 4.697
OP-HJZ036 | R507 | 35 | 5 | 0 | 8843 | 5.124
OP-HJZ036 | R507 | 35 | 10 | 0 | 10300 | 5.581
OP-HJZ036 | R404A | 38 | -30 | 0 | 1480 | 2.568
OP-HJZ036 | R404A | 38 | -25 | 0 | 2137 | 2.895
OP-HJZ036 | R404A | 38 | -20 | 0 | 2902 | 3.236
OP-HJZ036 | R404A | 38 | -15 | 0 | 3776 | 3.592
OP-HJZ036 | R404A | 38 | -10 | 0 | 4763 | 3.967
OP-HJZ036 | R404A | 38 | -5 | 0 | 5859 | 4.361
OP-HJZ036 | R404A | 38 | 0 | 0 | 7060 | 4.778
OP-HJZ036 | R404A | 38 | 5 | 0 | 8360 | 5.222
OP-HJZ036 | R404A | 38 | 10 | 0 | 9750 | 5.697
OP-HJZ036 | R507 | 38 | -30 | 0 | 1480 | 2.568
OP-HJZ036 | R507 | 38 | -25 | 0 | 2137 | 2.895
OP-HJZ036 | R507 | 38 | -20 | 0 | 2902 | 3.236
OP-HJZ036 | R507 | 38 | -15 | 0 | 3776 | 3.592
OP-HJZ036 | R507 | 38 | -10 | 0 | 4763 | 3.967
OP-HJZ036 | R507 | 38 | -5 | 0 | 5859 | 4.361
OP-HJZ036 | R507 | 38 | 0 | 0 | 7060 | 4.778
OP-HJZ036 | R507 | 38 | 5 | 0 | 8360 | 5.222
OP-HJZ036 | R507 | 38 | 10 | 0 | 9750 | 5.697
OP-HJZ036 | R404A | 43 | -30 | 0 | 1200 | 2.555
OP-HJZ036 | R404A | 43 | -25 | 0 | 1792 | 2.9
OP-HJZ036 | R404A | 43 | -20 | 0 | 2551 | 3.262
OP-HJZ036 | R404A | 43 | -15 | 0 | 3353 | 3.641
OP-HJZ036 | R404A | 43 | -10 | 0 | 4256 | 4.039
OP-HJZ036 | R404A | 43 | -5 | 0 | 5260 | 4.458
OP-HJZ036 | R404A | 43 | 0 | 0 | 6361 | 4.901
OP-HJZ036 | R404A | 43 | 5 | 0 | 7557 | 5.37
OP-HJZ036 | R404A | 43 | 10 | 0 | 8842 | 5.869
OP-HJZ036 | R507 | 43 | -30 | 0 | 1200 | 2.555
OP-HJZ036 | R507 | 43 | -25 | 0 | 1792 | 2.9
OP-HJZ036 | R507 | 43 | -20 | 0 | 2551 | 3.262
OP-HJZ036 | R507 | 43 | -15 | 0 | 3353 | 3.641
OP-HJZ036 | R507 | 43 | -10 | 0 | 4256 | 4.039
OP-HJZ036 | R507 | 43 | -5 | 0 | 5260 | 4.458
OP-HJZ036 | R507 | 43 | 0 | 0 | 6361 | 4.901
OP-HJZ036 | R507 | 43 | 5 | 0 | 7557 | 5.37
OP-HJZ036 | R507 | 43 | 10 | 0 | 8842 | 5.869
OP-HJZ040 | R404A | 32 | -30 | 0 | 2122 | 2.829
OP-HJZ040 | R404A | 32 | -25 | 0 | 2972 | 3.155
OP-HJZ040 | R404A | 32 | -20 | 0 | 3977 | 3.485
OP-HJZ040 | R404A | 32 | -15 | 0 | 5145 | 3.823
OP-HJZ040 | R404A | 32 | -10 | 0 | 6479 | 4.173
OP-HJZ040 | R404A | 32 | -5 | 0 | 7982 | 4.541
OP-HJZ040 | R404A | 32 | 0 | 0 | 9650 | 4.93
OP-HJZ040 | R404A | 32 | 5 | 0 | 11480 | 5.348
OP-HJZ040 | R404A | 32 | 10 | 0 | 13460 | 5.798
OP-HJZ040 | R507 | 32 | -30 | 0 | 2122 | 2.829
OP-HJZ040 | R507 | 32 | -25 | 0 | 2972 | 3.155
OP-HJZ040 | R507 | 32 | -20 | 0 | 3977 | 3.485
OP-HJZ040 | R507 | 32 | -15 | 0 | 5145 | 3.823
OP-HJZ040 | R507 | 32 | -10 | 0 | 6479 | 4.173
OP-HJZ040 | R507 | 32 | -5 | 0 | 7982 | 4.541
OP-HJZ040 | R507 | 32 | 0 | 0 | 9650 | 4.93
OP-HJZ040 | R507 | 32 | 5 | 0 | 11480 | 5.348
OP-HJZ040 | R507 | 32 | 10 | 0 | 13460 | 5.798
OP-HJZ040 | R404A | 35 | -30 | 0 | 1954 | 2.831
OP-HJZ040 | R404A | 35 | -25 | 0 | 2772 | 3.173
OP-HJZ040 | R404A | 35 | -20 | 0 | 3734 | 3.519
OP-HJZ040 | R404A | 35 | -15 | 0 | 4851 | 3.874
OP-HJZ040 | R404A | 35 | -10 | 0 | 6126 | 4.241
OP-HJZ040 | R404A | 35 | -5 | 0 | 7561 | 4.626
OP-HJZ040 | R404A | 35 | 0 | 0 | 9156 | 5.033
OP-HJZ040 | R404A | 35 | 5 | 0 | 10910 | 5.468
OP-HJZ040 | R404A | 35 | 10 | 0 | 12810 | 5.963
OP-HJZ040 | R507 | 35 | -30 | 0 | 1954 | 2.831
OP-HJZ040 | R507 | 35 | -25 | 0 | 2772 | 3.173
OP-HJZ040 | R507 | 35 | -20 | 0 | 3734 | 3.519
OP-HJZ040 | R507 | 35 | -15 | 0 | 4851 | 3.874
OP-HJZ040 | R507 | 35 | -10 | 0 | 6126 | 4.241
OP-HJZ040 | R507 | 35 | -5 | 0 | 7561 | 4.626
OP-HJZ040 | R507 | 35 | 0 | 0 | 9156 | 5.033
OP-HJZ040 | R507 | 35 | 5 | 0 | 10910 | 5.468
OP-HJZ040 | R507 | 35 | 10 | 0 | 12810 | 5.963
OP-HJZ040 | R404A | 38 | -30 | 0 | 1790 | 2.831
OP-HJZ040 | R404A | 38 | -25 | 0 | 2574 | 3.189
OP-HJZ040 | R404A | 38 | -20 | 0 | 3493 | 3.553
OP-HJZ040 | R404A | 38 | -15 | 0 | 4557 | 3.925
OP-HJZ040 | R404A | 38 | -10 | 0 | 5772 | 4.31
OP-HJZ040 | R404A | 38 | -5 | 0 | 7140 | 4.712
OP-HJZ040 | R404A | 38 | 0 | 0 | 8662 | 5.138
OP-HJZ040 | R404A | 38 | 5 | 0 | 10330 | 5.59
OP-HJZ040 | R404A | 38 | 10 | 0 | 12150 | 6.076
OP-HJZ040 | R507 | 38 | -30 | 0 | 1790 | 2.831
OP-HJZ040 | R507 | 38 | -25 | 0 | 2574 | 3.189
OP-HJZ040 | R507 | 38 | -20 | 0 | 3493 | 3.553
OP-HJZ040 | R507 | 38 | -15 | 0 | 4557 | 3.925
OP-HJZ040 | R507 | 38 | -10 | 0 | 5772 | 4.31
OP-HJZ040 | R507 | 38 | -5 | 0 | 7140 | 4.712
OP-HJZ040 | R507 | 38 | 0 | 0 | 8662 | 5.138
OP-HJZ040 | R507 | 38 | 5 | 0 | 10330 | 5.59
OP-HJZ040 | R507 | 38 | 10 | 0 | 12150 | 6.076
OP-HJZ040 | R404A | 43 | -30 | 0 | 1479 | 2.821
OP-HJZ040 | R404A | 43 | -25 | 0 | 2185 | 3.209
OP-HJZ040 | R404A | 43 | -20 | 0 | 3095 | 3.602
OP-HJZ040 | R404A | 43 | -15 | 0 | 4071 | 4.004
OP-HJZ040 | R404A | 43 | -10 | 0 | 5184 | 4.418
OP-HJZ040 | R404A | 43 | -5 | 0 | 6438 | 4.849
OP-HJZ040 | R404A | 43 | 0 | 0 | 7836 | 5.302
OP-HJZ040 | R404A | 43 | 5 | 0 | 9376 | 5.782
OP-HJZ040 | R404A | 43 | 10 | 0 | 11050 | 6.293
OP-HJZ040 | R507 | 43 | -30 | 0 | 1479 | 2.821
OP-HJZ040 | R507 | 43 | -25 | 0 | 2185 | 3.209
OP-HJZ040 | R507 | 43 | -20 | 0 | 3095 | 3.602
OP-HJZ040 | R507 | 43 | -15 | 0 | 4071 | 4.004
OP-HJZ040 | R507 | 43 | -10 | 0 | 5184 | 4.418
OP-HJZ040 | R507 | 43 | -5 | 0 | 6438 | 4.849
OP-HJZ040 | R507 | 43 | 0 | 0 | 7836 | 5.302
OP-HJZ040 | R507 | 43 | 5 | 0 | 9376 | 5.782
OP-HJZ040 | R507 | 43 | 10 | 0 | 11050 | 6.293
OP-HJZ044 | R404A | 32 | -30 | 0 | 2168 | 2.927
OP-HJZ044 | R404A | 32 | -25 | 0 | 3101 | 3.31
OP-HJZ044 | R404A | 32 | -20 | 0 | 4199 | 3.671
OP-HJZ044 | R404A | 32 | -15 | 0 | 5471 | 4.013
OP-HJZ044 | R404A | 32 | -10 | 0 | 6920 | 4.342
OP-HJZ044 | R404A | 32 | -5 | 0 | 8551 | 4.66
OP-HJZ044 | R404A | 32 | 0 | 0 | 10360 | 4.973
OP-HJZ044 | R404A | 32 | 5 | 0 | 12350 | 5.285
OP-HJZ044 | R404A | 32 | 10 | 0 | 14500 | 5.602
OP-HJZ044 | R507 | 32 | -30 | 0 | 2168 | 2.927
OP-HJZ044 | R507 | 32 | -25 | 0 | 3101 | 3.31
OP-HJZ044 | R507 | 32 | -20 | 0 | 4199 | 3.671
OP-HJZ044 | R507 | 32 | -15 | 0 | 5471 | 4.013
OP-HJZ044 | R507 | 32 | -10 | 0 | 6920 | 4.342
OP-HJZ044 | R507 | 32 | -5 | 0 | 8551 | 4.66
OP-HJZ044 | R507 | 32 | 0 | 0 | 10360 | 4.973
OP-HJZ044 | R507 | 32 | 5 | 0 | 12350 | 5.285
OP-HJZ044 | R507 | 32 | 10 | 0 | 14500 | 5.602
OP-HJZ044 | R404A | 35 | -30 | 0 | 1940 | 2.888
OP-HJZ044 | R404A | 35 | -25 | 0 | 2839 | 3.295
OP-HJZ044 | R404A | 35 | -20 | 0 | 3892 | 3.68
OP-HJZ044 | R404A | 35 | -15 | 0 | 5109 | 4.047
OP-HJZ044 | R404A | 35 | -10 | 0 | 6496 | 4.4
OP-HJZ044 | R404A | 35 | -5 | 0 | 8056 | 4.742
OP-HJZ044 | R404A | 35 | 0 | 0 | 9789 | 5.079
OP-HJZ044 | R404A | 35 | 5 | 0 | 11690 | 5.414
OP-HJZ044 | R404A | 35 | 10 | 0 | 13760 | 5.754
OP-HJZ044 | R507 | 35 | -30 | 0 | 1940 | 2.888
OP-HJZ044 | R507 | 35 | -25 | 0 | 2839 | 3.295
OP-HJZ044 | R507 | 35 | -20 | 0 | 3892 | 3.68
OP-HJZ044 | R507 | 35 | -15 | 0 | 5109 | 4.047
OP-HJZ044 | R507 | 35 | -10 | 0 | 6496 | 4.4
OP-HJZ044 | R507 | 35 | -5 | 0 | 8056 | 4.742
OP-HJZ044 | R507 | 35 | 0 | 0 | 9789 | 5.079
OP-HJZ044 | R507 | 35 | 5 | 0 | 11690 | 5.414
OP-HJZ044 | R507 | 35 | 10 | 0 | 13760 | 5.754
OP-HJZ044 | R404A | 38 | -30 | 0 | 1715 | 2.837
OP-HJZ044 | R404A | 38 | -25 | 0 | 2576 | 3.268
OP-HJZ044 | R404A | 38 | -20 | 0 | 3583 | 3.678
OP-HJZ044 | R404A | 38 | -15 | 0 | 4745 | 4.071
OP-HJZ044 | R404A | 38 | -10 | 0 | 6068 | 4.448
OP-HJZ044 | R404A | 38 | -5 | 0 | 7557 | 4.815
OP-HJZ044 | R404A | 38 | 0 | 0 | 9212 | 5.176
OP-HJZ044 | R404A | 38 | 5 | 0 | 11030 | 5.535
OP-HJZ044 | R404A | 38 | 10 | 0 | 13010 | 5.897
OP-HJZ044 | R507 | 38 | -30 | 0 | 1715 | 2.837
OP-HJZ044 | R507 | 38 | -25 | 0 | 2576 | 3.268
OP-HJZ044 | R507 | 38 | -20 | 0 | 3583 | 3.678
OP-HJZ044 | R507 | 38 | -15 | 0 | 4745 | 4.071
OP-HJZ044 | R507 | 38 | -10 | 0 | 6068 | 4.448
OP-HJZ044 | R507 | 38 | -5 | 0 | 7557 | 4.815
OP-HJZ044 | R507 | 38 | 0 | 0 | 9212 | 5.176
OP-HJZ044 | R507 | 38 | 5 | 0 | 11030 | 5.535
OP-HJZ044 | R507 | 38 | 10 | 0 | 13010 | 5.897
OP-HJZ044 | R404A | 43 | -30 | 0 | 1307 | 2.724
OP-HJZ044 | R404A | 43 | -25 | 0 | 2082 | 3.197
OP-HJZ044 | R404A | 43 | -20 | 0 | 3069 | 3.65
OP-HJZ044 | R404A | 43 | -15 | 0 | 4135 | 4.084
OP-HJZ044 | R404A | 43 | -10 | 0 | 5350 | 4.503
OP-HJZ044 | R404A | 43 | -5 | 0 | 6719 | 4.91
OP-HJZ044 | R404A | 43 | 0 | 0 | 8244 | 5.31
OP-HJZ044 | R404A | 43 | 5 | 0 | 9925 | 5.706
OP-HJZ044 | R404A | 43 | 10 | 0 | 11760 | 6.103
OP-HJZ044 | R507 | 43 | -30 | 0 | 1307 | 2.724
OP-HJZ044 | R507 | 43 | -25 | 0 | 2082 | 3.197
OP-HJZ044 | R507 | 43 | -20 | 0 | 3069 | 3.65
OP-HJZ044 | R507 | 43 | -15 | 0 | 4135 | 4.084
OP-HJZ044 | R507 | 43 | -10 | 0 | 5350 | 4.503
OP-HJZ044 | R507 | 43 | -5 | 0 | 6719 | 4.91
OP-HJZ044 | R507 | 43 | 0 | 0 | 8244 | 5.31
OP-HJZ044 | R507 | 43 | 5 | 0 | 9925 | 5.706
OP-HJZ044 | R507 | 43 | 10 | 0 | 11760 | 6.103
OP-HJZ050 | R404A | 32 | -30 | 0 | 2630 | 3.307
OP-HJZ050 | R404A | 32 | -25 | 0 | 3652 | 3.711
OP-HJZ050 | R404A | 32 | -20 | 0 | 4850 | 4.096
OP-HJZ050 | R404A | 32 | -15 | 0 | 6234 | 4.466
OP-HJZ050 | R404A | 32 | -10 | 0 | 7812 | 4.827
OP-HJZ050 | R404A | 32 | -5 | 0 | 9587 | 5.185
OP-HJZ050 | R404A | 32 | 0 | 0 | 11550 | 5.548
OP-HJZ050 | R404A | 32 | 5 | 0 | 13710 | 5.921
OP-HJZ050 | R404A | 32 | 10 | 0 | 16050 | 6.311
OP-HJZ050 | R507 | 32 | -30 | 0 | 2630 | 3.307
OP-HJZ050 | R507 | 32 | -25 | 0 | 3652 | 3.711
OP-HJZ050 | R507 | 32 | -20 | 0 | 4850 | 4.096
OP-HJZ050 | R507 | 32 | -15 | 0 | 6234 | 4.466
OP-HJZ050 | R507 | 32 | -10 | 0 | 7812 | 4.827
OP-HJZ050 | R507 | 32 | -5 | 0 | 9587 | 5.185
OP-HJZ050 | R507 | 32 | 0 | 0 | 11550 | 5.548
OP-HJZ050 | R507 | 32 | 5 | 0 | 13710 | 5.921
OP-HJZ050 | R507 | 32 | 10 | 0 | 16050 | 6.311
OP-HJZ050 | R404A | 35 | -30 | 0 | 2392 | 3.284
OP-HJZ050 | R404A | 35 | -25 | 0 | 3380 | 3.717
OP-HJZ050 | R404A | 35 | -20 | 0 | 4533 | 4.129
OP-HJZ050 | R404A | 35 | -15 | 0 | 5863 | 4.527
OP-HJZ050 | R404A | 35 | -10 | 0 | 7377 | 4.915
OP-HJZ050 | R404A | 35 | -5 | 0 | 9078 | 5.299
OP-HJZ050 | R404A | 35 | 0 | 0 | 10970 | 5.687
OP-HJZ050 | R404A | 35 | 5 | 0 | 13040 | 6.085
OP-HJZ050 | R404A | 35 | 10 | 0 | 15280 | 6.499
OP-HJZ050 | R507 | 35 | -30 | 0 | 2392 | 3.284
OP-HJZ050 | R507 | 35 | -25 | 0 | 3380 | 3.717
OP-HJZ050 | R507 | 35 | -20 | 0 | 4533 | 4.129
OP-HJZ050 | R507 | 35 | -15 | 0 | 5863 | 4.527
OP-HJZ050 | R507 | 35 | -10 | 0 | 7377 | 4.915
OP-HJZ050 | R507 | 35 | -5 | 0 | 9078 | 5.299
OP-HJZ050 | R507 | 35 | 0 | 0 | 10970 | 5.687
OP-HJZ050 | R507 | 35 | 5 | 0 | 13040 | 6.085
OP-HJZ050 | R507 | 35 | 10 | 0 | 15280 | 6.499
OP-HJZ050 | R404A | 38 | -30 | 0 | 2154 | 3.247
OP-HJZ050 | R404A | 38 | -25 | 0 | 3104 | 3.71
OP-HJZ050 | R404A | 38 | -20 | 0 | 4210 | 4.151
OP-HJZ050 | R404A | 38 | -15 | 0 | 5484 | 4.577
OP-HJZ050 | R404A | 38 | -10 | 0 | 6931 | 4.993
OP-HJZ050 | R404A | 38 | -5 | 0 | 8558 | 5.405
OP-HJZ050 | R404A | 38 | 0 | 0 | 10360 | 5.819
OP-HJZ050 | R404A | 38 | 5 | 0 | 12350 | 6.242
OP-HJZ050 | R404A | 38 | 10 | 0 | 14500 | 6.68
OP-HJZ050 | R507 | 38 | -30 | 0 | 2154 | 3.247
OP-HJZ050 | R507 | 38 | -25 | 0 | 3104 | 3.71
OP-HJZ050 | R507 | 38 | -20 | 0 | 4210 | 4.151
OP-HJZ050 | R507 | 38 | -15 | 0 | 5484 | 4.577
OP-HJZ050 | R507 | 38 | -10 | 0 | 6931 | 4.993
OP-HJZ050 | R507 | 38 | -5 | 0 | 8558 | 5.405
OP-HJZ050 | R507 | 38 | 0 | 0 | 10360 | 5.819
OP-HJZ050 | R507 | 38 | 5 | 0 | 12350 | 6.242
OP-HJZ050 | R507 | 38 | 10 | 0 | 14500 | 6.68
OP-HJZ050 | R404A | 43 | -30 | 0 | 1707 | 3.153
OP-HJZ050 | R404A | 43 | -25 | 0 | 2565 | 3.667
OP-HJZ050 | R404A | 43 | -20 | 0 | 3664 | 4.16
OP-HJZ050 | R404A | 43 | -15 | 0 | 4838 | 4.635
OP-HJZ050 | R404A | 43 | -10 | 0 | 6173 | 5.098
OP-HJZ050 | R404A | 43 | -5 | 0 | 7674 | 5.554
OP-HJZ050 | R404A | 43 | 0 | 0 | 9344 | 6.01
OP-HJZ050 | R404A | 43 | 5 | 0 | 11180 | 6.472
OP-HJZ050 | R404A | 43 | 10 | 0 | 13190 | 6.946
OP-HJZ050 | R507 | 43 | -30 | 0 | 1707 | 3.153
OP-HJZ050 | R507 | 43 | -25 | 0 | 2565 | 3.667
OP-HJZ050 | R507 | 43 | -20 | 0 | 3664 | 4.16
OP-HJZ050 | R507 | 43 | -15 | 0 | 4838 | 4.635
OP-HJZ050 | R507 | 43 | -10 | 0 | 6173 | 5.098
OP-HJZ050 | R507 | 43 | -5 | 0 | 7674 | 5.554
OP-HJZ050 | R507 | 43 | 0 | 0 | 9344 | 6.01
OP-HJZ050 | R507 | 43 | 5 | 0 | 11180 | 6.472
OP-HJZ050 | R507 | 43 | 10 | 0 | 13190 | 6.946
OP-HJZ056 | R404A | 32 | -30 | 0 | 2918 | 3.511
OP-HJZ056 | R404A | 32 | -25 | 0 | 4082 | 4.021
OP-HJZ056 | R404A | 32 | -20 | 0 | 5437 | 4.498
OP-HJZ056 | R404A | 32 | -15 | 0 | 6985 | 4.953
OP-HJZ056 | R404A | 32 | -10 | 0 | 8723 | 5.399
OP-HJZ056 | R404A | 32 | -5 | 0 | 10650 | 5.845
OP-HJZ056 | R404A | 32 | 0 | 0 | 12740 | 6.303
OP-HJZ056 | R404A | 32 | 5 | 0 | 15000 | 6.78
OP-HJZ056 | R404A | 32 | 10 | 0 | 17400 | 7.287
OP-HJZ056 | R507 | 32 | -30 | 0 | 2918 | 3.511
OP-HJZ056 | R507 | 32 | -25 | 0 | 4082 | 4.021
OP-HJZ056 | R507 | 32 | -20 | 0 | 5437 | 4.498
OP-HJZ056 | R507 | 32 | -15 | 0 | 6985 | 4.953
OP-HJZ056 | R507 | 32 | -10 | 0 | 8723 | 5.399
OP-HJZ056 | R507 | 32 | -5 | 0 | 10650 | 5.845
OP-HJZ056 | R507 | 32 | 0 | 0 | 12740 | 6.303
OP-HJZ056 | R507 | 32 | 5 | 0 | 15000 | 6.78
OP-HJZ056 | R507 | 32 | 10 | 0 | 17400 | 7.287
OP-HJZ056 | R404A | 35 | -30 | 0 | 2638 | 3.464
OP-HJZ056 | R404A | 35 | -25 | 0 | 3758 | 4.011
OP-HJZ056 | R404A | 35 | -20 | 0 | 5058 | 4.521
OP-HJZ056 | R404A | 35 | -15 | 0 | 6541 | 5.005
OP-HJZ056 | R404A | 35 | -10 | 0 | 8204 | 5.476
OP-HJZ056 | R404A | 35 | -5 | 0 | 10040 | 5.944
OP-HJZ056 | R404A | 35 | 0 | 0 | 12050 | 6.42
OP-HJZ056 | R404A | 35 | 5 | 0 | 14210 | 6.913
OP-HJZ056 | R404A | 35 | 10 | 0 | 16520 | 7.433
OP-HJZ056 | R507 | 35 | -30 | 0 | 2638 | 3.464
OP-HJZ056 | R507 | 35 | -25 | 0 | 3758 | 4.011
OP-HJZ056 | R507 | 35 | -20 | 0 | 5058 | 4.521
OP-HJZ056 | R507 | 35 | -15 | 0 | 6541 | 5.005
OP-HJZ056 | R507 | 35 | -10 | 0 | 8204 | 5.476
OP-HJZ056 | R507 | 35 | -5 | 0 | 10040 | 5.944
OP-HJZ056 | R507 | 35 | 0 | 0 | 12050 | 6.42
OP-HJZ056 | R507 | 35 | 5 | 0 | 14210 | 6.913
OP-HJZ056 | R507 | 35 | 10 | 0 | 16520 | 7.433
OP-HJZ056 | R404A | 38 | -30 | 0 | 2359 | 3.4
OP-HJZ056 | R404A | 38 | -25 | 0 | 3435 | 3.985
OP-HJZ056 | R404A | 38 | -20 | 0 | 4678 | 4.53
OP-HJZ056 | R404A | 38 | -15 | 0 | 6094 | 5.046
OP-HJZ056 | R404A | 38 | -10 | 0 | 7682 | 5.544
OP-HJZ056 | R404A | 38 | -5 | 0 | 9438 | 6.036
OP-HJZ056 | R404A | 38 | 0 | 0 | 11360 | 6.533
OP-HJZ056 | R404A | 38 | 5 | 0 | 13420 | 7.043
OP-HJZ056 | R404A | 38 | 10 | 0 | 15630 | 7.578
OP-HJZ056 | R507 | 38 | -30 | 0 | 2359 | 3.4
OP-HJZ056 | R507 | 38 | -25 | 0 | 3435 | 3.985
OP-HJZ056 | R507 | 38 | -20 | 0 | 4678 | 4.53
OP-HJZ056 | R507 | 38 | -15 | 0 | 6094 | 5.046
OP-HJZ056 | R507 | 38 | -10 | 0 | 7682 | 5.544
OP-HJZ056 | R507 | 38 | -5 | 0 | 9438 | 6.036
OP-HJZ056 | R507 | 38 | 0 | 0 | 11360 | 6.533
OP-HJZ056 | R507 | 38 | 5 | 0 | 13420 | 7.043
OP-HJZ056 | R507 | 38 | 10 | 0 | 15630 | 7.578
OP-HJZ056 | R404A | 43 | -30 | 0 | 1844 | 3.252
OP-HJZ056 | R404A | 43 | -25 | 0 | 2813 | 3.907
OP-HJZ056 | R404A | 43 | -20 | 0 | 4044 | 4.514
OP-HJZ056 | R404A | 43 | -15 | 0 | 5347 | 5.085
OP-HJZ056 | R404A | 43 | -10 | 0 | 6806 | 5.632
OP-HJZ056 | R404A | 43 | -5 | 0 | 8422 | 6.166
OP-HJZ056 | R404A | 43 | 0 | 0 | 10190 | 6.697
OP-HJZ056 | R404A | 43 | 5 | 0 | 12100 | 7.236
OP-HJZ056 | R404A | 43 | 10 | 0 | 14160 | 7.793
OP-HJZ056 | R507 | 43 | -30 | 0 | 1844 | 3.252
OP-HJZ056 | R507 | 43 | -25 | 0 | 2813 | 3.907
OP-HJZ056 | R507 | 43 | -20 | 0 | 4044 | 4.514
OP-HJZ056 | R507 | 43 | -15 | 0 | 5347 | 5.085
OP-HJZ056 | R507 | 43 | -10 | 0 | 6806 | 5.632
OP-HJZ056 | R507 | 43 | -5 | 0 | 8422 | 6.166
OP-HJZ056 | R507 | 43 | 0 | 0 | 10190 | 6.697
OP-HJZ056 | R507 | 43 | 5 | 0 | 12100 | 7.236
OP-HJZ056 | R507 | 43 | 10 | 0 | 14160 | 7.793
OP-HJZ064 | R404A | 32 | -30 | 0 | 3316 | 3.884
OP-HJZ064 | R404A | 32 | -25 | 0 | 4548 | 4.449
OP-HJZ064 | R404A | 32 | -20 | 0 | 5980 | 4.992
OP-HJZ064 | R404A | 32 | -15 | 0 | 7615 | 5.522
OP-HJZ064 | R404A | 32 | -10 | 0 | 9450 | 6.052
OP-HJZ064 | R404A | 32 | -5 | 0 | 11480 | 6.59
OP-HJZ064 | R404A | 32 | 0 | 0 | 13680 | 7.146
OP-HJZ064 | R404A | 32 | 5 | 0 | 16050 | 7.73
OP-HJZ064 | R404A | 32 | 10 | 0 | 18560 | 8.35
OP-HJZ064 | R507 | 32 | -30 | 0 | 3316 | 3.884
OP-HJZ064 | R507 | 32 | -25 | 0 | 4548 | 4.449
OP-HJZ064 | R507 | 32 | -20 | 0 | 5980 | 4.992
OP-HJZ064 | R507 | 32 | -15 | 0 | 7615 | 5.522
OP-HJZ064 | R507 | 32 | -10 | 0 | 9450 | 6.052
OP-HJZ064 | R507 | 32 | -5 | 0 | 11480 | 6.59
OP-HJZ064 | R507 | 32 | 0 | 0 | 13680 | 7.146
OP-HJZ064 | R507 | 32 | 5 | 0 | 16050 | 7.73
OP-HJZ064 | R507 | 32 | 10 | 0 | 18560 | 8.35
OP-HJZ064 | R404A | 35 | -30 | 0 | 3030 | 3.847
OP-HJZ064 | R404A | 35 | -25 | 0 | 4214 | 4.446
OP-HJZ064 | R404A | 35 | -20 | 0 | 5586 | 5.02
OP-HJZ064 | R404A | 35 | -15 | 0 | 7147 | 5.58
OP-HJZ064 | R404A | 35 | -10 | 0 | 8897 | 6.135
OP-HJZ064 | R404A | 35 | -5 | 0 | 10830 | 6.696
OP-HJZ064 | R404A | 35 | 0 | 0 | 12930 | 7.274
OP-HJZ064 | R404A | 35 | 5 | 0 | 15190 | 7.876
OP-HJZ064 | R404A | 35 | 10 | 0 | 17600 | 8.512
OP-HJZ064 | R507 | 35 | -30 | 0 | 3030 | 3.847
OP-HJZ064 | R507 | 35 | -25 | 0 | 4214 | 4.446
OP-HJZ064 | R507 | 35 | -20 | 0 | 5586 | 5.02
OP-HJZ064 | R507 | 35 | -15 | 0 | 7147 | 5.58
OP-HJZ064 | R507 | 35 | -10 | 0 | 8897 | 6.135
OP-HJZ064 | R507 | 35 | -5 | 0 | 10830 | 6.696
OP-HJZ064 | R507 | 35 | 0 | 0 | 12930 | 7.274
OP-HJZ064 | R507 | 35 | 5 | 0 | 15190 | 7.876
OP-HJZ064 | R507 | 35 | 10 | 0 | 17600 | 8.512
OP-HJZ064 | R404A | 38 | -30 | 0 | 2744 | 3.793
OP-HJZ064 | R404A | 38 | -25 | 0 | 3880 | 4.428
OP-HJZ064 | R404A | 38 | -20 | 0 | 5189 | 5.035
OP-HJZ064 | R404A | 38 | -15 | 0 | 6675 | 5.625
OP-HJZ064 | R404A | 38 | -10 | 0 | 8339 | 6.208
OP-HJZ064 | R404A | 38 | -5 | 0 | 10180 | 6.795
OP-HJZ064 | R404A | 38 | 0 | 0 | 12180 | 7.394
OP-HJZ064 | R404A | 38 | 5 | 0 | 14340 | 8.016
OP-HJZ064 | R404A | 38 | 10 | 0 | 16630 | 8.669
OP-HJZ064 | R507 | 38 | -30 | 0 | 2744 | 3.793
OP-HJZ064 | R507 | 38 | -25 | 0 | 3880 | 4.428
OP-HJZ064 | R507 | 38 | -20 | 0 | 5189 | 5.035
OP-HJZ064 | R507 | 38 | -15 | 0 | 6675 | 5.625
OP-HJZ064 | R507 | 38 | -10 | 0 | 8339 | 6.208
OP-HJZ064 | R507 | 38 | -5 | 0 | 10180 | 6.795
OP-HJZ064 | R507 | 38 | 0 | 0 | 12180 | 7.394
OP-HJZ064 | R507 | 38 | 5 | 0 | 14340 | 8.016
OP-HJZ064 | R507 | 38 | 10 | 0 | 16630 | 8.669
OP-HJZ064 | R404A | 43 | -30 | 0 | 2205 | 3.664
OP-HJZ064 | R404A | 43 | -25 | 0 | 3225 | 4.362
OP-HJZ064 | R404A | 43 | -20 | 0 | 4525 | 5.027
OP-HJZ064 | R404A | 43 | -15 | 0 | 5885 | 5.671
OP-HJZ064 | R404A | 43 | -10 | 0 | 7404 | 6.301
OP-HJZ064 | R404A | 43 | -5 | 0 | 9084 | 6.929
OP-HJZ064 | R404A | 43 | 0 | 0 | 10920 | 7.564
OP-HJZ064 | R404A | 43 | 5 | 0 | 12900 | 8.216
OP-HJZ064 | R404A | 43 | 10 | 0 | 15030 | 8.894
OP-HJZ064 | R507 | 43 | -30 | 0 | 2205 | 3.664
OP-HJZ064 | R507 | 43 | -25 | 0 | 3225 | 4.362
OP-HJZ064 | R507 | 43 | -20 | 0 | 4525 | 5.027
OP-HJZ064 | R507 | 43 | -15 | 0 | 5885 | 5.671
OP-HJZ064 | R507 | 43 | -10 | 0 | 7404 | 6.301
OP-HJZ064 | R507 | 43 | -5 | 0 | 9084 | 6.929
OP-HJZ064 | R507 | 43 | 0 | 0 | 10920 | 7.564
OP-HJZ064 | R507 | 43 | 5 | 0 | 12900 | 8.216
OP-HJZ064 | R507 | 43 | 10 | 0 | 15030 | 8.894
OP-HGZ072 | R404A | 32 | -30 | 0 | 3973 | 5.329
OP-HGZ072 | R404A | 32 | -25 | 0 | 5393 | 5.935
OP-HGZ072 | R404A | 32 | -20 | 0 | 7066 | 6.521
OP-HGZ072 | R404A | 32 | -15 | 0 | 9002 | 7.093
OP-HGZ072 | R404A | 32 | -10 | 0 | 11210 | 7.658
OP-HGZ072 | R404A | 32 | -5 | 0 | 13670 | 8.221
OP-HGZ072 | R404A | 32 | 0 | 0 | 16400 | 8.791
OP-HGZ072 | R404A | 32 | 5 | 0 | 19380 | 9.373
OP-HGZ072 | R404A | 32 | 10 | 0 | 22590 | 9.975
OP-HGZ072 | R507 | 32 | -30 | 0 | 3973 | 5.329
OP-HGZ072 | R507 | 32 | -25 | 0 | 5393 | 5.935
OP-HGZ072 | R507 | 32 | -20 | 0 | 7066 | 6.521
OP-HGZ072 | R507 | 32 | -15 | 0 | 9002 | 7.093
OP-HGZ072 | R507 | 32 | -10 | 0 | 11210 | 7.658
OP-HGZ072 | R507 | 32 | -5 | 0 | 13670 | 8.221
OP-HGZ072 | R507 | 32 | 0 | 0 | 16400 | 8.791
OP-HGZ072 | R507 | 32 | 5 | 0 | 19380 | 9.373
OP-HGZ072 | R507 | 32 | 10 | 0 | 22590 | 9.975
OP-HGZ072 | R404A | 35 | -30 | 0 | 3649 | 5.308
OP-HGZ072 | R404A | 35 | -25 | 0 | 5010 | 5.947
OP-HGZ072 | R404A | 35 | -20 | 0 | 6607 | 6.566
OP-HGZ072 | R404A | 35 | -15 | 0 | 8454 | 7.169
OP-HGZ072 | R404A | 35 | -10 | 0 | 10560 | 7.764
OP-HGZ072 | R404A | 35 | -5 | 0 | 12910 | 8.357
OP-HGZ072 | R404A | 35 | 0 | 0 | 15520 | 8.955
OP-HGZ072 | R404A | 35 | 5 | 0 | 18360 | 9.563
OP-HGZ072 | R404A | 35 | 10 | 0 | 21440 | 10.19
OP-HGZ072 | R507 | 35 | -30 | 0 | 3649 | 5.308
OP-HGZ072 | R507 | 35 | -25 | 0 | 5010 | 5.947
OP-HGZ072 | R507 | 35 | -20 | 0 | 6607 | 6.566
OP-HGZ072 | R507 | 35 | -15 | 0 | 8454 | 7.169
OP-HGZ072 | R507 | 35 | -10 | 0 | 10560 | 7.764
OP-HGZ072 | R507 | 35 | -5 | 0 | 12910 | 8.357
OP-HGZ072 | R507 | 35 | 0 | 0 | 15520 | 8.955
OP-HGZ072 | R507 | 35 | 5 | 0 | 18360 | 9.563
OP-HGZ072 | R507 | 35 | 10 | 0 | 21440 | 10.19
OP-HGZ072 | R404A | 38 | -30 | 0 | 3330 | 5.274
OP-HGZ072 | R404A | 38 | -25 | 0 | 4628 | 5.946
OP-HGZ072 | R404A | 38 | -20 | 0 | 6149 | 6.598
OP-HGZ072 | R404A | 38 | -15 | 0 | 7905 | 7.233
OP-HGZ072 | R404A | 38 | -10 | 0 | 9903 | 7.859
OP-HGZ072 | R404A | 38 | -5 | 0 | 12150 | 8.482
OP-HGZ072 | R404A | 38 | 0 | 0 | 14630 | 9.108
OP-HGZ072 | R404A | 38 | 5 | 0 | 17350 | 9.744
OP-HGZ072 | R404A | 38 | 10 | 0 | 20290 | 10.4
OP-HGZ072 | R507 | 38 | -30 | 0 | 3330 | 5.274
OP-HGZ072 | R507 | 38 | -25 | 0 | 4628 | 5.946
OP-HGZ072 | R507 | 38 | -20 | 0 | 6149 | 6.598
OP-HGZ072 | R507 | 38 | -15 | 0 | 7905 | 7.233
OP-HGZ072 | R507 | 38 | -10 | 0 | 9903 | 7.859
OP-HGZ072 | R507 | 38 | -5 | 0 | 12150 | 8.482
OP-HGZ072 | R507 | 38 | 0 | 0 | 14630 | 9.108
OP-HGZ072 | R507 | 38 | 5 | 0 | 17350 | 9.744
OP-HGZ072 | R507 | 38 | 10 | 0 | 20290 | 10.4
OP-HGZ072 | R404A | 43 | -30 | 0 | 2728 | 5.185
OP-HGZ072 | R404A | 43 | -25 | 0 | 3884 | 5.914
OP-HGZ072 | R404A | 43 | -20 | 0 | 5390 | 6.621
OP-HGZ072 | R404A | 43 | -15 | 0 | 6991 | 7.31
OP-HGZ072 | R404A | 43 | -10 | 0 | 8814 | 7.987
OP-HGZ072 | R404A | 43 | -5 | 0 | 10860 | 8.658
OP-HGZ072 | R404A | 43 | 0 | 0 | 13140 | 9.329
OP-HGZ072 | R404A | 43 | 5 | 0 | 15650 | 10.01
OP-HGZ072 | R404A | 43 | 10 | 0 | 18370 | 10.69
OP-HGZ072 | R507 | 43 | -30 | 0 | 2728 | 5.185
OP-HGZ072 | R507 | 43 | -25 | 0 | 3884 | 5.914
OP-HGZ072 | R507 | 43 | -20 | 0 | 5390 | 6.621
OP-HGZ072 | R507 | 43 | -15 | 0 | 6991 | 7.31
OP-HGZ072 | R507 | 43 | -10 | 0 | 8814 | 7.987
OP-HGZ072 | R507 | 43 | -5 | 0 | 10860 | 8.658
OP-HGZ072 | R507 | 43 | 0 | 0 | 13140 | 9.329
OP-HGZ072 | R507 | 43 | 5 | 0 | 15650 | 10.01
OP-HGZ072 | R507 | 43 | 10 | 0 | 18370 | 10.69
OP-HGZ080 | R404A | 32 | -30 | 0 | 4677 | 5.845
OP-HGZ080 | R404A | 32 | -25 | 0 | 6205 | 6.61
OP-HGZ080 | R404A | 32 | -20 | 0 | 7989 | 7.353
OP-HGZ080 | R404A | 32 | -15 | 0 | 10040 | 8.086
OP-HGZ080 | R404A | 32 | -10 | 0 | 12350 | 8.819
OP-HGZ080 | R404A | 32 | -5 | 0 | 14930 | 9.561
OP-HGZ080 | R404A | 32 | 0 | 0 | 17760 | 10.32
OP-HGZ080 | R404A | 32 | 5 | 0 | 20830 | 11.1
OP-HGZ080 | R404A | 32 | 10 | 0 | 24120 | 11.92
OP-HGZ080 | R507 | 32 | -30 | 0 | 4677 | 5.845
OP-HGZ080 | R507 | 32 | -25 | 0 | 6205 | 6.61
OP-HGZ080 | R507 | 32 | -20 | 0 | 7989 | 7.353
OP-HGZ080 | R507 | 32 | -15 | 0 | 10040 | 8.086
OP-HGZ080 | R507 | 32 | -10 | 0 | 12350 | 8.819
OP-HGZ080 | R507 | 32 | -5 | 0 | 14930 | 9.561
OP-HGZ080 | R507 | 32 | 0 | 0 | 17760 | 10.32
OP-HGZ080 | R507 | 32 | 5 | 0 | 20830 | 11.1
OP-HGZ080 | R507 | 32 | 10 | 0 | 24120 | 11.92
OP-HGZ080 | R404A | 35 | -30 | 0 | 4339 | 5.847
OP-HGZ080 | R404A | 35 | -25 | 0 | 5805 | 6.653
OP-HGZ080 | R404A | 35 | -20 | 0 | 7510 | 7.434
OP-HGZ080 | R404A | 35 | -15 | 0 | 9465 | 8.201
OP-HGZ080 | R404A | 35 | -10 | 0 | 11670 | 8.963
OP-HGZ080 | R404A | 35 | -5 | 0 | 14130 | 9.73
OP-HGZ080 | R404A | 35 | 0 | 0 | 16830 | 10.51
OP-HGZ080 | R404A | 35 | 5 | 0 | 19760 | 11.31
OP-HGZ080 | R404A | 35 | 10 | 0 | 22910 | 12.15
OP-HGZ080 | R507 | 35 | -30 | 0 | 4339 | 5.847
OP-HGZ080 | R507 | 35 | -25 | 0 | 5805 | 6.653
OP-HGZ080 | R507 | 35 | -20 | 0 | 7510 | 7.434
OP-HGZ080 | R507 | 35 | -15 | 0 | 9465 | 8.201
OP-HGZ080 | R507 | 35 | -10 | 0 | 11670 | 8.963
OP-HGZ080 | R507 | 35 | -5 | 0 | 14130 | 9.73
OP-HGZ080 | R507 | 35 | 0 | 0 | 16830 | 10.51
OP-HGZ080 | R507 | 35 | 5 | 0 | 19760 | 11.31
OP-HGZ080 | R507 | 35 | 10 | 0 | 22910 | 12.15
OP-HGZ080 | R404A | 38 | -30 | 0 | 4003 | 5.83
OP-HGZ080 | R404A | 38 | -25 | 0 | 5404 | 6.678
OP-HGZ080 | R404A | 38 | -20 | 0 | 7028 | 7.498
OP-HGZ080 | R404A | 38 | -15 | 0 | 8887 | 8.3
OP-HGZ080 | R404A | 38 | -10 | 0 | 10980 | 9.093
OP-HGZ080 | R404A | 38 | -5 | 0 | 13320 | 9.887
OP-HGZ080 | R404A | 38 | 0 | 0 | 15890 | 10.69
OP-HGZ080 | R404A | 38 | 5 | 0 | 18690 | 11.51
OP-HGZ080 | R404A | 38 | 10 | 0 | 21700 | 12.36
OP-HGZ080 | R507 | 38 | -30 | 0 | 4003 | 5.83
OP-HGZ080 | R507 | 38 | -25 | 0 | 5404 | 6.678
OP-HGZ080 | R507 | 38 | -20 | 0 | 7028 | 7.498
OP-HGZ080 | R507 | 38 | -15 | 0 | 8887 | 8.3
OP-HGZ080 | R507 | 38 | -10 | 0 | 10980 | 9.093
OP-HGZ080 | R507 | 38 | -5 | 0 | 13320 | 9.887
OP-HGZ080 | R507 | 38 | 0 | 0 | 15890 | 10.69
OP-HGZ080 | R507 | 38 | 5 | 0 | 18690 | 11.51
OP-HGZ080 | R507 | 38 | 10 | 0 | 21700 | 12.36
OP-HGZ080 | R404A | 43 | -30 | 0 | 3346 | 5.756
OP-HGZ080 | R404A | 43 | -25 | 0 | 4595 | 6.677
OP-HGZ080 | R404A | 43 | -20 | 0 | 6220 | 7.563
OP-HGZ080 | R404A | 43 | -15 | 0 | 7913 | 8.423
OP-HGZ080 | R404A | 43 | -10 | 0 | 9824 | 9.268
OP-HGZ080 | R404A | 43 | -5 | 0 | 11960 | 10.11
OP-HGZ080 | R404A | 43 | 0 | 0 | 14310 | 10.95
OP-HGZ080 | R404A | 43 | 5 | 0 | 16880 | 11.8
OP-HGZ080 | R404A | 43 | 10 | 0 | 19670 | 12.67
OP-HGZ080 | R507 | 43 | -30 | 0 | 3346 | 5.756
OP-HGZ080 | R507 | 43 | -25 | 0 | 4595 | 6.677
OP-HGZ080 | R507 | 43 | -20 | 0 | 6220 | 7.563
OP-HGZ080 | R507 | 43 | -15 | 0 | 7913 | 8.423
OP-HGZ080 | R507 | 43 | -10 | 0 | 9824 | 9.268
OP-HGZ080 | R507 | 43 | -5 | 0 | 11960 | 10.11
OP-HGZ080 | R507 | 43 | 0 | 0 | 14310 | 10.95
OP-HGZ080 | R507 | 43 | 5 | 0 | 16880 | 11.8
OP-HGZ080 | R507 | 43 | 10 | 0 | 19670 | 12.67
OP-HGZ100 | R404A | 32 | -30 | 0 | 4788 | 6.645
OP-HGZ100 | R404A | 32 | -25 | 0 | 6603 | 7.484
OP-HGZ100 | R404A | 32 | -20 | 0 | 8697 | 8.28
OP-HGZ100 | R404A | 32 | -15 | 0 | 11070 | 9.047
OP-HGZ100 | R404A | 32 | -10 | 0 | 13720 | 9.8
OP-HGZ100 | R404A | 32 | -5 | 0 | 16640 | 10.56
OP-HGZ100 | R404A | 32 | 0 | 0 | 19800 | 11.33
OP-HGZ100 | R404A | 32 | 5 | 0 | 23180 | 12.14
OP-HGZ100 | R404A | 32 | 10 | 0 | 26760 | 13
OP-HGZ100 | R507 | 32 | -30 | 0 | 4788 | 6.645
OP-HGZ100 | R507 | 32 | -25 | 0 | 6603 | 7.484
OP-HGZ100 | R507 | 32 | -20 | 0 | 8697 | 8.28
OP-HGZ100 | R507 | 32 | -15 | 0 | 11070 | 9.047
OP-HGZ100 | R507 | 32 | -10 | 0 | 13720 | 9.8
OP-HGZ100 | R507 | 32 | -5 | 0 | 16640 | 10.56
OP-HGZ100 | R507 | 32 | 0 | 0 | 19800 | 11.33
OP-HGZ100 | R507 | 32 | 5 | 0 | 23180 | 12.14
OP-HGZ100 | R507 | 32 | 10 | 0 | 26760 | 13
OP-HGZ100 | R404A | 35 | -30 | 0 | 4346 | 6.574
OP-HGZ100 | R404A | 35 | -25 | 0 | 6087 | 7.464
OP-HGZ100 | R404A | 35 | -20 | 0 | 8088 | 8.31
OP-HGZ100 | R404A | 35 | -15 | 0 | 10350 | 9.125
OP-HGZ100 | R404A | 35 | -10 | 0 | 12880 | 9.925
OP-HGZ100 | R404A | 35 | -5 | 0 | 15660 | 10.72
OP-HGZ100 | R404A | 35 | 0 | 0 | 18670 | 11.54
OP-HGZ100 | R404A | 35 | 5 | 0 | 21900 | 12.39
OP-HGZ100 | R404A | 35 | 10 | 0 | 25320 | 13.28
OP-HGZ100 | R507 | 35 | -30 | 0 | 4346 | 6.574
OP-HGZ100 | R507 | 35 | -25 | 0 | 6087 | 7.464
OP-HGZ100 | R507 | 35 | -20 | 0 | 8088 | 8.31
OP-HGZ100 | R507 | 35 | -15 | 0 | 10350 | 9.125
OP-HGZ100 | R507 | 35 | -10 | 0 | 12880 | 9.925
OP-HGZ100 | R507 | 35 | -5 | 0 | 15660 | 10.72
OP-HGZ100 | R507 | 35 | 0 | 0 | 18670 | 11.54
OP-HGZ100 | R507 | 35 | 5 | 0 | 21900 | 12.39
OP-HGZ100 | R507 | 35 | 10 | 0 | 25320 | 13.28
OP-HGZ100 | R404A | 38 | -30 | 0 | 3912 | 6.481
OP-HGZ100 | R404A | 38 | -25 | 0 | 5577 | 7.424
OP-HGZ100 | R404A | 38 | -20 | 0 | 7484 | 8.322
OP-HGZ100 | R404A | 38 | -15 | 0 | 9637 | 9.187
OP-HGZ100 | R404A | 38 | -10 | 0 | 12040 | 10.03
OP-HGZ100 | R404A | 38 | -5 | 0 | 14680 | 10.88
OP-HGZ100 | R404A | 38 | 0 | 0 | 17540 | 11.74
OP-HGZ100 | R404A | 38 | 5 | 0 | 20620 | 12.62
OP-HGZ100 | R404A | 38 | 10 | 0 | 23890 | 13.55
OP-HGZ100 | R507 | 38 | -30 | 0 | 3912 | 6.481
OP-HGZ100 | R507 | 38 | -25 | 0 | 5577 | 7.424
OP-HGZ100 | R507 | 38 | -20 | 0 | 7484 | 8.322
OP-HGZ100 | R507 | 38 | -15 | 0 | 9637 | 9.187
OP-HGZ100 | R507 | 38 | -10 | 0 | 12040 | 10.03
OP-HGZ100 | R507 | 38 | -5 | 0 | 14680 | 10.88
OP-HGZ100 | R507 | 38 | 0 | 0 | 17540 | 11.74
OP-HGZ100 | R507 | 38 | 5 | 0 | 20620 | 12.62
OP-HGZ100 | R507 | 38 | 10 | 0 | 23890 | 13.55
OP-HGZ100 | R404A | 43 | -30 | 0 | 3110 | 6.282
OP-HGZ100 | R404A | 43 | -25 | 0 | 4610 | 7.317
OP-HGZ100 | R404A | 43 | -20 | 0 | 6488 | 8.303
OP-HGZ100 | R404A | 43 | -15 | 0 | 8452 | 9.253
OP-HGZ100 | R404A | 43 | -10 | 0 | 10640 | 10.18
OP-HGZ100 | R404A | 43 | -5 | 0 | 13050 | 11.1
OP-HGZ100 | R404A | 43 | 0 | 0 | 15670 | 12.02
OP-HGZ100 | R404A | 43 | 5 | 0 | 18500 | 12.97
OP-HGZ100 | R404A | 43 | 10 | 0 | 21520 | 13.95
OP-HGZ100 | R507 | 43 | -30 | 0 | 3110 | 6.282
OP-HGZ100 | R507 | 43 | -25 | 0 | 4610 | 7.317
OP-HGZ100 | R507 | 43 | -20 | 0 | 6488 | 8.303
OP-HGZ100 | R507 | 43 | -15 | 0 | 8452 | 9.253
OP-HGZ100 | R507 | 43 | -10 | 0 | 10640 | 10.18
OP-HGZ100 | R507 | 43 | -5 | 0 | 13050 | 11.1
OP-HGZ100 | R507 | 43 | 0 | 0 | 15670 | 12.02
OP-HGZ100 | R507 | 43 | 5 | 0 | 18500 | 12.97
OP-HGZ100 | R507 | 43 | 10 | 0 | 21520 | 13.95
OP-HGZ125 | R404A | 32 | -30 | 0 | 7162 | 8.447
OP-HGZ125 | R404A | 32 | -25 | 0 | 9464 | 9.38
OP-HGZ125 | R404A | 32 | -20 | 0 | 12130 | 10.31
OP-HGZ125 | R404A | 32 | -15 | 0 | 15180 | 11.24
OP-HGZ125 | R404A | 32 | -10 | 0 | 18630 | 12.17
OP-HGZ125 | R404A | 32 | -5 | 0 | 22480 | 13.12
OP-HGZ125 | R404A | 32 | 0 | 0 | 26720 | 14.1
OP-HGZ125 | R404A | 32 | 5 | 0 | 31340 | 15.11
OP-HGZ125 | R404A | 32 | 10 | 0 | 36330 | 16.17
OP-HGZ125 | R507 | 32 | -30 | 0 | 7162 | 8.447
OP-HGZ125 | R507 | 32 | -25 | 0 | 9464 | 9.38
OP-HGZ125 | R507 | 32 | -20 | 0 | 12130 | 10.31
OP-HGZ125 | R507 | 32 | -15 | 0 | 15180 | 11.24
OP-HGZ125 | R507 | 32 | -10 | 0 | 18630 | 12.17
OP-HGZ125 | R507 | 32 | -5 | 0 | 22480 | 13.12
OP-HGZ125 | R507 | 32 | 0 | 0 | 26720 | 14.1
OP-HGZ125 | R507 | 32 | 5 | 0 | 31340 | 15.11
OP-HGZ125 | R507 | 32 | 10 | 0 | 36330 | 16.17
OP-HGZ125 | R404A | 35 | -30 | 0 | 6593 | 8.434
OP-HGZ125 | R404A | 35 | -25 | 0 | 8810 | 9.422
OP-HGZ125 | R404A | 35 | -20 | 0 | 11370 | 10.41
OP-HGZ125 | R404A | 35 | -15 | 0 | 14290 | 11.39
OP-HGZ125 | R404A | 35 | -10 | 0 | 17590 | 12.39
OP-HGZ125 | R404A | 35 | -5 | 0 | 21260 | 13.4
OP-HGZ125 | R404A | 35 | 0 | 0 | 25320 | 14.44
OP-HGZ125 | R404A | 35 | 5 | 0 | 29740 | 15.52
OP-HGZ125 | R404A | 35 | 10 | 0 | 34520 | 16.64
OP-HGZ125 | R507 | 35 | -30 | 0 | 6593 | 8.434
OP-HGZ125 | R507 | 35 | -25 | 0 | 8810 | 9.422
OP-HGZ125 | R507 | 35 | -20 | 0 | 11370 | 10.41
OP-HGZ125 | R507 | 35 | -15 | 0 | 14290 | 11.39
OP-HGZ125 | R507 | 35 | -10 | 0 | 17590 | 12.39
OP-HGZ125 | R507 | 35 | -5 | 0 | 21260 | 13.4
OP-HGZ125 | R507 | 35 | 0 | 0 | 25320 | 14.44
OP-HGZ125 | R507 | 35 | 5 | 0 | 29740 | 15.52
OP-HGZ125 | R507 | 35 | 10 | 0 | 34520 | 16.64
OP-HGZ125 | R404A | 38 | -30 | 0 | 6026 | 8.401
OP-HGZ125 | R404A | 38 | -25 | 0 | 8154 | 9.443
OP-HGZ125 | R404A | 38 | -20 | 0 | 10600 | 10.49
OP-HGZ125 | R404A | 38 | -15 | 0 | 13390 | 11.53
OP-HGZ125 | R404A | 38 | -10 | 0 | 16530 | 12.59
OP-HGZ125 | R404A | 38 | -5 | 0 | 20040 | 13.66
OP-HGZ125 | R404A | 38 | 0 | 0 | 23910 | 14.76
OP-HGZ125 | R404A | 38 | 5 | 0 | 28130 | 15.9
OP-HGZ125 | R404A | 38 | 10 | 0 | 32700 | 17.08
OP-HGZ125 | R507 | 38 | -30 | 0 | 6026 | 8.401
OP-HGZ125 | R507 | 38 | -25 | 0 | 8154 | 9.443
OP-HGZ125 | R507 | 38 | -20 | 0 | 10600 | 10.49
OP-HGZ125 | R507 | 38 | -15 | 0 | 13390 | 11.53
OP-HGZ125 | R507 | 38 | -10 | 0 | 16530 | 12.59
OP-HGZ125 | R507 | 38 | -5 | 0 | 20040 | 13.66
OP-HGZ125 | R507 | 38 | 0 | 0 | 23910 | 14.76
OP-HGZ125 | R507 | 38 | 5 | 0 | 28130 | 15.9
OP-HGZ125 | R507 | 38 | 10 | 0 | 32700 | 17.08
OP-HGZ125 | R404A | 43 | -30 | 0 | 4938 | 8.293
OP-HGZ125 | R404A | 43 | -25 | 0 | 6852 | 9.424
OP-HGZ125 | R404A | 43 | -20 | 0 | 9314 | 10.56
OP-HGZ125 | R404A | 43 | -15 | 0 | 11870 | 11.7
OP-HGZ125 | R404A | 43 | -10 | 0 | 14760 | 12.85
OP-HGZ125 | R404A | 43 | -5 | 0 | 17980 | 14.02
OP-HGZ125 | R404A | 43 | 0 | 0 | 21540 | 15.22
OP-HGZ125 | R404A | 43 | 5 | 0 | 25440 | 16.44
OP-HGZ125 | R404A | 43 | 10 | 0 | 29670 | 17.71
OP-HGZ125 | R507 | 43 | -30 | 0 | 4938 | 8.293
OP-HGZ125 | R507 | 43 | -25 | 0 | 6852 | 9.424
OP-HGZ125 | R507 | 43 | -20 | 0 | 9314 | 10.56
OP-HGZ125 | R507 | 43 | -15 | 0 | 11870 | 11.7
OP-HGZ125 | R507 | 43 | -10 | 0 | 14760 | 12.85
OP-HGZ125 | R507 | 43 | -5 | 0 | 17980 | 14.02
OP-HGZ125 | R507 | 43 | 0 | 0 | 21540 | 15.22
OP-HGZ125 | R507 | 43 | 5 | 0 | 25440 | 16.44
OP-HGZ125 | R507 | 43 | 10 | 0 | 29670 | 17.71
OP-HGZ144 | R404A | 32 | -30 | 0 | 8503 | 9.49
OP-HGZ144 | R404A | 32 | -25 | 0 | 11080 | 10.55
OP-HGZ144 | R404A | 32 | -20 | 0 | 14060 | 11.61
OP-HGZ144 | R404A | 32 | -15 | 0 | 17460 | 12.67
OP-HGZ144 | R404A | 32 | -10 | 0 | 21290 | 13.78
OP-HGZ144 | R404A | 32 | -5 | 0 | 25530 | 14.95
OP-HGZ144 | R404A | 32 | 0 | 0 | 30180 | 16.21
OP-HGZ144 | R404A | 32 | 5 | 0 | 35210 | 17.58
OP-HGZ144 | R404A | 32 | 10 | 0 | 40580 | 19.09
OP-HGZ144 | R507 | 32 | -30 | 0 | 8503 | 9.49
OP-HGZ144 | R507 | 32 | -25 | 0 | 11080 | 10.55
OP-HGZ144 | R507 | 32 | -20 | 0 | 14060 | 11.61
OP-HGZ144 | R507 | 32 | -15 | 0 | 17460 | 12.67
OP-HGZ144 | R507 | 32 | -10 | 0 | 21290 | 13.78
OP-HGZ144 | R507 | 32 | -5 | 0 | 25530 | 14.95
OP-HGZ144 | R507 | 32 | 0 | 0 | 30180 | 16.21
OP-HGZ144 | R507 | 32 | 5 | 0 | 35210 | 17.58
OP-HGZ144 | R507 | 32 | 10 | 0 | 40580 | 19.09
OP-HGZ144 | R404A | 35 | -30 | 0 | 7863 | 9.479
OP-HGZ144 | R404A | 35 | -25 | 0 | 10340 | 10.61
OP-HGZ144 | R404A | 35 | -20 | 0 | 13190 | 11.72
OP-HGZ144 | R404A | 35 | -15 | 0 | 16440 | 12.85
OP-HGZ144 | R404A | 35 | -10 | 0 | 20090 | 14.01
OP-HGZ144 | R404A | 35 | -5 | 0 | 24150 | 15.23
OP-HGZ144 | R404A | 35 | 0 | 0 | 28590 | 16.53
OP-HGZ144 | R404A | 35 | 5 | 0 | 33390 | 17.95
OP-HGZ144 | R404A | 35 | 10 | 0 | 38530 | 19.49
OP-HGZ144 | R507 | 35 | -30 | 0 | 7863 | 9.479
OP-HGZ144 | R507 | 35 | -25 | 0 | 10340 | 10.61
OP-HGZ144 | R507 | 35 | -20 | 0 | 13190 | 11.72
OP-HGZ144 | R507 | 35 | -15 | 0 | 16440 | 12.85
OP-HGZ144 | R507 | 35 | -10 | 0 | 20090 | 14.01
OP-HGZ144 | R507 | 35 | -5 | 0 | 24150 | 15.23
OP-HGZ144 | R507 | 35 | 0 | 0 | 28590 | 16.53
OP-HGZ144 | R507 | 35 | 5 | 0 | 33390 | 17.95
OP-HGZ144 | R507 | 35 | 10 | 0 | 38530 | 19.49
OP-HGZ144 | R404A | 38 | -30 | 0 | 7225 | 9.435
OP-HGZ144 | R404A | 38 | -25 | 0 | 9592 | 10.63
OP-HGZ144 | R404A | 38 | -20 | 0 | 12310 | 11.82
OP-HGZ144 | R404A | 38 | -15 | 0 | 15410 | 13
OP-HGZ144 | R404A | 38 | -10 | 0 | 18880 | 14.22
OP-HGZ144 | R404A | 38 | -5 | 0 | 22740 | 15.49
OP-HGZ144 | R404A | 38 | 0 | 0 | 26970 | 16.85
OP-HGZ144 | R404A | 38 | 5 | 0 | 31560 | 18.31
OP-HGZ144 | R404A | 38 | 10 | 0 | 36480 | 19.9
OP-HGZ144 | R507 | 38 | -30 | 0 | 7225 | 9.435
OP-HGZ144 | R507 | 38 | -25 | 0 | 9592 | 10.63
OP-HGZ144 | R507 | 38 | -20 | 0 | 12310 | 11.82
OP-HGZ144 | R507 | 38 | -15 | 0 | 15410 | 13
OP-HGZ144 | R507 | 38 | -10 | 0 | 18880 | 14.22
OP-HGZ144 | R507 | 38 | -5 | 0 | 22740 | 15.49
OP-HGZ144 | R507 | 38 | 0 | 0 | 26970 | 16.85
OP-HGZ144 | R507 | 38 | 5 | 0 | 31560 | 18.31
OP-HGZ144 | R507 | 38 | 10 | 0 | 36480 | 19.9
OP-HGZ144 | R404A | 43 | -30 | 0 | 5983 | 9.283
OP-HGZ144 | R404A | 43 | -25 | 0 | 8101 | 10.61
OP-HGZ144 | R404A | 43 | -20 | 0 | 10850 | 11.91
OP-HGZ144 | R404A | 43 | -15 | 0 | 13670 | 13.2
OP-HGZ144 | R404A | 43 | -10 | 0 | 16850 | 14.52
OP-HGZ144 | R404A | 43 | -5 | 0 | 20380 | 15.88
OP-HGZ144 | R404A | 43 | 0 | 0 | 24260 | 17.32
OP-HGZ144 | R404A | 43 | 5 | 0 | 28490 | 18.84
OP-HGZ144 | R404A | 43 | 10 | 0 | 33040 | 20.5
OP-HGZ144 | R507 | 43 | -30 | 0 | 5983 | 9.283
OP-HGZ144 | R507 | 43 | -25 | 0 | 8101 | 10.61
OP-HGZ144 | R507 | 43 | -20 | 0 | 10850 | 11.91
OP-HGZ144 | R507 | 43 | -15 | 0 | 13670 | 13.2
OP-HGZ144 | R507 | 43 | -10 | 0 | 16850 | 14.52
OP-HGZ144 | R507 | 43 | -5 | 0 | 20380 | 15.88
OP-HGZ144 | R507 | 43 | 0 | 0 | 24260 | 17.32
OP-HGZ144 | R507 | 43 | 5 | 0 | 28490 | 18.84
OP-HGZ144 | R507 | 43 | 10 | 0 | 33040 | 20.5
OP-HGZ160 | R404A | 32 | -30 | 0 | 9256 | 10.4
OP-HGZ160 | R404A | 32 | -25 | 0 | 11980 | 11.56
OP-HGZ160 | R404A | 32 | -20 | 0 | 15110 | 12.78
OP-HGZ160 | R404A | 32 | -15 | 0 | 18660 | 14.07
OP-HGZ160 | R404A | 32 | -10 | 0 | 22640 | 15.45
OP-HGZ160 | R404A | 32 | -5 | 0 | 27030 | 16.93
OP-HGZ160 | R404A | 32 | 0 | 0 | 31810 | 18.53
OP-HGZ160 | R404A | 32 | 5 | 0 | 36960 | 20.27
OP-HGZ160 | R404A | 32 | 10 | 0 | 42440 | 22.16
OP-HGZ160 | R507 | 32 | -30 | 0 | 9256 | 10.4
OP-HGZ160 | R507 | 32 | -25 | 0 | 11980 | 11.56
OP-HGZ160 | R507 | 32 | -20 | 0 | 15110 | 12.78
OP-HGZ160 | R507 | 32 | -15 | 0 | 18660 | 14.07
OP-HGZ160 | R507 | 32 | -10 | 0 | 22640 | 15.45
OP-HGZ160 | R507 | 32 | -5 | 0 | 27030 | 16.93
OP-HGZ160 | R507 | 32 | 0 | 0 | 31810 | 18.53
OP-HGZ160 | R507 | 32 | 5 | 0 | 36960 | 20.27
OP-HGZ160 | R507 | 32 | 10 | 0 | 42440 | 22.16
OP-HGZ160 | R404A | 35 | -30 | 0 | 8560 | 10.39
OP-HGZ160 | R404A | 35 | -25 | 0 | 11180 | 11.59
OP-HGZ160 | R404A | 35 | -20 | 0 | 14170 | 12.86
OP-HGZ160 | R404A | 35 | -15 | 0 | 17570 | 14.21
OP-HGZ160 | R404A | 35 | -10 | 0 | 21360 | 15.65
OP-HGZ160 | R404A | 35 | -5 | 0 | 25550 | 17.19
OP-HGZ160 | R404A | 35 | 0 | 0 | 30120 | 18.85
OP-HGZ160 | R404A | 35 | 5 | 0 | 35050 | 20.65
OP-HGZ160 | R404A | 35 | 10 | 0 | 40300 | 22.62
OP-HGZ160 | R507 | 35 | -30 | 0 | 8560 | 10.39
OP-HGZ160 | R507 | 35 | -25 | 0 | 11180 | 11.59
OP-HGZ160 | R507 | 35 | -20 | 0 | 14170 | 12.86
OP-HGZ160 | R507 | 35 | -15 | 0 | 17570 | 14.21
OP-HGZ160 | R507 | 35 | -10 | 0 | 21360 | 15.65
OP-HGZ160 | R507 | 35 | -5 | 0 | 25550 | 17.19
OP-HGZ160 | R507 | 35 | 0 | 0 | 30120 | 18.85
OP-HGZ160 | R507 | 35 | 5 | 0 | 35050 | 20.65
OP-HGZ160 | R507 | 35 | 10 | 0 | 40300 | 22.62
OP-HGZ160 | R404A | 38 | -30 | 0 | 7872 | 10.37
OP-HGZ160 | R404A | 38 | -25 | 0 | 10380 | 11.61
OP-HGZ160 | R404A | 38 | -20 | 0 | 13240 | 12.93
OP-HGZ160 | R404A | 38 | -15 | 0 | 16470 | 14.33
OP-HGZ160 | R404A | 38 | -10 | 0 | 20080 | 15.83
OP-HGZ160 | R404A | 38 | -5 | 0 | 24070 | 17.43
OP-HGZ160 | R404A | 38 | 0 | 0 | 28430 | 19.16
OP-HGZ160 | R404A | 38 | 5 | 0 | 33130 | 21.03
OP-HGZ160 | R404A | 38 | 10 | 0 | 38170 | 23.06
OP-HGZ160 | R507 | 38 | -30 | 0 | 7872 | 10.37
OP-HGZ160 | R507 | 38 | -25 | 0 | 10380 | 11.61
OP-HGZ160 | R507 | 38 | -20 | 0 | 13240 | 12.93
OP-HGZ160 | R507 | 38 | -15 | 0 | 16470 | 14.33
OP-HGZ160 | R507 | 38 | -10 | 0 | 20080 | 15.83
OP-HGZ160 | R507 | 38 | -5 | 0 | 24070 | 17.43
OP-HGZ160 | R507 | 38 | 0 | 0 | 28430 | 19.16
OP-HGZ160 | R507 | 38 | 5 | 0 | 33130 | 21.03
OP-HGZ160 | R507 | 38 | 10 | 0 | 38170 | 23.06
OP-HGZ160 | R404A | 43 | -30 | 0 | 6536 | 10.3
OP-HGZ160 | R404A | 43 | -25 | 0 | 8779 | 11.61
OP-HGZ160 | R404A | 43 | -20 | 0 | 11680 | 13.01
OP-HGZ160 | R404A | 43 | -15 | 0 | 14640 | 14.5
OP-HGZ160 | R404A | 43 | -10 | 0 | 17950 | 16.09
OP-HGZ160 | R404A | 43 | -5 | 0 | 21610 | 17.78
OP-HGZ160 | R404A | 43 | 0 | 0 | 25620 | 19.61
OP-HGZ160 | R404A | 43 | 5 | 0 | 29960 | 21.57
OP-HGZ160 | R404A | 43 | 10 | 0 | 34630 | 23.7
OP-HGZ160 | R507 | 43 | -30 | 0 | 6536 | 10.3
OP-HGZ160 | R507 | 43 | -25 | 0 | 8779 | 11.61
OP-HGZ160 | R507 | 43 | -20 | 0 | 11680 | 13.01
OP-HGZ160 | R507 | 43 | -15 | 0 | 14640 | 14.5
OP-HGZ160 | R507 | 43 | -10 | 0 | 17950 | 16.09
OP-HGZ160 | R507 | 43 | -5 | 0 | 21610 | 17.78
OP-HGZ160 | R507 | 43 | 0 | 0 | 25620 | 19.61
OP-HGZ160 | R507 | 43 | 5 | 0 | 29960 | 21.57
OP-HGZ160 | R507 | 43 | 10 | 0 | 34630 | 23.7
OP-HJZ019 | R448A | 32 | -25 | 0 | 824 | 1.119
OP-HJZ019 | R448A | 32 | -20 | 0 | 1208 | 1.278
OP-HJZ019 | R448A | 32 | -15 | 0 | 1653 | 1.431
OP-HJZ019 | R448A | 32 | -10 | 0 | 2160 | 1.577
OP-HJZ019 | R448A | 32 | -5 | 0 | 2728 | 1.717
OP-HJZ019 | R448A | 32 | 0 | 0 | 3357 | 1.851
OP-HJZ019 | R448A | 32 | 5 | 0 | 4043 | 1.979
OP-HJZ019 | R448A | 32 | 10 | 0 | 4784 | 2.103
OP-HJZ019 | R449A | 32 | -25 | 0 | 824 | 1.119
OP-HJZ019 | R449A | 32 | -20 | 0 | 1208 | 1.278
OP-HJZ019 | R449A | 32 | -15 | 0 | 1653 | 1.431
OP-HJZ019 | R449A | 32 | -10 | 0 | 2160 | 1.577
OP-HJZ019 | R449A | 32 | -5 | 0 | 2728 | 1.717
OP-HJZ019 | R449A | 32 | 0 | 0 | 3357 | 1.851
OP-HJZ019 | R449A | 32 | 5 | 0 | 4043 | 1.979
OP-HJZ019 | R449A | 32 | 10 | 0 | 4784 | 2.103
OP-HJZ019 | R448A | 35 | -25 | 0 | 742 | 1.113
OP-HJZ019 | R448A | 35 | -20 | 0 | 1115 | 1.28
OP-HJZ019 | R448A | 35 | -15 | 0 | 1541 | 1.442
OP-HJZ019 | R448A | 35 | -10 | 0 | 2027 | 1.598
OP-HJZ019 | R448A | 35 | -5 | 0 | 2573 | 1.749
OP-HJZ019 | R448A | 35 | 0 | 0 | 3176 | 1.893
OP-HJZ019 | R448A | 35 | 5 | 0 | 3826 | 2.033
OP-HJZ019 | R448A | 35 | 10 | 0 | 4550 | 2.167
OP-HJZ019 | R449A | 35 | -25 | 0 | 742 | 1.113
OP-HJZ019 | R449A | 35 | -20 | 0 | 1115 | 1.28
OP-HJZ019 | R449A | 35 | -15 | 0 | 1541 | 1.442
OP-HJZ019 | R449A | 35 | -10 | 0 | 2027 | 1.598
OP-HJZ019 | R449A | 35 | -5 | 0 | 2573 | 1.749
OP-HJZ019 | R449A | 35 | 0 | 0 | 3176 | 1.893
OP-HJZ019 | R449A | 35 | 5 | 0 | 3826 | 2.033
OP-HJZ019 | R449A | 35 | 10 | 0 | 4550 | 2.167
OP-HJZ019 | R448A | 38 | -25 | 0 | 667 | 1.105
OP-HJZ019 | R448A | 38 | -20 | 0 | 1025 | 1.28
OP-HJZ019 | R448A | 38 | -15 | 0 | 1433 | 1.451
OP-HJZ019 | R448A | 38 | -10 | 0 | 1898 | 1.617
OP-HJZ019 | R448A | 38 | -5 | 0 | 2420 | 1.778
OP-HJZ019 | R448A | 38 | 0 | 0 | 2999 | 1.933
OP-HJZ019 | R448A | 38 | 5 | 0 | 3633 | 2.083
OP-HJZ019 | R448A | 38 | 10 | 0 | 4319 | 2.229
OP-HJZ019 | R449A | 38 | -25 | 0 | 667 | 1.105
OP-HJZ019 | R449A | 38 | -20 | 0 | 1025 | 1.28
OP-HJZ019 | R449A | 38 | -15 | 0 | 1433 | 1.451
OP-HJZ019 | R449A | 38 | -10 | 0 | 1898 | 1.617
OP-HJZ019 | R449A | 38 | -5 | 0 | 2420 | 1.778
OP-HJZ019 | R449A | 38 | 0 | 0 | 2999 | 1.933
OP-HJZ019 | R449A | 38 | 5 | 0 | 3633 | 2.083
OP-HJZ019 | R449A | 38 | 10 | 0 | 4319 | 2.229
OP-HJZ019 | R448A | 43 | -15 | 0 | 1259 | 1.462
OP-HJZ019 | R448A | 43 | -10 | 0 | 1690 | 1.644
OP-HJZ019 | R448A | 43 | -5 | 0 | 2174 | 1.821
OP-HJZ019 | R448A | 43 | 0 | 0 | 2711 | 1.994
OP-HJZ019 | R448A | 43 | 5 | 0 | 3301 | 2.163
OP-HJZ019 | R448A | 43 | 10 | 0 | 3942 | 2.327
OP-HJZ019 | R449A | 43 | -15 | 0 | 1259 | 1.462
OP-HJZ019 | R449A | 43 | -10 | 0 | 1690 | 1.644
OP-HJZ019 | R449A | 43 | -5 | 0 | 2174 | 1.821
OP-HJZ019 | R449A | 43 | 0 | 0 | 2711 | 1.994
OP-HJZ019 | R449A | 43 | 5 | 0 | 3301 | 2.163
OP-HJZ019 | R449A | 43 | 10 | 0 | 3942 | 2.327
OP-HJZ022 | R448A | 32 | -25 | 0 | 1370 | 1.412
OP-HJZ022 | R448A | 32 | -20 | 0 | 1786 | 1.563
OP-HJZ022 | R448A | 32 | -15 | 0 | 2284 | 1.722
OP-HJZ022 | R448A | 32 | -10 | 0 | 2867 | 1.893
OP-HJZ022 | R448A | 32 | -5 | 0 | 3537 | 2.077
OP-HJZ022 | R448A | 32 | 0 | 0 | 4291 | 2.279
OP-HJZ022 | R448A | 32 | 5 | 0 | 5126 | 2.502
OP-HJZ022 | R448A | 32 | 10 | 0 | 6033 | 2.753
OP-HJZ022 | R449A | 32 | -25 | 0 | 1370 | 1.412
OP-HJZ022 | R449A | 32 | -20 | 0 | 1786 | 1.563
OP-HJZ022 | R449A | 32 | -15 | 0 | 2284 | 1.722
OP-HJZ022 | R449A | 32 | -10 | 0 | 2867 | 1.893
OP-HJZ022 | R449A | 32 | -5 | 0 | 3537 | 2.077
OP-HJZ022 | R449A | 32 | 0 | 0 | 4291 | 2.279
OP-HJZ022 | R449A | 32 | 5 | 0 | 5126 | 2.502
OP-HJZ022 | R449A | 32 | 10 | 0 | 6033 | 2.753
OP-HJZ022 | R448A | 35 | -25 | 0 | 1288 | 1.432
OP-HJZ022 | R448A | 35 | -20 | 0 | 1695 | 1.591
OP-HJZ022 | R448A | 35 | -15 | 0 | 2168 | 1.759
OP-HJZ022 | R448A | 35 | -10 | 0 | 2722 | 1.94
OP-HJZ022 | R448A | 35 | -5 | 0 | 3359 | 2.135
OP-HJZ022 | R448A | 35 | 0 | 0 | 4078 | 2.348
OP-HJZ022 | R448A | 35 | 5 | 0 | 4874 | 2.584
OP-HJZ022 | R448A | 35 | 10 | 0 | 5743 | 2.847
OP-HJZ022 | R449A | 35 | -25 | 0 | 1288 | 1.432
OP-HJZ022 | R449A | 35 | -20 | 0 | 1695 | 1.591
OP-HJZ022 | R449A | 35 | -15 | 0 | 2168 | 1.759
OP-HJZ022 | R449A | 35 | -10 | 0 | 2722 | 1.94
OP-HJZ022 | R449A | 35 | -5 | 0 | 3359 | 2.135
OP-HJZ022 | R449A | 35 | 0 | 0 | 4078 | 2.348
OP-HJZ022 | R449A | 35 | 5 | 0 | 4874 | 2.584
OP-HJZ022 | R449A | 35 | 10 | 0 | 5743 | 2.847
OP-HJZ022 | R448A | 38 | -25 | 0 | 1215 | 1.451
OP-HJZ022 | R448A | 38 | -20 | 0 | 1604 | 1.618
OP-HJZ022 | R448A | 38 | -15 | 0 | 2053 | 1.795
OP-HJZ022 | R448A | 38 | -10 | 0 | 2578 | 1.986
OP-HJZ022 | R448A | 38 | -5 | 0 | 3183 | 2.192
OP-HJZ022 | R448A | 38 | 0 | 0 | 3867 | 2.417
OP-HJZ022 | R448A | 38 | 5 | 0 | 4626 | 2.664
OP-HJZ022 | R448A | 38 | 10 | 0 | 5455 | 2.94
OP-HJZ022 | R449A | 38 | -25 | 0 | 1215 | 1.451
OP-HJZ022 | R449A | 38 | -20 | 0 | 1604 | 1.618
OP-HJZ022 | R449A | 38 | -15 | 0 | 2053 | 1.795
OP-HJZ022 | R449A | 38 | -10 | 0 | 2578 | 1.986
OP-HJZ022 | R449A | 38 | -5 | 0 | 3183 | 2.192
OP-HJZ022 | R449A | 38 | 0 | 0 | 3867 | 2.417
OP-HJZ022 | R449A | 38 | 5 | 0 | 4626 | 2.664
OP-HJZ022 | R449A | 38 | 10 | 0 | 5455 | 2.94
OP-HJZ022 | R448A | 43 | -15 | 0 | 1863 | 1.853
OP-HJZ022 | R448A | 43 | -10 | 0 | 2342 | 2.061
OP-HJZ022 | R448A | 43 | -5 | 0 | 2894 | 2.286
OP-HJZ022 | R448A | 43 | 0 | 0 | 3519 | 2.53
OP-HJZ022 | R448A | 43 | 5 | 0 | 4216 | 2.799
OP-HJZ022 | R448A | 43 | 10 | 0 | 4982 | 3.096
OP-HJZ022 | R449A | 43 | -15 | 0 | 1863 | 1.853
OP-HJZ022 | R449A | 43 | -10 | 0 | 2342 | 2.061
OP-HJZ022 | R449A | 43 | -5 | 0 | 2894 | 2.286
OP-HJZ022 | R449A | 43 | 0 | 0 | 3519 | 2.53
OP-HJZ022 | R449A | 43 | 5 | 0 | 4216 | 2.799
OP-HJZ022 | R449A | 43 | 10 | 0 | 4982 | 3.096
OP-HJZ028 | R448A | 32 | -25 | 0 | 1744 | 2.271
OP-HJZ028 | R448A | 32 | -20 | 0 | 2282 | 2.45
OP-HJZ028 | R448A | 32 | -15 | 0 | 2932 | 2.637
OP-HJZ028 | R448A | 32 | -5 | 0 | 4601 | 3.041
OP-HJZ028 | R448A | 32 | 0 | 0 | 5626 | 3.264
OP-HJZ028 | R448A | 32 | 5 | 0 | 6776 | 3.505
OP-HJZ028 | R448A | 32 | 10 | 0 | 8045 | 3.771
OP-HJZ028 | R449A | 32 | -25 | 0 | 1744 | 2.271
OP-HJZ028 | R449A | 32 | -20 | 0 | 2282 | 2.45
OP-HJZ028 | R449A | 32 | -15 | 0 | 2932 | 2.637
OP-HJZ028 | R449A | 32 | -5 | 0 | 4601 | 3.041
OP-HJZ028 | R449A | 32 | 0 | 0 | 5626 | 3.264
OP-HJZ028 | R449A | 32 | 5 | 0 | 6776 | 3.505
OP-HJZ028 | R449A | 32 | 10 | 0 | 8045 | 3.771
OP-HJZ028 | R448A | 35 | -25 | 0 | 1642 | 2.296
OP-HJZ028 | R448A | 35 | -20 | 0 | 2167 | 2.485
OP-HJZ028 | R448A | 35 | -15 | 0 | 2785 | 2.683
OP-HJZ028 | R448A | 35 | -10 | 0 | 3518 | 2.892
OP-HJZ028 | R448A | 35 | -5 | 0 | 4373 | 3.114
OP-HJZ028 | R448A | 35 | 0 | 0 | 5350 | 3.351
OP-HJZ028 | R448A | 35 | 5 | 0 | 6448 | 3.608
OP-HJZ028 | R448A | 35 | 10 | 0 | 7663 | 3.891
OP-HJZ028 | R449A | 35 | -25 | 0 | 1642 | 2.296
OP-HJZ028 | R449A | 35 | -20 | 0 | 2167 | 2.485
OP-HJZ028 | R449A | 35 | -15 | 0 | 2785 | 2.683
OP-HJZ028 | R449A | 35 | -10 | 0 | 3518 | 2.892
OP-HJZ028 | R449A | 35 | -5 | 0 | 4373 | 3.114
OP-HJZ028 | R449A | 35 | 0 | 0 | 5350 | 3.351
OP-HJZ028 | R449A | 35 | 5 | 0 | 6448 | 3.608
OP-HJZ028 | R449A | 35 | 10 | 0 | 7663 | 3.891
OP-HJZ028 | R448A | 38 | -25 | 0 | 1550 | 2.319
OP-HJZ028 | R448A | 38 | -20 | 0 | 2052 | 2.518
OP-HJZ028 | R448A | 38 | -15 | 0 | 2640 | 2.728
OP-HJZ028 | R448A | 38 | -10 | 0 | 3336 | 2.95
OP-HJZ028 | R448A | 38 | -5 | 0 | 4147 | 3.185
OP-HJZ028 | R448A | 38 | 0 | 0 | 5077 | 3.438
OP-HJZ028 | R448A | 38 | 5 | 0 | 6124 | 3.711
OP-HJZ028 | R448A | 38 | 10 | 0 | 7285 | 4.01
OP-HJZ028 | R449A | 38 | -25 | 0 | 1550 | 2.319
OP-HJZ028 | R449A | 38 | -20 | 0 | 2052 | 2.518
OP-HJZ028 | R449A | 38 | -15 | 0 | 2640 | 2.728
OP-HJZ028 | R449A | 38 | -10 | 0 | 3336 | 2.95
OP-HJZ028 | R449A | 38 | -5 | 0 | 4147 | 3.185
OP-HJZ028 | R449A | 38 | 0 | 0 | 5077 | 3.438
OP-HJZ028 | R449A | 38 | 5 | 0 | 6124 | 3.711
OP-HJZ028 | R449A | 38 | 10 | 0 | 7285 | 4.01
OP-HJZ028 | R448A | 43 | -15 | 0 | 2401 | 2.8
OP-HJZ028 | R448A | 43 | -10 | 0 | 3037 | 3.044
OP-HJZ028 | R448A | 43 | -5 | 0 | 3778 | 3.303
OP-HJZ028 | R448A | 43 | 0 | 0 | 4629 | 3.582
OP-HJZ028 | R448A | 43 | 5 | 0 | 5592 | 3.882
OP-HJZ028 | R448A | 43 | 10 | 0 | 6665 | 4.21
OP-HJZ028 | R449A | 43 | -15 | 0 | 2401 | 2.8
OP-HJZ028 | R449A | 43 | -10 | 0 | 3037 | 3.044
OP-HJZ028 | R449A | 43 | -5 | 0 | 3778 | 3.303
OP-HJZ028 | R449A | 43 | 0 | 0 | 4629 | 3.582
OP-HJZ028 | R449A | 43 | 5 | 0 | 5592 | 3.882
OP-HJZ028 | R449A | 43 | 10 | 0 | 6665 | 4.21
OP-HJZ032 | R448A | 32 | -25 | 0 | 2005 | 2.432
OP-HJZ032 | R448A | 32 | -20 | 0 | 2615 | 2.637
OP-HJZ032 | R448A | 32 | -15 | 0 | 3340 | 2.852
OP-HJZ032 | R448A | 32 | -10 | 0 | 4188 | 3.082
OP-HJZ032 | R448A | 32 | -5 | 0 | 5165 | 3.331
OP-HJZ032 | R448A | 32 | 0 | 0 | 6270 | 3.606
OP-HJZ032 | R448A | 32 | 5 | 0 | 7499 | 3.916
OP-HJZ032 | R448A | 32 | 10 | 0 | 8846 | 4.269
OP-HJZ032 | R449A | 32 | -25 | 0 | 2005 | 2.432
OP-HJZ032 | R449A | 32 | -20 | 0 | 2615 | 2.637
OP-HJZ032 | R449A | 32 | -15 | 0 | 3340 | 2.852
OP-HJZ032 | R449A | 32 | -10 | 0 | 4188 | 3.082
OP-HJZ032 | R449A | 32 | -5 | 0 | 5165 | 3.331
OP-HJZ032 | R449A | 32 | 0 | 0 | 6270 | 3.606
OP-HJZ032 | R449A | 32 | 5 | 0 | 7499 | 3.916
OP-HJZ032 | R449A | 32 | 10 | 0 | 8846 | 4.269
OP-HJZ032 | R448A | 35 | -25 | 0 | 1870 | 2.441
OP-HJZ032 | R448A | 35 | -20 | 0 | 2467 | 2.661
OP-HJZ032 | R448A | 35 | -15 | 0 | 3158 | 2.893
OP-HJZ032 | R448A | 35 | -10 | 0 | 3967 | 3.14
OP-HJZ032 | R448A | 35 | -5 | 0 | 4899 | 3.409
OP-HJZ032 | R448A | 35 | 0 | 0 | 5954 | 3.705
OP-HJZ032 | R448A | 35 | 5 | 0 | 7129 | 4.036
OP-HJZ032 | R448A | 35 | 10 | 0 | 8418 | 4.411
OP-HJZ032 | R449A | 35 | -25 | 0 | 1870 | 2.441
OP-HJZ032 | R449A | 35 | -20 | 0 | 2467 | 2.661
OP-HJZ032 | R449A | 35 | -15 | 0 | 3158 | 2.893
OP-HJZ032 | R449A | 35 | -10 | 0 | 3967 | 3.14
OP-HJZ032 | R449A | 35 | -5 | 0 | 4899 | 3.409
OP-HJZ032 | R449A | 35 | 0 | 0 | 5954 | 3.705
OP-HJZ032 | R449A | 35 | 5 | 0 | 7129 | 4.036
OP-HJZ032 | R449A | 35 | 10 | 0 | 8418 | 4.411
OP-HJZ032 | R448A | 38 | -25 | 0 | 1744 | 2.45
OP-HJZ032 | R448A | 38 | -20 | 0 | 2316 | 2.684
OP-HJZ032 | R448A | 38 | -15 | 0 | 2975 | 2.932
OP-HJZ032 | R448A | 38 | -10 | 0 | 3745 | 3.197
OP-HJZ032 | R448A | 38 | -5 | 0 | 4631 | 3.485
OP-HJZ032 | R448A | 38 | 0 | 0 | 5636 | 3.802
OP-HJZ032 | R448A | 38 | 5 | 0 | 6757 | 4.154
OP-HJZ032 | R448A | 38 | 10 | 0 | 7990 | 4.55
OP-HJZ032 | R449A | 38 | -25 | 0 | 1744 | 2.45
OP-HJZ032 | R449A | 38 | -20 | 0 | 2316 | 2.684
OP-HJZ032 | R449A | 38 | -15 | 0 | 2975 | 2.932
OP-HJZ032 | R449A | 38 | -10 | 0 | 3745 | 3.197
OP-HJZ032 | R449A | 38 | -5 | 0 | 4631 | 3.485
OP-HJZ032 | R449A | 38 | 0 | 0 | 5636 | 3.802
OP-HJZ032 | R449A | 38 | 5 | 0 | 6757 | 4.154
OP-HJZ032 | R449A | 38 | 10 | 0 | 7990 | 4.55
OP-HJZ032 | R448A | 43 | -15 | 0 | 2667 | 2.991
OP-HJZ032 | R448A | 43 | -10 | 0 | 3371 | 3.286
OP-HJZ032 | R448A | 43 | -5 | 0 | 4183 | 3.606
OP-HJZ032 | R448A | 43 | 0 | 0 | 5105 | 3.955
OP-HJZ032 | R448A | 43 | 5 | 0 | 6137 | 4.342
OP-HJZ032 | R448A | 43 | 10 | 0 | 7276 | 4.773
OP-HJZ032 | R449A | 43 | -15 | 0 | 2667 | 2.991
OP-HJZ032 | R449A | 43 | -10 | 0 | 3371 | 3.286
OP-HJZ032 | R449A | 43 | -5 | 0 | 4183 | 3.606
OP-HJZ032 | R449A | 43 | 0 | 0 | 5105 | 3.955
OP-HJZ032 | R449A | 43 | 5 | 0 | 6137 | 4.342
OP-HJZ032 | R449A | 43 | 10 | 0 | 7276 | 4.773
OP-HJZ036 | R448A | 32 | -25 | 0 | 2167 | 2.645
OP-HJZ036 | R448A | 32 | -20 | 0 | 2899 | 2.924
OP-HJZ036 | R448A | 32 | -15 | 0 | 3759 | 3.214
OP-HJZ036 | R448A | 32 | -10 | 0 | 4746 | 3.518
OP-HJZ036 | R448A | 32 | -5 | 0 | 5858 | 3.839
OP-HJZ036 | R448A | 32 | 0 | 0 | 7088 | 4.183
OP-HJZ036 | R448A | 32 | 5 | 0 | 8428 | 4.554
OP-HJZ036 | R448A | 32 | 10 | 0 | 9867 | 4.96
OP-HJZ036 | R449A | 32 | -25 | 0 | 2167 | 2.645
OP-HJZ036 | R449A | 32 | -20 | 0 | 2899 | 2.924
OP-HJZ036 | R449A | 32 | -15 | 0 | 3759 | 3.214
OP-HJZ036 | R449A | 32 | -10 | 0 | 4746 | 3.518
OP-HJZ036 | R449A | 32 | -5 | 0 | 5858 | 3.839
OP-HJZ036 | R449A | 32 | 0 | 0 | 7088 | 4.183
OP-HJZ036 | R449A | 32 | 5 | 0 | 8428 | 4.554
OP-HJZ036 | R449A | 32 | 10 | 0 | 9867 | 4.96
OP-HJZ036 | R448A | 35 | -25 | 0 | 2032 | 2.67
OP-HJZ036 | R448A | 35 | -20 | 0 | 2747 | 2.963
OP-HJZ036 | R448A | 35 | -15 | 0 | 3569 | 3.269
OP-HJZ036 | R448A | 35 | -10 | 0 | 4512 | 3.589
OP-HJZ036 | R448A | 35 | -5 | 0 | 5575 | 3.928
OP-HJZ036 | R448A | 35 | 0 | 0 | 6752 | 4.291
OP-HJZ036 | R448A | 35 | 5 | 0 | 8035 | 4.682
OP-HJZ036 | R448A | 35 | 10 | 0 | 9414 | 5.108
OP-HJZ036 | R449A | 35 | -25 | 0 | 2032 | 2.67
OP-HJZ036 | R449A | 35 | -20 | 0 | 2747 | 2.963
OP-HJZ036 | R449A | 35 | -15 | 0 | 3569 | 3.269
OP-HJZ036 | R449A | 35 | -10 | 0 | 4512 | 3.589
OP-HJZ036 | R449A | 35 | -5 | 0 | 5575 | 3.928
OP-HJZ036 | R449A | 35 | 0 | 0 | 6752 | 4.291
OP-HJZ036 | R449A | 35 | 5 | 0 | 8035 | 4.682
OP-HJZ036 | R449A | 35 | 10 | 0 | 9414 | 5.108
OP-HJZ036 | R448A | 38 | -25 | 0 | 1911 | 2.693
OP-HJZ036 | R448A | 38 | -20 | 0 | 2595 | 3
OP-HJZ036 | R448A | 38 | -15 | 0 | 3379 | 3.321
OP-HJZ036 | R448A | 38 | -10 | 0 | 4278 | 3.658
OP-HJZ036 | R448A | 38 | -5 | 0 | 5292 | 4.016
OP-HJZ036 | R448A | 38 | 0 | 0 | 6415 | 4.397
OP-HJZ036 | R448A | 38 | 5 | 0 | 7641 | 4.809
OP-HJZ036 | R448A | 38 | 10 | 0 | 8960 | 5.255
OP-HJZ036 | R449A | 38 | -25 | 0 | 1911 | 2.693
OP-HJZ036 | R449A | 38 | -20 | 0 | 2595 | 3
OP-HJZ036 | R449A | 38 | -15 | 0 | 3379 | 3.321
OP-HJZ036 | R449A | 38 | -10 | 0 | 4278 | 3.658
OP-HJZ036 | R449A | 38 | -5 | 0 | 5292 | 4.016
OP-HJZ036 | R449A | 38 | 0 | 0 | 6415 | 4.397
OP-HJZ036 | R449A | 38 | 5 | 0 | 7641 | 4.809
OP-HJZ036 | R449A | 38 | 10 | 0 | 8960 | 5.255
OP-HJZ036 | R448A | 43 | -15 | 0 | 3064 | 3.404
OP-HJZ036 | R448A | 43 | -10 | 0 | 3889 | 3.77
OP-HJZ036 | R448A | 43 | -5 | 0 | 4821 | 4.158
OP-HJZ036 | R448A | 43 | 0 | 0 | 5855 | 4.572
OP-HJZ036 | R448A | 43 | 5 | 0 | 6985 | 5.018
OP-HJZ036 | R448A | 43 | 10 | 0 | 8206 | 5.5
OP-HJZ036 | R449A | 43 | -15 | 0 | 3064 | 3.404
OP-HJZ036 | R449A | 43 | -10 | 0 | 3889 | 3.77
OP-HJZ036 | R449A | 43 | -5 | 0 | 4821 | 4.158
OP-HJZ036 | R449A | 43 | 0 | 0 | 5855 | 4.572
OP-HJZ036 | R449A | 43 | 5 | 0 | 6985 | 5.018
OP-HJZ036 | R449A | 43 | 10 | 0 | 8206 | 5.5
OP-HJZ040 | R448A | 32 | -25 | 0 | 2510 | 2.869
OP-HJZ040 | R448A | 32 | -20 | 0 | 3382 | 3.177
OP-HJZ040 | R448A | 32 | -15 | 0 | 4410 | 3.496
OP-HJZ040 | R448A | 32 | -10 | 0 | 5596 | 3.827
OP-HJZ040 | R448A | 32 | -5 | 0 | 6938 | 4.173
OP-HJZ040 | R448A | 32 | 0 | 0 | 8431 | 4.536
OP-HJZ040 | R448A | 32 | 5 | 0 | 10070 | 4.921
OP-HJZ040 | R448A | 32 | 10 | 0 | 11840 | 5.334
OP-HJZ040 | R449A | 32 | -25 | 0 | 2510 | 2.869
OP-HJZ040 | R449A | 32 | -20 | 0 | 3382 | 3.177
OP-HJZ040 | R449A | 32 | -15 | 0 | 4410 | 3.496
OP-HJZ040 | R449A | 32 | -10 | 0 | 5596 | 3.827
OP-HJZ040 | R449A | 32 | -5 | 0 | 6938 | 4.173
OP-HJZ040 | R449A | 32 | 0 | 0 | 8431 | 4.536
OP-HJZ040 | R449A | 32 | 5 | 0 | 10070 | 4.921
OP-HJZ040 | R449A | 32 | 10 | 0 | 11840 | 5.334
OP-HJZ040 | R448A | 35 | -25 | 0 | 2352 | 2.898
OP-HJZ040 | R448A | 35 | -20 | 0 | 3202 | 3.22
OP-HJZ040 | R448A | 35 | -15 | 0 | 4185 | 3.556
OP-HJZ040 | R448A | 35 | -10 | 0 | 5319 | 3.907
OP-HJZ040 | R448A | 35 | -5 | 0 | 6604 | 4.274
OP-HJZ040 | R448A | 35 | 0 | 0 | 8034 | 4.66
OP-HJZ040 | R448A | 35 | 5 | 0 | 9604 | 5.07
OP-HJZ040 | R448A | 35 | 10 | 0 | 11310 | 5.508
OP-HJZ040 | R449A | 35 | -25 | 0 | 2352 | 2.898
OP-HJZ040 | R449A | 35 | -20 | 0 | 3202 | 3.22
OP-HJZ040 | R449A | 35 | -15 | 0 | 4185 | 3.556
OP-HJZ040 | R449A | 35 | -10 | 0 | 5319 | 3.907
OP-HJZ040 | R449A | 35 | -5 | 0 | 6604 | 4.274
OP-HJZ040 | R449A | 35 | 0 | 0 | 8034 | 4.66
OP-HJZ040 | R449A | 35 | 5 | 0 | 9604 | 5.07
OP-HJZ040 | R449A | 35 | 10 | 0 | 11310 | 5.508
OP-HJZ040 | R448A | 38 | -25 | 0 | 2211 | 2.925
OP-HJZ040 | R448A | 38 | -20 | 0 | 3024 | 3.262
OP-HJZ040 | R448A | 38 | -15 | 0 | 3961 | 3.614
OP-HJZ040 | R448A | 38 | -10 | 0 | 5043 | 3.984
OP-HJZ040 | R448A | 38 | -5 | 0 | 6270 | 4.372
OP-HJZ040 | R448A | 38 | 0 | 0 | 7638 | 4.782
OP-HJZ040 | R448A | 38 | 5 | 0 | 9140 | 5.216
OP-HJZ040 | R448A | 38 | 10 | 0 | 10770 | 5.681
OP-HJZ040 | R449A | 38 | -25 | 0 | 2211 | 2.925
OP-HJZ040 | R449A | 38 | -20 | 0 | 3024 | 3.262
OP-HJZ040 | R449A | 38 | -15 | 0 | 3961 | 3.614
OP-HJZ040 | R449A | 38 | -10 | 0 | 5043 | 3.984
OP-HJZ040 | R449A | 38 | -5 | 0 | 6270 | 4.372
OP-HJZ040 | R449A | 38 | 0 | 0 | 7638 | 4.782
OP-HJZ040 | R449A | 38 | 5 | 0 | 9140 | 5.216
OP-HJZ040 | R449A | 38 | 10 | 0 | 10770 | 5.681
OP-HJZ040 | R448A | 43 | -15 | 0 | 3591 | 3.708
OP-HJZ040 | R448A | 43 | -10 | 0 | 4585 | 4.11
OP-HJZ040 | R448A | 43 | -5 | 0 | 5714 | 4.534
OP-HJZ040 | R448A | 43 | 0 | 0 | 6976 | 4.982
OP-HJZ040 | R448A | 43 | 5 | 0 | 8366 | 5.458
OP-HJZ040 | R448A | 43 | 10 | 0 | 9879 | 5.967
OP-HJZ040 | R449A | 43 | -15 | 0 | 3591 | 3.708
OP-HJZ040 | R449A | 43 | -10 | 0 | 4585 | 4.11
OP-HJZ040 | R449A | 43 | -5 | 0 | 5714 | 4.534
OP-HJZ040 | R449A | 43 | 0 | 0 | 6976 | 4.982
OP-HJZ040 | R449A | 43 | 5 | 0 | 8366 | 5.458
OP-HJZ040 | R449A | 43 | 10 | 0 | 9879 | 5.967
OP-HJZ044 | R448A | 32 | -25 | 0 | 2484 | 2.858
OP-HJZ044 | R448A | 32 | -20 | 0 | 3416 | 3.165
OP-HJZ044 | R448A | 32 | -15 | 0 | 4523 | 3.475
OP-HJZ044 | R448A | 32 | -10 | 0 | 5814 | 3.791
OP-HJZ044 | R448A | 32 | -5 | 0 | 7289 | 4.114
OP-HJZ044 | R448A | 32 | 0 | 0 | 8945 | 4.45
OP-HJZ044 | R448A | 32 | 5 | 0 | 10770 | 4.803
OP-HJZ044 | R448A | 32 | 10 | 0 | 12770 | 5.178
OP-HJZ044 | R449A | 32 | -25 | 0 | 2484 | 2.858
OP-HJZ044 | R449A | 32 | -20 | 0 | 3416 | 3.165
OP-HJZ044 | R449A | 32 | -15 | 0 | 4523 | 3.475
OP-HJZ044 | R449A | 32 | -10 | 0 | 5814 | 3.791
OP-HJZ044 | R449A | 32 | -5 | 0 | 7289 | 4.114
OP-HJZ044 | R449A | 32 | 0 | 0 | 8945 | 4.45
OP-HJZ044 | R449A | 32 | 5 | 0 | 10770 | 4.803
OP-HJZ044 | R449A | 32 | 10 | 0 | 12770 | 5.178
OP-HJZ044 | R448A | 35 | -25 | 0 | 2294 | 2.865
OP-HJZ044 | R448A | 35 | -20 | 0 | 3202 | 3.189
OP-HJZ044 | R448A | 35 | -15 | 0 | 4261 | 3.519
OP-HJZ044 | R448A | 35 | -10 | 0 | 5494 | 3.854
OP-HJZ044 | R448A | 35 | -5 | 0 | 6904 | 4.199
OP-HJZ044 | R448A | 35 | 0 | 0 | 8490 | 4.557
OP-HJZ044 | R448A | 35 | 5 | 0 | 10240 | 4.932
OP-HJZ044 | R448A | 35 | 10 | 0 | 12160 | 5.33
OP-HJZ044 | R449A | 35 | -25 | 0 | 2294 | 2.865
OP-HJZ044 | R449A | 35 | -20 | 0 | 3202 | 3.189
OP-HJZ044 | R449A | 35 | -15 | 0 | 4261 | 3.519
OP-HJZ044 | R449A | 35 | -10 | 0 | 5494 | 3.854
OP-HJZ044 | R449A | 35 | -5 | 0 | 6904 | 4.199
OP-HJZ044 | R449A | 35 | 0 | 0 | 8490 | 4.557
OP-HJZ044 | R449A | 35 | 5 | 0 | 10240 | 4.932
OP-HJZ044 | R449A | 35 | 10 | 0 | 12160 | 5.33
OP-HJZ044 | R448A | 38 | -25 | 0 | 2117 | 2.866
OP-HJZ044 | R448A | 38 | -20 | 0 | 2988 | 3.207
OP-HJZ044 | R448A | 38 | -15 | 0 | 3999 | 3.555
OP-HJZ044 | R448A | 38 | -10 | 0 | 5176 | 3.91
OP-HJZ044 | R448A | 38 | -5 | 0 | 6522 | 4.276
OP-HJZ044 | R448A | 38 | 0 | 0 | 8037 | 4.656
OP-HJZ044 | R448A | 38 | 5 | 0 | 9717 | 5.053
OP-HJZ044 | R448A | 38 | 10 | 0 | 11550 | 5.473
OP-HJZ044 | R449A | 38 | -25 | 0 | 2117 | 2.866
OP-HJZ044 | R449A | 38 | -20 | 0 | 2988 | 3.207
OP-HJZ044 | R449A | 38 | -15 | 0 | 3999 | 3.555
OP-HJZ044 | R449A | 38 | -10 | 0 | 5176 | 3.91
OP-HJZ044 | R449A | 38 | -5 | 0 | 6522 | 4.276
OP-HJZ044 | R449A | 38 | 0 | 0 | 8037 | 4.656
OP-HJZ044 | R449A | 38 | 5 | 0 | 9717 | 5.053
OP-HJZ044 | R449A | 38 | 10 | 0 | 11550 | 5.473
OP-HJZ044 | R448A | 43 | -15 | 0 | 3565 | 3.598
OP-HJZ044 | R448A | 43 | -10 | 0 | 4648 | 3.987
OP-HJZ044 | R448A | 43 | -5 | 0 | 5889 | 4.388
OP-HJZ044 | R448A | 43 | 0 | 0 | 7289 | 4.803
OP-HJZ044 | R448A | 43 | 5 | 0 | 8845 | 5.238
OP-HJZ044 | R448A | 43 | 10 | 0 | 10550 | 5.696
OP-HJZ044 | R449A | 43 | -15 | 0 | 3565 | 3.598
OP-HJZ044 | R449A | 43 | -10 | 0 | 4648 | 3.987
OP-HJZ044 | R449A | 43 | -5 | 0 | 5889 | 4.388
OP-HJZ044 | R449A | 43 | 0 | 0 | 7289 | 4.803
OP-HJZ044 | R449A | 43 | 5 | 0 | 8845 | 5.238
OP-HJZ044 | R449A | 43 | 10 | 0 | 10550 | 5.696
OP-HJZ050 | R448A | 32 | -25 | 0 | 2741 | 3.006
OP-HJZ050 | R448A | 32 | -20 | 0 | 3796 | 3.398
OP-HJZ050 | R448A | 32 | -15 | 0 | 5048 | 3.798
OP-HJZ050 | R448A | 32 | -10 | 0 | 6502 | 4.204
OP-HJZ050 | R448A | 32 | -5 | 0 | 8158 | 4.619
OP-HJZ050 | R448A | 32 | 0 | 0 | 10010 | 5.045
OP-HJZ050 | R448A | 32 | 5 | 0 | 12050 | 5.484
OP-HJZ050 | R448A | 32 | 10 | 0 | 14270 | 5.941
OP-HJZ050 | R449A | 32 | -25 | 0 | 2741 | 3.006
OP-HJZ050 | R449A | 32 | -20 | 0 | 3796 | 3.398
OP-HJZ050 | R449A | 32 | -15 | 0 | 5048 | 3.798
OP-HJZ050 | R449A | 32 | -10 | 0 | 6502 | 4.204
OP-HJZ050 | R449A | 32 | -5 | 0 | 8158 | 4.619
OP-HJZ050 | R449A | 32 | 0 | 0 | 10010 | 5.045
OP-HJZ050 | R449A | 32 | 5 | 0 | 12050 | 5.484
OP-HJZ050 | R449A | 32 | 10 | 0 | 14270 | 5.941
OP-HJZ050 | R448A | 35 | -25 | 0 | 2545 | 3.017
OP-HJZ050 | R448A | 35 | -20 | 0 | 3574 | 3.43
OP-HJZ050 | R448A | 35 | -15 | 0 | 4774 | 3.851
OP-HJZ050 | R448A | 35 | -10 | 0 | 6166 | 4.28
OP-HJZ050 | R448A | 35 | -5 | 0 | 7753 | 4.718
OP-HJZ050 | R448A | 35 | 0 | 0 | 9529 | 5.168
OP-HJZ050 | R448A | 35 | 5 | 0 | 11490 | 5.631
OP-HJZ050 | R448A | 35 | 10 | 0 | 13610 | 6.112
OP-HJZ050 | R449A | 35 | -25 | 0 | 2545 | 3.017
OP-HJZ050 | R449A | 35 | -20 | 0 | 3574 | 3.43
OP-HJZ050 | R449A | 35 | -15 | 0 | 4774 | 3.851
OP-HJZ050 | R449A | 35 | -10 | 0 | 6166 | 4.28
OP-HJZ050 | R449A | 35 | -5 | 0 | 7753 | 4.718
OP-HJZ050 | R449A | 35 | 0 | 0 | 9529 | 5.168
OP-HJZ050 | R449A | 35 | 5 | 0 | 11490 | 5.631
OP-HJZ050 | R449A | 35 | 10 | 0 | 13610 | 6.112
OP-HJZ050 | R448A | 38 | -25 | 0 | 2360 | 3.02
OP-HJZ050 | R448A | 38 | -20 | 0 | 3350 | 3.452
OP-HJZ050 | R448A | 38 | -15 | 0 | 4498 | 3.894
OP-HJZ050 | R448A | 38 | -10 | 0 | 5829 | 4.346
OP-HJZ050 | R448A | 38 | -5 | 0 | 7345 | 4.808
OP-HJZ050 | R448A | 38 | 0 | 0 | 9045 | 5.281
OP-HJZ050 | R448A | 38 | 5 | 0 | 10920 | 5.768
OP-HJZ050 | R448A | 38 | 10 | 0 | 12960 | 6.273
OP-HJZ050 | R449A | 38 | -25 | 0 | 2360 | 3.02
OP-HJZ050 | R449A | 38 | -20 | 0 | 3350 | 3.452
OP-HJZ050 | R449A | 38 | -15 | 0 | 4498 | 3.894
OP-HJZ050 | R449A | 38 | -10 | 0 | 5829 | 4.346
OP-HJZ050 | R449A | 38 | -5 | 0 | 7345 | 4.808
OP-HJZ050 | R449A | 38 | 0 | 0 | 9045 | 5.281
OP-HJZ050 | R449A | 38 | 5 | 0 | 10920 | 5.768
OP-HJZ050 | R449A | 38 | 10 | 0 | 12960 | 6.273
OP-HJZ050 | R448A | 43 | -15 | 0 | 4032 | 3.946
OP-HJZ050 | R448A | 43 | -10 | 0 | 5261 | 4.435
OP-HJZ050 | R448A | 43 | -5 | 0 | 6662 | 4.935
OP-HJZ050 | R448A | 43 | 0 | 0 | 8235 | 5.447
OP-HJZ050 | R448A | 43 | 5 | 0 | 9975 | 5.974
OP-HJZ050 | R448A | 43 | 10 | 0 | 11880 | 6.518
OP-HJZ050 | R449A | 43 | -15 | 0 | 4032 | 3.946
OP-HJZ050 | R449A | 43 | -10 | 0 | 5261 | 4.435
OP-HJZ050 | R449A | 43 | -5 | 0 | 6662 | 4.935
OP-HJZ050 | R449A | 43 | 0 | 0 | 8235 | 5.447
OP-HJZ050 | R449A | 43 | 5 | 0 | 9975 | 5.974
OP-HJZ050 | R449A | 43 | 10 | 0 | 11880 | 6.518
OP-HJZ056 | R448A | 32 | -25 | 0 | 3140 | 3.264
OP-HJZ056 | R448A | 32 | -20 | 0 | 4348 | 3.701
OP-HJZ056 | R448A | 32 | -15 | 0 | 5781 | 4.147
OP-HJZ056 | R448A | 32 | -10 | 0 | 7445 | 4.601
OP-HJZ056 | R448A | 32 | -5 | 0 | 9340 | 5.065
OP-HJZ056 | R448A | 32 | 0 | 0 | 11460 | 5.543
OP-HJZ056 | R448A | 32 | 5 | 0 | 13790 | 6.036
OP-HJZ056 | R448A | 32 | 10 | 0 | 16320 | 6.551
OP-HJZ056 | R449A | 32 | -25 | 0 | 3140 | 3.264
OP-HJZ056 | R449A | 32 | -20 | 0 | 4348 | 3.701
OP-HJZ056 | R449A | 32 | -15 | 0 | 5781 | 4.147
OP-HJZ056 | R449A | 32 | -10 | 0 | 7445 | 4.601
OP-HJZ056 | R449A | 32 | -5 | 0 | 9340 | 5.065
OP-HJZ056 | R449A | 32 | 0 | 0 | 11460 | 5.543
OP-HJZ056 | R449A | 32 | 5 | 0 | 13790 | 6.036
OP-HJZ056 | R449A | 32 | 10 | 0 | 16320 | 6.551
OP-HJZ056 | R448A | 35 | -25 | 0 | 2916 | 3.276
OP-HJZ056 | R448A | 35 | -20 | 0 | 4096 | 3.736
OP-HJZ056 | R448A | 35 | -15 | 0 | 5469 | 4.205
OP-HJZ056 | R448A | 35 | -10 | 0 | 7063 | 4.685
OP-HJZ056 | R448A | 35 | -5 | 0 | 8877 | 5.176
OP-HJZ056 | R448A | 35 | 0 | 0 | 10910 | 5.681
OP-HJZ056 | R448A | 35 | 5 | 0 | 13140 | 6.202
OP-HJZ056 | R448A | 35 | 10 | 0 | 15570 | 6.743
OP-HJZ056 | R449A | 35 | -25 | 0 | 2916 | 3.276
OP-HJZ056 | R449A | 35 | -20 | 0 | 4096 | 3.736
OP-HJZ056 | R449A | 35 | -15 | 0 | 5469 | 4.205
OP-HJZ056 | R449A | 35 | -10 | 0 | 7063 | 4.685
OP-HJZ056 | R449A | 35 | -5 | 0 | 8877 | 5.176
OP-HJZ056 | R449A | 35 | 0 | 0 | 10910 | 5.681
OP-HJZ056 | R449A | 35 | 5 | 0 | 13140 | 6.202
OP-HJZ056 | R449A | 35 | 10 | 0 | 15570 | 6.743
OP-HJZ056 | R448A | 38 | -25 | 0 | 2705 | 3.279
OP-HJZ056 | R448A | 38 | -20 | 0 | 3840 | 3.76
OP-HJZ056 | R448A | 38 | -15 | 0 | 5155 | 4.254
OP-HJZ056 | R448A | 38 | -10 | 0 | 6677 | 4.759
OP-HJZ056 | R448A | 38 | -5 | 0 | 8411 | 5.276
OP-HJZ056 | R448A | 38 | 0 | 0 | 10350 | 5.808
OP-HJZ056 | R448A | 38 | 5 | 0 | 12500 | 6.356
OP-HJZ056 | R448A | 38 | 10 | 0 | 14830 | 6.925
OP-HJZ056 | R449A | 38 | -25 | 0 | 2705 | 3.279
OP-HJZ056 | R449A | 38 | -20 | 0 | 3840 | 3.76
OP-HJZ056 | R449A | 38 | -15 | 0 | 5155 | 4.254
OP-HJZ056 | R449A | 38 | -10 | 0 | 6677 | 4.759
OP-HJZ056 | R449A | 38 | -5 | 0 | 8411 | 5.276
OP-HJZ056 | R449A | 38 | 0 | 0 | 10350 | 5.808
OP-HJZ056 | R449A | 38 | 5 | 0 | 12500 | 6.356
OP-HJZ056 | R449A | 38 | 10 | 0 | 14830 | 6.925
OP-HJZ056 | R448A | 43 | -15 | 0 | 4624 | 4.311
OP-HJZ056 | R448A | 43 | -10 | 0 | 6030 | 4.858
OP-HJZ056 | R448A | 43 | -5 | 0 | 7631 | 5.419
OP-HJZ056 | R448A | 43 | 0 | 0 | 9427 | 5.995
OP-HJZ056 | R448A | 43 | 5 | 0 | 11410 | 6.588
OP-HJZ056 | R448A | 43 | 10 | 0 | 13580 | 7.202
OP-HJZ056 | R449A | 43 | -15 | 0 | 4624 | 4.311
OP-HJZ056 | R449A | 43 | -10 | 0 | 6030 | 4.858
OP-HJZ056 | R449A | 43 | -5 | 0 | 7631 | 5.419
OP-HJZ056 | R449A | 43 | 0 | 0 | 9427 | 5.995
OP-HJZ056 | R449A | 43 | 5 | 0 | 11410 | 6.588
OP-HJZ056 | R449A | 43 | 10 | 0 | 13580 | 7.202
OP-HJZ064 | R448A | 32 | -25 | 0 | 3720 | 3.664
OP-HJZ064 | R448A | 32 | -20 | 0 | 5095 | 4.137
OP-HJZ064 | R448A | 32 | -15 | 0 | 6721 | 4.609
OP-HJZ064 | R448A | 32 | -10 | 0 | 8604 | 5.08
OP-HJZ064 | R448A | 32 | -5 | 0 | 10750 | 5.55
OP-HJZ064 | R448A | 32 | 0 | 0 | 13160 | 6.023
OP-HJZ064 | R448A | 32 | 5 | 0 | 15820 | 6.505
OP-HJZ064 | R448A | 32 | 10 | 0 | 18730 | 6.999
OP-HJZ064 | R449A | 32 | -25 | 0 | 3720 | 3.664
OP-HJZ064 | R449A | 32 | -20 | 0 | 5095 | 4.137
OP-HJZ064 | R449A | 32 | -15 | 0 | 6721 | 4.609
OP-HJZ064 | R449A | 32 | -10 | 0 | 8604 | 5.08
OP-HJZ064 | R449A | 32 | -5 | 0 | 10750 | 5.55
OP-HJZ064 | R449A | 32 | 0 | 0 | 13160 | 6.023
OP-HJZ064 | R449A | 32 | 5 | 0 | 15820 | 6.505
OP-HJZ064 | R449A | 32 | 10 | 0 | 18730 | 6.999
OP-HJZ064 | R448A | 35 | -25 | 0 | 3440 | 3.678
OP-HJZ064 | R448A | 35 | -20 | 0 | 4779 | 4.177
OP-HJZ064 | R448A | 35 | -15 | 0 | 6338 | 4.678
OP-HJZ064 | R448A | 35 | -10 | 0 | 8146 | 5.18
OP-HJZ064 | R448A | 35 | -5 | 0 | 10210 | 5.685
OP-HJZ064 | R448A | 35 | 0 | 0 | 12520 | 6.195
OP-HJZ064 | R448A | 35 | 5 | 0 | 15090 | 6.715
OP-HJZ064 | R448A | 35 | 10 | 0 | 17900 | 7.25
OP-HJZ064 | R449A | 35 | -25 | 0 | 3440 | 3.678
OP-HJZ064 | R449A | 35 | -20 | 0 | 4779 | 4.177
OP-HJZ064 | R449A | 35 | -15 | 0 | 6338 | 4.678
OP-HJZ064 | R449A | 35 | -10 | 0 | 8146 | 5.18
OP-HJZ064 | R449A | 35 | -5 | 0 | 10210 | 5.685
OP-HJZ064 | R449A | 35 | 0 | 0 | 12520 | 6.195
OP-HJZ064 | R449A | 35 | 5 | 0 | 15090 | 6.715
OP-HJZ064 | R449A | 35 | 10 | 0 | 17900 | 7.25
OP-HJZ064 | R448A | 38 | -25 | 0 | 3184 | 3.686
OP-HJZ064 | R448A | 38 | -20 | 0 | 4469 | 4.211
OP-HJZ064 | R448A | 38 | -15 | 0 | 5960 | 4.742
OP-HJZ064 | R448A | 38 | -10 | 0 | 7692 | 5.276
OP-HJZ064 | R448A | 38 | -5 | 0 | 9670 | 5.815
OP-HJZ064 | R448A | 38 | 0 | 0 | 11890 | 6.362
OP-HJZ064 | R448A | 38 | 5 | 0 | 14360 | 6.921
OP-HJZ064 | R448A | 38 | 10 | 0 | 17070 | 7.497
OP-HJZ064 | R449A | 38 | -25 | 0 | 3184 | 3.686
OP-HJZ064 | R449A | 38 | -20 | 0 | 4469 | 4.211
OP-HJZ064 | R449A | 38 | -15 | 0 | 5960 | 4.742
OP-HJZ064 | R449A | 38 | -10 | 0 | 7692 | 5.276
OP-HJZ064 | R449A | 38 | -5 | 0 | 9670 | 5.815
OP-HJZ064 | R449A | 38 | 0 | 0 | 11890 | 6.362
OP-HJZ064 | R449A | 38 | 5 | 0 | 14360 | 6.921
OP-HJZ064 | R449A | 38 | 10 | 0 | 17070 | 7.497
OP-HJZ064 | R448A | 43 | -15 | 0 | 5342 | 4.837
OP-HJZ064 | R448A | 43 | -10 | 0 | 6946 | 5.425
OP-HJZ064 | R448A | 43 | -5 | 0 | 8782 | 6.023
OP-HJZ064 | R448A | 43 | 0 | 0 | 10850 | 6.632
OP-HJZ064 | R448A | 43 | 5 | 0 | 13160 | 7.256
OP-HJZ064 | R448A | 43 | 10 | 0 | 15700 | 7.901
OP-HJZ064 | R449A | 43 | -15 | 0 | 5342 | 4.837
OP-HJZ064 | R449A | 43 | -10 | 0 | 6946 | 5.425
OP-HJZ064 | R449A | 43 | -5 | 0 | 8782 | 6.023
OP-HJZ064 | R449A | 43 | 0 | 0 | 10850 | 6.632
OP-HJZ064 | R449A | 43 | 5 | 0 | 13160 | 7.256
OP-HJZ064 | R449A | 43 | 10 | 0 | 15700 | 7.901
OP-HGZ072 | R448A | 32 | -25 | 0 | 4233 | 5
OP-HGZ072 | R448A | 32 | -20 | 0 | 5788 | 5.556
OP-HGZ072 | R448A | 32 | -15 | 0 | 7619 | 6.114
OP-HGZ072 | R448A | 32 | -10 | 0 | 9732 | 6.674
OP-HGZ072 | R448A | 32 | -5 | 0 | 12130 | 7.242
OP-HGZ072 | R448A | 32 | 0 | 0 | 14810 | 7.823
OP-HGZ072 | R448A | 32 | 5 | 0 | 17750 | 8.424
OP-HGZ072 | R448A | 32 | 10 | 0 | 20960 | 9.053
OP-HGZ072 | R449A | 32 | -25 | 0 | 4233 | 5
OP-HGZ072 | R449A | 32 | -20 | 0 | 5788 | 5.556
OP-HGZ072 | R449A | 32 | -15 | 0 | 7619 | 6.114
OP-HGZ072 | R449A | 32 | -10 | 0 | 9732 | 6.674
OP-HGZ072 | R449A | 32 | -5 | 0 | 12130 | 7.242
OP-HGZ072 | R449A | 32 | 0 | 0 | 14810 | 7.823
OP-HGZ072 | R449A | 32 | 5 | 0 | 17750 | 8.424
OP-HGZ072 | R449A | 32 | 10 | 0 | 20960 | 9.053
OP-HGZ072 | R448A | 35 | -25 | 0 | 3913 | 5.014
OP-HGZ072 | R448A | 35 | -20 | 0 | 5428 | 5.6
OP-HGZ072 | R448A | 35 | -15 | 0 | 7184 | 6.191
OP-HGZ072 | R448A | 35 | -10 | 0 | 9212 | 6.787
OP-HGZ072 | R448A | 35 | -5 | 0 | 11510 | 7.394
OP-HGZ072 | R448A | 35 | 0 | 0 | 14090 | 8.016
OP-HGZ072 | R448A | 35 | 5 | 0 | 16930 | 8.659
OP-HGZ072 | R448A | 35 | 10 | 0 | 20020 | 9.334
OP-HGZ072 | R449A | 35 | -25 | 0 | 3913 | 5.014
OP-HGZ072 | R449A | 35 | -20 | 0 | 5428 | 5.6
OP-HGZ072 | R449A | 35 | -15 | 0 | 7184 | 6.191
OP-HGZ072 | R449A | 35 | -10 | 0 | 9212 | 6.787
OP-HGZ072 | R449A | 35 | -5 | 0 | 11510 | 7.394
OP-HGZ072 | R449A | 35 | 0 | 0 | 14090 | 8.016
OP-HGZ072 | R449A | 35 | 5 | 0 | 16930 | 8.659
OP-HGZ072 | R449A | 35 | 10 | 0 | 20020 | 9.334
OP-HGZ072 | R448A | 38 | -25 | 0 | 3622 | 5.022
OP-HGZ072 | R448A | 38 | -20 | 0 | 5074 | 5.638
OP-HGZ072 | R448A | 38 | -15 | 0 | 6754 | 6.262
OP-HGZ072 | R448A | 38 | -10 | 0 | 8696 | 6.895
OP-HGZ072 | R448A | 38 | -5 | 0 | 10900 | 7.54
OP-HGZ072 | R448A | 38 | 0 | 0 | 13380 | 8.203
OP-HGZ072 | R448A | 38 | 5 | 0 | 16110 | 8.89
OP-HGZ072 | R448A | 38 | 10 | 0 | 19080 | 9.609
OP-HGZ072 | R449A | 38 | -25 | 0 | 3622 | 5.022
OP-HGZ072 | R449A | 38 | -20 | 0 | 5074 | 5.638
OP-HGZ072 | R449A | 38 | -15 | 0 | 6754 | 6.262
OP-HGZ072 | R449A | 38 | -10 | 0 | 8696 | 6.895
OP-HGZ072 | R449A | 38 | -5 | 0 | 10900 | 7.54
OP-HGZ072 | R449A | 38 | 0 | 0 | 13380 | 8.203
OP-HGZ072 | R449A | 38 | 5 | 0 | 16110 | 8.89
OP-HGZ072 | R449A | 38 | 10 | 0 | 19080 | 9.609
OP-HGZ072 | R448A | 43 | -15 | 0 | 6051 | 6.368
OP-HGZ072 | R448A | 43 | -10 | 0 | 7848 | 7.063
OP-HGZ072 | R448A | 43 | -5 | 0 | 9898 | 7.774
OP-HGZ072 | R448A | 43 | 0 | 0 | 12200 | 8.506
OP-HGZ072 | R448A | 43 | 5 | 0 | 14750 | 9.266
OP-HGZ072 | R448A | 43 | 10 | 0 | 17540 | 10.06
OP-HGZ072 | R449A | 43 | -15 | 0 | 6051 | 6.368
OP-HGZ072 | R449A | 43 | -10 | 0 | 7848 | 7.063
OP-HGZ072 | R449A | 43 | -5 | 0 | 9898 | 7.774
OP-HGZ072 | R449A | 43 | 0 | 0 | 12200 | 8.506
OP-HGZ072 | R449A | 43 | 5 | 0 | 14750 | 9.266
OP-HGZ072 | R449A | 43 | 10 | 0 | 17540 | 10.06
OP-HGZ080 | R448A | 32 | -25 | 0 | 5248 | 5.771
OP-HGZ080 | R448A | 32 | -20 | 0 | 6946 | 6.387
OP-HGZ080 | R448A | 32 | -15 | 0 | 8930 | 7.025
OP-HGZ080 | R448A | 32 | -10 | 0 | 11210 | 7.686
OP-HGZ080 | R448A | 32 | -5 | 0 | 13780 | 8.378
OP-HGZ080 | R448A | 32 | 0 | 0 | 16630 | 9.105
OP-HGZ080 | R448A | 32 | 5 | 0 | 19760 | 9.878
OP-HGZ080 | R448A | 32 | 10 | 0 | 23140 | 10.71
OP-HGZ080 | R449A | 32 | -25 | 0 | 5248 | 5.771
OP-HGZ080 | R449A | 32 | -20 | 0 | 6946 | 6.387
OP-HGZ080 | R449A | 32 | -15 | 0 | 8930 | 7.025
OP-HGZ080 | R449A | 32 | -10 | 0 | 11210 | 7.686
OP-HGZ080 | R449A | 32 | -5 | 0 | 13780 | 8.378
OP-HGZ080 | R449A | 32 | 0 | 0 | 16630 | 9.105
OP-HGZ080 | R449A | 32 | 5 | 0 | 19760 | 9.878
OP-HGZ080 | R449A | 32 | 10 | 0 | 23140 | 10.71
OP-HGZ080 | R448A | 35 | -25 | 0 | 4910 | 5.812
OP-HGZ080 | R448A | 35 | -20 | 0 | 6573 | 6.457
OP-HGZ080 | R448A | 35 | -15 | 0 | 8478 | 7.127
OP-HGZ080 | R448A | 35 | -10 | 0 | 10660 | 7.824
OP-HGZ080 | R448A | 35 | -5 | 0 | 13130 | 8.553
OP-HGZ080 | R448A | 35 | 0 | 0 | 15870 | 9.321
OP-HGZ080 | R448A | 35 | 5 | 0 | 18880 | 10.14
OP-HGZ080 | R448A | 35 | 10 | 0 | 22130 | 11.01
OP-HGZ080 | R449A | 35 | -25 | 0 | 4910 | 5.812
OP-HGZ080 | R449A | 35 | -20 | 0 | 6573 | 6.457
OP-HGZ080 | R449A | 35 | -15 | 0 | 8478 | 7.127
OP-HGZ080 | R449A | 35 | -10 | 0 | 10660 | 7.824
OP-HGZ080 | R449A | 35 | -5 | 0 | 13130 | 8.553
OP-HGZ080 | R449A | 35 | 0 | 0 | 15870 | 9.321
OP-HGZ080 | R449A | 35 | 5 | 0 | 18880 | 10.14
OP-HGZ080 | R449A | 35 | 10 | 0 | 22130 | 11.01
OP-HGZ080 | R448A | 38 | -25 | 0 | 4600 | 5.845
OP-HGZ080 | R448A | 38 | -20 | 0 | 6200 | 6.518
OP-HGZ080 | R448A | 38 | -15 | 0 | 8023 | 7.22
OP-HGZ080 | R448A | 38 | -10 | 0 | 10120 | 7.952
OP-HGZ080 | R448A | 38 | -5 | 0 | 12480 | 8.719
OP-HGZ080 | R448A | 38 | 0 | 0 | 15110 | 9.526
OP-HGZ080 | R448A | 38 | 5 | 0 | 17990 | 10.38
OP-HGZ080 | R448A | 38 | 10 | 0 | 21120 | 11.3
OP-HGZ080 | R449A | 38 | -25 | 0 | 4600 | 5.845
OP-HGZ080 | R449A | 38 | -20 | 0 | 6200 | 6.518
OP-HGZ080 | R449A | 38 | -15 | 0 | 8023 | 7.22
OP-HGZ080 | R449A | 38 | -10 | 0 | 10120 | 7.952
OP-HGZ080 | R449A | 38 | -5 | 0 | 12480 | 8.719
OP-HGZ080 | R449A | 38 | 0 | 0 | 15110 | 9.526
OP-HGZ080 | R449A | 38 | 5 | 0 | 17990 | 10.38
OP-HGZ080 | R449A | 38 | 10 | 0 | 21120 | 11.3
OP-HGZ080 | R448A | 43 | -15 | 0 | 7264 | 7.355
OP-HGZ080 | R448A | 43 | -10 | 0 | 9199 | 8.145
OP-HGZ080 | R448A | 43 | -5 | 0 | 11390 | 8.974
OP-HGZ080 | R448A | 43 | 0 | 0 | 13830 | 9.847
OP-HGZ080 | R448A | 43 | 5 | 0 | 16510 | 10.77
OP-HGZ080 | R448A | 43 | 10 | 0 | 19430 | 11.76
OP-HGZ080 | R449A | 43 | -15 | 0 | 7264 | 7.355
OP-HGZ080 | R449A | 43 | -10 | 0 | 9199 | 8.145
OP-HGZ080 | R449A | 43 | -5 | 0 | 11390 | 8.974
OP-HGZ080 | R449A | 43 | 0 | 0 | 13830 | 9.847
OP-HGZ080 | R449A | 43 | 5 | 0 | 16510 | 10.77
OP-HGZ080 | R449A | 43 | 10 | 0 | 19430 | 11.76
OP-HGZ100 | R448A | 32 | -25 | 0 | 5524 | 6.407
OP-HGZ100 | R448A | 32 | -20 | 0 | 7505 | 7.132
OP-HGZ100 | R448A | 32 | -15 | 0 | 9843 | 7.88
OP-HGZ100 | R448A | 32 | -10 | 0 | 12540 | 8.652
OP-HGZ100 | R448A | 32 | -5 | 0 | 15600 | 9.456
OP-HGZ100 | R448A | 32 | 0 | 0 | 18990 | 10.3
OP-HGZ100 | R448A | 32 | 5 | 0 | 22710 | 11.2
OP-HGZ100 | R448A | 32 | 10 | 0 | 26710 | 12.17
OP-HGZ100 | R449A | 32 | -25 | 0 | 5524 | 6.407
OP-HGZ100 | R449A | 32 | -20 | 0 | 7505 | 7.132
OP-HGZ100 | R449A | 32 | -15 | 0 | 9843 | 7.88
OP-HGZ100 | R449A | 32 | -10 | 0 | 12540 | 8.652
OP-HGZ100 | R449A | 32 | -5 | 0 | 15600 | 9.456
OP-HGZ100 | R449A | 32 | 0 | 0 | 18990 | 10.3
OP-HGZ100 | R449A | 32 | 5 | 0 | 22710 | 11.2
OP-HGZ100 | R449A | 32 | 10 | 0 | 26710 | 12.17
OP-HGZ100 | R448A | 35 | -25 | 0 | 5116 | 6.435
OP-HGZ100 | R448A | 35 | -20 | 0 | 7042 | 7.193
OP-HGZ100 | R448A | 35 | -15 | 0 | 9276 | 7.978
OP-HGZ100 | R448A | 35 | -10 | 0 | 11860 | 8.793
OP-HGZ100 | R448A | 35 | -5 | 0 | 14780 | 9.643
OP-HGZ100 | R448A | 35 | 0 | 0 | 18040 | 10.54
OP-HGZ100 | R448A | 35 | 5 | 0 | 21610 | 11.49
OP-HGZ100 | R448A | 35 | 10 | 0 | 25460 | 12.51
OP-HGZ100 | R449A | 35 | -25 | 0 | 5116 | 6.435
OP-HGZ100 | R449A | 35 | -20 | 0 | 7042 | 7.193
OP-HGZ100 | R449A | 35 | -15 | 0 | 9276 | 7.978
OP-HGZ100 | R449A | 35 | -10 | 0 | 11860 | 8.793
OP-HGZ100 | R449A | 35 | -5 | 0 | 14780 | 9.643
OP-HGZ100 | R449A | 35 | 0 | 0 | 18040 | 10.54
OP-HGZ100 | R449A | 35 | 5 | 0 | 21610 | 11.49
OP-HGZ100 | R449A | 35 | 10 | 0 | 25460 | 12.51
OP-HGZ100 | R448A | 38 | -25 | 0 | 4746 | 6.456
OP-HGZ100 | R448A | 38 | -20 | 0 | 6589 | 7.247
OP-HGZ100 | R448A | 38 | -15 | 0 | 8719 | 8.07
OP-HGZ100 | R448A | 38 | -10 | 0 | 11180 | 8.927
OP-HGZ100 | R448A | 38 | -5 | 0 | 13980 | 9.823
OP-HGZ100 | R448A | 38 | 0 | 0 | 17090 | 10.77
OP-HGZ100 | R448A | 38 | 5 | 0 | 20520 | 11.77
OP-HGZ100 | R448A | 38 | 10 | 0 | 24220 | 12.84
OP-HGZ100 | R449A | 38 | -25 | 0 | 4746 | 6.456
OP-HGZ100 | R449A | 38 | -20 | 0 | 6589 | 7.247
OP-HGZ100 | R449A | 38 | -15 | 0 | 8719 | 8.07
OP-HGZ100 | R449A | 38 | -10 | 0 | 11180 | 8.927
OP-HGZ100 | R449A | 38 | -5 | 0 | 13980 | 9.823
OP-HGZ100 | R449A | 38 | 0 | 0 | 17090 | 10.77
OP-HGZ100 | R449A | 38 | 5 | 0 | 20520 | 11.77
OP-HGZ100 | R449A | 38 | 10 | 0 | 24220 | 12.84
OP-HGZ100 | R448A | 43 | -15 | 0 | 7809 | 8.208
OP-HGZ100 | R448A | 43 | -10 | 0 | 10080 | 9.135
OP-HGZ100 | R448A | 43 | -5 | 0 | 12660 | 10.11
OP-HGZ100 | R448A | 43 | 0 | 0 | 15540 | 11.13
OP-HGZ100 | R448A | 43 | 5 | 0 | 18720 | 12.22
OP-HGZ100 | R448A | 43 | 10 | 0 | 22180 | 13.38
OP-HGZ100 | R449A | 43 | -15 | 0 | 7809 | 8.208
OP-HGZ100 | R449A | 43 | -10 | 0 | 10080 | 9.135
OP-HGZ100 | R449A | 43 | -5 | 0 | 12660 | 10.11
OP-HGZ100 | R449A | 43 | 0 | 0 | 15540 | 11.13
OP-HGZ100 | R449A | 43 | 5 | 0 | 18720 | 12.22
OP-HGZ100 | R449A | 43 | 10 | 0 | 22180 | 13.38
OP-HGZ125 | R448A | 32 | -25 | 0 | 7347 | 7.714
OP-HGZ125 | R448A | 32 | -20 | 0 | 10010 | 8.717
OP-HGZ125 | R448A | 32 | -15 | 0 | 13180 | 9.715
OP-HGZ125 | R448A | 32 | -10 | 0 | 16870 | 10.7
OP-HGZ125 | R448A | 32 | -5 | 0 | 21090 | 11.68
OP-HGZ125 | R448A | 32 | 0 | 0 | 25840 | 12.64
OP-HGZ125 | R448A | 32 | 5 | 0 | 31100 | 13.6
OP-HGZ125 | R448A | 32 | 10 | 0 | 36850 | 14.55
OP-HGZ125 | R449A | 32 | -25 | 0 | 7347 | 7.714
OP-HGZ125 | R449A | 32 | -20 | 0 | 10010 | 8.717
OP-HGZ125 | R449A | 32 | -15 | 0 | 13180 | 9.715
OP-HGZ125 | R449A | 32 | -10 | 0 | 16870 | 10.7
OP-HGZ125 | R449A | 32 | -5 | 0 | 21090 | 11.68
OP-HGZ125 | R449A | 32 | 0 | 0 | 25840 | 12.64
OP-HGZ125 | R449A | 32 | 5 | 0 | 31100 | 13.6
OP-HGZ125 | R449A | 32 | 10 | 0 | 36850 | 14.55
OP-HGZ125 | R448A | 35 | -25 | 0 | 6807 | 7.766
OP-HGZ125 | R448A | 35 | -20 | 0 | 9392 | 8.813
OP-HGZ125 | R448A | 35 | -15 | 0 | 12420 | 9.861
OP-HGZ125 | R448A | 35 | -10 | 0 | 15960 | 10.9
OP-HGZ125 | R448A | 35 | -5 | 0 | 20000 | 11.94
OP-HGZ125 | R448A | 35 | 0 | 0 | 24560 | 12.96
OP-HGZ125 | R448A | 35 | 5 | 0 | 29620 | 13.98
OP-HGZ125 | R448A | 35 | 10 | 0 | 35170 | 15
OP-HGZ125 | R449A | 35 | -25 | 0 | 6807 | 7.766
OP-HGZ125 | R449A | 35 | -20 | 0 | 9392 | 8.813
OP-HGZ125 | R449A | 35 | -15 | 0 | 12420 | 9.861
OP-HGZ125 | R449A | 35 | -10 | 0 | 15960 | 10.9
OP-HGZ125 | R449A | 35 | -5 | 0 | 20000 | 11.94
OP-HGZ125 | R449A | 35 | 0 | 0 | 24560 | 12.96
OP-HGZ125 | R449A | 35 | 5 | 0 | 29620 | 13.98
OP-HGZ125 | R449A | 35 | 10 | 0 | 35170 | 15
OP-HGZ125 | R448A | 38 | -25 | 0 | 6317 | 7.81
OP-HGZ125 | R448A | 38 | -20 | 0 | 8789 | 8.9
OP-HGZ125 | R448A | 38 | -15 | 0 | 11680 | 9.995
OP-HGZ125 | R448A | 38 | -10 | 0 | 15050 | 11.09
OP-HGZ125 | R448A | 38 | -5 | 0 | 18930 | 12.18
OP-HGZ125 | R448A | 38 | 0 | 0 | 23300 | 13.27
OP-HGZ125 | R448A | 38 | 5 | 0 | 28160 | 14.35
OP-HGZ125 | R448A | 38 | 10 | 0 | 33500 | 15.43
OP-HGZ125 | R449A | 38 | -25 | 0 | 6317 | 7.81
OP-HGZ125 | R449A | 38 | -20 | 0 | 8789 | 8.9
OP-HGZ125 | R449A | 38 | -15 | 0 | 11680 | 9.995
OP-HGZ125 | R449A | 38 | -10 | 0 | 15050 | 11.09
OP-HGZ125 | R449A | 38 | -5 | 0 | 18930 | 12.18
OP-HGZ125 | R449A | 38 | 0 | 0 | 23300 | 13.27
OP-HGZ125 | R449A | 38 | 5 | 0 | 28160 | 14.35
OP-HGZ125 | R449A | 38 | 10 | 0 | 33500 | 15.43
OP-HGZ125 | R448A | 43 | -15 | 0 | 10460 | 10.2
OP-HGZ125 | R448A | 43 | -10 | 0 | 13580 | 11.38
OP-HGZ125 | R448A | 43 | -5 | 0 | 17160 | 12.56
OP-HGZ125 | R448A | 43 | 0 | 0 | 21220 | 13.74
OP-HGZ125 | R448A | 43 | 5 | 0 | 25750 | 14.93
OP-HGZ125 | R448A | 43 | 10 | 0 | 30750 | 16.12
OP-HGZ125 | R449A | 43 | -15 | 0 | 10460 | 10.2
OP-HGZ125 | R449A | 43 | -10 | 0 | 13580 | 11.38
OP-HGZ125 | R449A | 43 | -5 | 0 | 17160 | 12.56
OP-HGZ125 | R449A | 43 | 0 | 0 | 21220 | 13.74
OP-HGZ125 | R449A | 43 | 5 | 0 | 25750 | 14.93
OP-HGZ125 | R449A | 43 | 10 | 0 | 30750 | 16.12
OP-HGZ144 | R448A | 32 | -25 | 0 | 9462 | 9.038
OP-HGZ144 | R448A | 32 | -20 | 0 | 12370 | 10.06
OP-HGZ144 | R448A | 32 | -15 | 0 | 15740 | 11.09
OP-HGZ144 | R448A | 32 | -10 | 0 | 19570 | 12.17
OP-HGZ144 | R448A | 32 | -5 | 0 | 23860 | 13.3
OP-HGZ144 | R448A | 32 | 0 | 0 | 28590 | 14.53
OP-HGZ144 | R448A | 32 | 5 | 0 | 33740 | 15.87
OP-HGZ144 | R448A | 32 | 10 | 0 | 39280 | 17.35
OP-HGZ144 | R449A | 32 | -25 | 0 | 9462 | 9.038
OP-HGZ144 | R449A | 32 | -20 | 0 | 12370 | 10.06
OP-HGZ144 | R449A | 32 | -15 | 0 | 15740 | 11.09
OP-HGZ144 | R449A | 32 | -10 | 0 | 19570 | 12.17
OP-HGZ144 | R449A | 32 | -5 | 0 | 23860 | 13.3
OP-HGZ144 | R449A | 32 | 0 | 0 | 28590 | 14.53
OP-HGZ144 | R449A | 32 | 5 | 0 | 33740 | 15.87
OP-HGZ144 | R449A | 32 | 10 | 0 | 39280 | 17.35
OP-HGZ144 | R448A | 35 | -25 | 0 | 8806 | 9.109
OP-HGZ144 | R448A | 35 | -20 | 0 | 11660 | 10.19
OP-HGZ144 | R448A | 35 | -15 | 0 | 14890 | 11.28
OP-HGZ144 | R448A | 35 | -10 | 0 | 18560 | 12.41
OP-HGZ144 | R448A | 35 | -5 | 0 | 22680 | 13.61
OP-HGZ144 | R448A | 35 | 0 | 0 | 27220 | 14.9
OP-HGZ144 | R448A | 35 | 5 | 0 | 32180 | 16.3
OP-HGZ144 | R448A | 35 | 10 | 0 | 37530 | 17.84
OP-HGZ144 | R449A | 35 | -25 | 0 | 8806 | 9.109
OP-HGZ144 | R449A | 35 | -20 | 0 | 11660 | 10.19
OP-HGZ144 | R449A | 35 | -15 | 0 | 14890 | 11.28
OP-HGZ144 | R449A | 35 | -10 | 0 | 18560 | 12.41
OP-HGZ144 | R449A | 35 | -5 | 0 | 22680 | 13.61
OP-HGZ144 | R449A | 35 | 0 | 0 | 27220 | 14.9
OP-HGZ144 | R449A | 35 | 5 | 0 | 32180 | 16.3
OP-HGZ144 | R449A | 35 | 10 | 0 | 37530 | 17.84
OP-HGZ144 | R448A | 38 | -25 | 0 | 8217 | 9.164
OP-HGZ144 | R448A | 38 | -20 | 0 | 10960 | 10.3
OP-HGZ144 | R448A | 38 | -15 | 0 | 14050 | 11.46
OP-HGZ144 | R448A | 38 | -10 | 0 | 17570 | 12.66
OP-HGZ144 | R448A | 38 | -5 | 0 | 21510 | 13.92
OP-HGZ144 | R448A | 38 | 0 | 0 | 25880 | 15.26
OP-HGZ144 | R448A | 38 | 5 | 0 | 30650 | 16.72
OP-HGZ144 | R448A | 38 | 10 | 0 | 35800 | 18.32
OP-HGZ144 | R449A | 38 | -25 | 0 | 8217 | 9.164
OP-HGZ144 | R449A | 38 | -20 | 0 | 10960 | 10.3
OP-HGZ144 | R449A | 38 | -15 | 0 | 14050 | 11.46
OP-HGZ144 | R449A | 38 | -10 | 0 | 17570 | 12.66
OP-HGZ144 | R449A | 38 | -5 | 0 | 21510 | 13.92
OP-HGZ144 | R449A | 38 | 0 | 0 | 25880 | 15.26
OP-HGZ144 | R449A | 38 | 5 | 0 | 30650 | 16.72
OP-HGZ144 | R449A | 38 | 10 | 0 | 35800 | 18.32
OP-HGZ144 | R448A | 43 | -15 | 0 | 12690 | 11.74
OP-HGZ144 | R448A | 43 | -10 | 0 | 15950 | 13.04
OP-HGZ144 | R448A | 43 | -5 | 0 | 19610 | 14.41
OP-HGZ144 | R448A | 43 | 0 | 0 | 23680 | 15.86
OP-HGZ144 | R448A | 43 | 5 | 0 | 28130 | 17.43
OP-HGZ144 | R448A | 43 | 10 | 0 | 32960 | 19.14
OP-HGZ144 | R449A | 43 | -15 | 0 | 12690 | 11.74
OP-HGZ144 | R449A | 43 | -10 | 0 | 15950 | 13.04
OP-HGZ144 | R449A | 43 | -5 | 0 | 19610 | 14.41
OP-HGZ144 | R449A | 43 | 0 | 0 | 23680 | 15.86
OP-HGZ144 | R449A | 43 | 5 | 0 | 28130 | 17.43
OP-HGZ144 | R449A | 43 | 10 | 0 | 32960 | 19.14
OP-HGZ160 | R448A | 32 | -25 | 0 | 10230 | 10.05
OP-HGZ160 | R448A | 32 | -20 | 0 | 13370 | 11.23
OP-HGZ160 | R448A | 32 | -15 | 0 | 17000 | 12.43
OP-HGZ160 | R448A | 32 | -10 | 0 | 21110 | 13.68
OP-HGZ160 | R448A | 32 | -5 | 0 | 25700 | 15.01
OP-HGZ160 | R448A | 32 | 0 | 0 | 30760 | 16.44
OP-HGZ160 | R448A | 32 | 5 | 0 | 36250 | 18
OP-HGZ160 | R448A | 32 | 10 | 0 | 42140 | 19.72
OP-HGZ160 | R449A | 32 | -25 | 0 | 10230 | 10.05
OP-HGZ160 | R449A | 32 | -20 | 0 | 13370 | 11.23
OP-HGZ160 | R449A | 32 | -15 | 0 | 17000 | 12.43
OP-HGZ160 | R449A | 32 | -10 | 0 | 21110 | 13.68
OP-HGZ160 | R449A | 32 | -5 | 0 | 25700 | 15.01
OP-HGZ160 | R449A | 32 | 0 | 0 | 30760 | 16.44
OP-HGZ160 | R449A | 32 | 5 | 0 | 36250 | 18
OP-HGZ160 | R449A | 32 | 10 | 0 | 42140 | 19.72
OP-HGZ160 | R448A | 35 | -25 | 0 | 9523 | 10.13
OP-HGZ160 | R448A | 35 | -20 | 0 | 12600 | 11.37
OP-HGZ160 | R448A | 35 | -15 | 0 | 16070 | 12.64
OP-HGZ160 | R448A | 35 | -10 | 0 | 20020 | 13.96
OP-HGZ160 | R448A | 35 | -5 | 0 | 24420 | 15.36
OP-HGZ160 | R448A | 35 | 0 | 0 | 29280 | 16.86
OP-HGZ160 | R448A | 35 | 5 | 0 | 34560 | 18.49
OP-HGZ160 | R448A | 35 | 10 | 0 | 40240 | 20.27
OP-HGZ160 | R449A | 35 | -25 | 0 | 9523 | 10.13
OP-HGZ160 | R449A | 35 | -20 | 0 | 12600 | 11.37
OP-HGZ160 | R449A | 35 | -15 | 0 | 16070 | 12.64
OP-HGZ160 | R449A | 35 | -10 | 0 | 20020 | 13.96
OP-HGZ160 | R449A | 35 | -5 | 0 | 24420 | 15.36
OP-HGZ160 | R449A | 35 | 0 | 0 | 29280 | 16.86
OP-HGZ160 | R449A | 35 | 5 | 0 | 34560 | 18.49
OP-HGZ160 | R449A | 35 | 10 | 0 | 40240 | 20.27
OP-HGZ160 | R448A | 38 | -25 | 0 | 8884 | 10.2
OP-HGZ160 | R448A | 38 | -20 | 0 | 11840 | 11.5
OP-HGZ160 | R448A | 38 | -15 | 0 | 15170 | 12.84
OP-HGZ160 | R448A | 38 | -10 | 0 | 18940 | 14.23
OP-HGZ160 | R448A | 38 | -5 | 0 | 23170 | 15.7
OP-HGZ160 | R448A | 38 | 0 | 0 | 27830 | 17.27
OP-HGZ160 | R448A | 38 | 5 | 0 | 32900 | 18.97
OP-HGZ160 | R448A | 38 | 10 | 0 | 38360 | 20.83
OP-HGZ160 | R449A | 38 | -25 | 0 | 8884 | 10.2
OP-HGZ160 | R449A | 38 | -20 | 0 | 11840 | 11.5
OP-HGZ160 | R449A | 38 | -15 | 0 | 15170 | 12.84
OP-HGZ160 | R449A | 38 | -10 | 0 | 18940 | 14.23
OP-HGZ160 | R449A | 38 | -5 | 0 | 23170 | 15.7
OP-HGZ160 | R449A | 38 | 0 | 0 | 27830 | 17.27
OP-HGZ160 | R449A | 38 | 5 | 0 | 32900 | 18.97
OP-HGZ160 | R449A | 38 | 10 | 0 | 38360 | 20.83
OP-HGZ160 | R448A | 43 | -15 | 0 | 13700 | 13.15
OP-HGZ160 | R448A | 43 | -10 | 0 | 17190 | 14.67
OP-HGZ160 | R448A | 43 | -5 | 0 | 21110 | 16.26
OP-HGZ160 | R448A | 43 | 0 | 0 | 25440 | 17.96
OP-HGZ160 | R448A | 43 | 5 | 0 | 30180 | 19.78
OP-HGZ160 | R448A | 43 | 10 | 0 | 35290 | 21.77
OP-HGZ160 | R449A | 43 | -15 | 0 | 13700 | 13.15
OP-HGZ160 | R449A | 43 | -10 | 0 | 17190 | 14.67
OP-HGZ160 | R449A | 43 | -5 | 0 | 21110 | 16.26
OP-HGZ160 | R449A | 43 | 0 | 0 | 25440 | 17.96
OP-HGZ160 | R449A | 43 | 5 | 0 | 30180 | 19.78
OP-HGZ160 | R449A | 43 | 10 | 0 | 35290 | 21.77
OP-HJZ019 | R452A | 32 | -20 | 0 | 1418 | 1.451
OP-HJZ019 | R452A | 32 | -15 | 0 | 1868 | 1.607
OP-HJZ019 | R452A | 32 | -10 | 0 | 2384 | 1.751
OP-HJZ019 | R452A | 32 | -5 | 0 | 2966 | 1.887
OP-HJZ019 | R452A | 32 | 0 | 0 | 3611 | 2.014
OP-HJZ019 | R452A | 32 | 5 | 0 | 4318 | 2.135
OP-HJZ019 | R452A | 32 | 10 | 0 | 5083 | 2.25
OP-HJZ019 | R452A | 35 | -20 | 0 | 1312 | 1.452
OP-HJZ019 | R452A | 35 | -15 | 0 | 1741 | 1.619
OP-HJZ019 | R452A | 35 | -10 | 0 | 2233 | 1.775
OP-HJZ019 | R452A | 35 | -5 | 0 | 2787 | 1.922
OP-HJZ019 | R452A | 35 | 0 | 0 | 3403 | 2.061
OP-HJZ019 | R452A | 35 | 5 | 0 | 4078 | 2.192
OP-HJZ019 | R452A | 35 | 10 | 0 | 4811 | 2.318
OP-HJZ019 | R452A | 38 | -20 | 0 | 1207 | 1.449
OP-HJZ019 | R452A | 38 | -15 | 0 | 1615 | 1.627
OP-HJZ019 | R452A | 38 | -10 | 0 | 2083 | 1.795
OP-HJZ019 | R452A | 38 | -5 | 0 | 2609 | 1.953
OP-HJZ019 | R452A | 38 | 0 | 0 | 3195 | 2.103
OP-HJZ019 | R452A | 38 | 5 | 0 | 3840 | 2.246
OP-HJZ019 | R452A | 38 | 10 | 0 | 4540 | 2.382
OP-HJZ019 | R452A | 43 | -20 | 0 | 1034 | 1.432
OP-HJZ019 | R452A | 43 | -15 | 0 | 1408 | 1.63
OP-HJZ019 | R452A | 43 | -10 | 0 | 1834 | 1.818
OP-HJZ019 | R452A | 43 | -5 | 0 | 2316 | 1.996
OP-HJZ019 | R452A | 43 | 0 | 0 | 2853 | 2.165
OP-HJZ019 | R452A | 43 | 5 | 0 | 3446 | 2.326
OP-HJZ019 | R452A | 43 | 10 | 0 | 4094 | 2.48
OP-HJZ022 | R452A | 32 | -20 | 0 | 1988 | 1.719
OP-HJZ022 | R452A | 32 | -15 | 0 | 2528 | 1.895
OP-HJZ022 | R452A | 32 | -10 | 0 | 3138 | 2.075
OP-HJZ022 | R452A | 32 | -5 | 0 | 3815 | 2.259
OP-HJZ022 | R452A | 32 | 0 | 0 | 4555 | 2.45
OP-HJZ022 | R452A | 32 | 5 | 0 | 5354 | 2.65
OP-HJZ022 | R452A | 32 | 10 | 0 | 6207 | 2.863
OP-HJZ022 | R452A | 35 | -20 | 0 | 1860 | 1.739
OP-HJZ022 | R452A | 35 | -15 | 0 | 2375 | 1.926
OP-HJZ022 | R452A | 35 | -10 | 0 | 2956 | 2.117
OP-HJZ022 | R452A | 35 | -5 | 0 | 3601 | 2.314
OP-HJZ022 | R452A | 35 | 0 | 0 | 4307 | 2.518
OP-HJZ022 | R452A | 35 | 5 | 0 | 5070 | 2.733
OP-HJZ022 | R452A | 35 | 10 | 0 | 5886 | 2.961
OP-HJZ022 | R452A | 38 | -20 | 0 | 1734 | 1.758
OP-HJZ022 | R452A | 38 | -15 | 0 | 2224 | 1.955
OP-HJZ022 | R452A | 38 | -10 | 0 | 2776 | 2.158
OP-HJZ022 | R452A | 38 | -5 | 0 | 3389 | 2.368
OP-HJZ022 | R452A | 38 | 0 | 0 | 4061 | 2.587
OP-HJZ022 | R452A | 38 | 5 | 0 | 4789 | 2.816
OP-HJZ022 | R452A | 38 | 10 | 0 | 5569 | 3.06
OP-HJZ022 | R452A | 43 | -20 | 0 | 1530 | 1.787
OP-HJZ022 | R452A | 43 | -15 | 0 | 1977 | 2.003
OP-HJZ022 | R452A | 43 | -10 | 0 | 2481 | 2.226
OP-HJZ022 | R452A | 43 | -5 | 0 | 3041 | 2.458
OP-HJZ022 | R452A | 43 | 0 | 0 | 3657 | 2.7
OP-HJZ022 | R452A | 43 | 5 | 0 | 4327 | 2.954
OP-HJZ022 | R452A | 43 | 10 | 0 | 5049 | 3.224
OP-HJZ028 | R452A | 32 | -20 | 0 | 2597 | 2.671
OP-HJZ028 | R452A | 32 | -15 | 0 | 3230 | 2.851
OP-HJZ028 | R452A | 32 | -10 | 0 | 3988 | 3.04
OP-HJZ028 | R452A | 32 | -5 | 0 | 4878 | 3.242
OP-HJZ028 | R452A | 32 | 0 | 0 | 5903 | 3.459
OP-HJZ028 | R452A | 32 | 5 | 0 | 7062 | 3.697
OP-HJZ028 | R452A | 32 | 10 | 0 | 8348 | 3.96
OP-HJZ028 | R452A | 35 | -20 | 0 | 2461 | 2.706
OP-HJZ028 | R452A | 35 | -15 | 0 | 3059 | 2.898
OP-HJZ028 | R452A | 35 | -10 | 0 | 3774 | 3.1
OP-HJZ028 | R452A | 35 | -5 | 0 | 4616 | 3.316
OP-HJZ028 | R452A | 35 | 0 | 0 | 5588 | 3.548
OP-HJZ028 | R452A | 35 | 5 | 0 | 6689 | 3.801
OP-HJZ028 | R452A | 35 | 10 | 0 | 7916 | 4.079
OP-HJZ028 | R452A | 38 | -20 | 0 | 2323 | 2.737
OP-HJZ028 | R452A | 38 | -15 | 0 | 2885 | 2.941
OP-HJZ028 | R452A | 38 | -10 | 0 | 3558 | 3.156
OP-HJZ028 | R452A | 38 | -5 | 0 | 4351 | 3.386
OP-HJZ028 | R452A | 38 | 0 | 0 | 5270 | 3.632
OP-HJZ028 | R452A | 38 | 5 | 0 | 6314 | 3.9
OP-HJZ028 | R452A | 38 | 10 | 0 | 7481 | 4.192
OP-HJZ028 | R452A | 43 | -20 | 0 | 2088 | 2.779
OP-HJZ028 | R452A | 43 | -15 | 0 | 2589 | 3.002
OP-HJZ028 | R452A | 43 | -10 | 0 | 3190 | 3.239
OP-HJZ028 | R452A | 43 | -5 | 0 | 3903 | 3.491
OP-HJZ028 | R452A | 43 | 0 | 0 | 4733 | 3.762
OP-HJZ028 | R452A | 43 | 5 | 0 | 5682 | 4.053
OP-HJZ028 | R452A | 43 | 10 | 0 | 6752 | 4.371
OP-HJZ032 | R452A | 32 | -20 | 0 | 2819 | 2.817
OP-HJZ032 | R452A | 32 | -15 | 0 | 3585 | 3.051
OP-HJZ032 | R452A | 32 | -10 | 0 | 4465 | 3.29
OP-HJZ032 | R452A | 32 | -5 | 0 | 5457 | 3.538
OP-HJZ032 | R452A | 32 | 0 | 0 | 6559 | 3.801
OP-HJZ032 | R452A | 32 | 5 | 0 | 7765 | 4.084
OP-HJZ032 | R452A | 32 | 10 | 0 | 9067 | 4.392
OP-HJZ032 | R452A | 35 | -20 | 0 | 2643 | 2.841
OP-HJZ032 | R452A | 35 | -15 | 0 | 3373 | 3.094
OP-HJZ032 | R452A | 35 | -10 | 0 | 4209 | 3.354
OP-HJZ032 | R452A | 35 | -5 | 0 | 5153 | 3.624
OP-HJZ032 | R452A | 35 | 0 | 0 | 6202 | 3.908
OP-HJZ032 | R452A | 35 | 5 | 0 | 7350 | 4.211
OP-HJZ032 | R452A | 35 | 10 | 0 | 8593 | 4.539
OP-HJZ032 | R452A | 38 | -20 | 0 | 2464 | 2.863
OP-HJZ032 | R452A | 38 | -15 | 0 | 3157 | 3.135
OP-HJZ032 | R452A | 38 | -10 | 0 | 3951 | 3.415
OP-HJZ032 | R452A | 38 | -5 | 0 | 4846 | 3.705
OP-HJZ032 | R452A | 38 | 0 | 0 | 5841 | 4.009
OP-HJZ032 | R452A | 38 | 5 | 0 | 6933 | 4.332
OP-HJZ032 | R452A | 38 | 10 | 0 | 8117 | 4.679
OP-HJZ032 | R452A | 43 | -20 | 0 | 2164 | 2.888
OP-HJZ032 | R452A | 43 | -15 | 0 | 2794 | 3.192
OP-HJZ032 | R452A | 43 | -10 | 0 | 3515 | 3.503
OP-HJZ032 | R452A | 43 | -5 | 0 | 4329 | 3.825
OP-HJZ032 | R452A | 43 | 0 | 0 | 5236 | 4.161
OP-HJZ032 | R452A | 43 | 5 | 0 | 6236 | 4.516
OP-HJZ032 | R452A | 43 | 10 | 0 | 7324 | 4.893
OP-HJZ036 | R452A | 32 | -20 | 0 | 3227 | 3.128
OP-HJZ036 | R452A | 32 | -15 | 0 | 4041 | 3.403
OP-HJZ036 | R452A | 32 | -10 | 0 | 4984 | 3.686
OP-HJZ036 | R452A | 32 | -5 | 0 | 6056 | 3.981
OP-HJZ036 | R452A | 32 | 0 | 0 | 7254 | 4.291
OP-HJZ036 | R452A | 32 | 5 | 0 | 8571 | 4.622
OP-HJZ036 | R452A | 32 | 10 | 0 | 10000 | 4.979
OP-HJZ036 | R452A | 35 | -20 | 0 | 3053 | 3.167
OP-HJZ036 | R452A | 35 | -15 | 0 | 3826 | 3.458
OP-HJZ036 | R452A | 35 | -10 | 0 | 4721 | 3.758
OP-HJZ036 | R452A | 35 | -5 | 0 | 5738 | 4.071
OP-HJZ036 | R452A | 35 | 0 | 0 | 6876 | 4.399
OP-HJZ036 | R452A | 35 | 5 | 0 | 8130 | 4.749
OP-HJZ036 | R452A | 35 | 10 | 0 | 9491 | 5.124
OP-HJZ036 | R452A | 38 | -20 | 0 | 2874 | 3.198
OP-HJZ036 | R452A | 38 | -15 | 0 | 3606 | 3.506
OP-HJZ036 | R452A | 38 | -10 | 0 | 4452 | 3.824
OP-HJZ036 | R452A | 38 | -5 | 0 | 5414 | 4.154
OP-HJZ036 | R452A | 38 | 0 | 0 | 6492 | 4.501
OP-HJZ036 | R452A | 38 | 5 | 0 | 7681 | 4.87
OP-HJZ036 | R452A | 38 | 10 | 0 | 8977 | 5.264
OP-HJZ036 | R452A | 43 | -20 | 0 | 2566 | 3.233
OP-HJZ036 | R452A | 43 | -15 | 0 | 3227 | 3.57
OP-HJZ036 | R452A | 43 | -10 | 0 | 3991 | 3.917
OP-HJZ036 | R452A | 43 | -5 | 0 | 4861 | 4.278
OP-HJZ036 | R452A | 43 | 0 | 0 | 5838 | 4.657
OP-HJZ036 | R452A | 43 | 5 | 0 | 6923 | 5.058
OP-HJZ036 | R452A | 43 | 10 | 0 | 8112 | 5.485
OP-HJZ040 | R452A | 32 | -20 | 0 | 3808 | 3.47
OP-HJZ040 | R452A | 32 | -15 | 0 | 4807 | 3.778
OP-HJZ040 | R452A | 32 | -10 | 0 | 5967 | 4.092
OP-HJZ040 | R452A | 32 | -5 | 0 | 7291 | 4.414
OP-HJZ040 | R452A | 32 | 0 | 0 | 8775 | 4.751
OP-HJZ040 | R452A | 32 | 5 | 0 | 10410 | 5.108
OP-HJZ040 | R452A | 32 | 10 | 0 | 12190 | 5.492
OP-HJZ040 | R452A | 35 | -20 | 0 | 3614 | 3.517
OP-HJZ040 | R452A | 35 | -15 | 0 | 4564 | 3.845
OP-HJZ040 | R452A | 35 | -10 | 0 | 5666 | 4.178
OP-HJZ040 | R452A | 35 | -5 | 0 | 6922 | 4.522
OP-HJZ040 | R452A | 35 | 0 | 0 | 8330 | 4.881
OP-HJZ040 | R452A | 35 | 5 | 0 | 9884 | 5.261
OP-HJZ040 | R452A | 35 | 10 | 0 | 11580 | 5.668
OP-HJZ040 | R452A | 38 | -20 | 0 | 3412 | 3.555
OP-HJZ040 | R452A | 38 | -15 | 0 | 4312 | 3.903
OP-HJZ040 | R452A | 38 | -10 | 0 | 5354 | 4.258
OP-HJZ040 | R452A | 38 | -5 | 0 | 6541 | 4.624
OP-HJZ040 | R452A | 38 | 0 | 0 | 7873 | 5.005
OP-HJZ040 | R452A | 38 | 5 | 0 | 9346 | 5.409
OP-HJZ040 | R452A | 38 | 10 | 0 | 10950 | 5.84
OP-HJZ040 | R452A | 43 | -20 | 0 | 3060 | 3.597
OP-HJZ040 | R452A | 43 | -15 | 0 | 3873 | 3.98
OP-HJZ040 | R452A | 43 | -10 | 0 | 4814 | 4.372
OP-HJZ040 | R452A | 43 | -5 | 0 | 5886 | 4.777
OP-HJZ040 | R452A | 43 | 0 | 0 | 7092 | 5.198
OP-HJZ040 | R452A | 43 | 5 | 0 | 8430 | 5.641
OP-HJZ040 | R452A | 43 | 10 | 0 | 9896 | 6.114
OP-HJZ044 | R452A | 32 | -20 | 0 | 3887 | 3.482
OP-HJZ044 | R452A | 32 | -15 | 0 | 5038 | 3.786
OP-HJZ044 | R452A | 32 | -10 | 0 | 6359 | 4.087
OP-HJZ044 | R452A | 32 | -5 | 0 | 7845 | 4.391
OP-HJZ044 | R452A | 32 | 0 | 0 | 9492 | 4.703
OP-HJZ044 | R452A | 32 | 5 | 0 | 11290 | 5.031
OP-HJZ044 | R452A | 32 | 10 | 0 | 13220 | 5.38
OP-HJZ044 | R452A | 35 | -20 | 0 | 3639 | 3.512
OP-HJZ044 | R452A | 35 | -15 | 0 | 4737 | 3.835
OP-HJZ044 | R452A | 35 | -10 | 0 | 5994 | 4.155
OP-HJZ044 | R452A | 35 | -5 | 0 | 7409 | 4.477
OP-HJZ044 | R452A | 35 | 0 | 0 | 8978 | 4.807
OP-HJZ044 | R452A | 35 | 5 | 0 | 10690 | 5.153
OP-HJZ044 | R452A | 35 | 10 | 0 | 12540 | 5.519
OP-HJZ044 | R452A | 38 | -20 | 0 | 3390 | 3.537
OP-HJZ044 | R452A | 38 | -15 | 0 | 4433 | 3.881
OP-HJZ044 | R452A | 38 | -10 | 0 | 5626 | 4.221
OP-HJZ044 | R452A | 38 | -5 | 0 | 6970 | 4.562
OP-HJZ044 | R452A | 38 | 0 | 0 | 8462 | 4.912
OP-HJZ044 | R452A | 38 | 5 | 0 | 10090 | 5.276
OP-HJZ044 | R452A | 38 | 10 | 0 | 11850 | 5.661
OP-HJZ044 | R452A | 43 | -20 | 0 | 2969 | 3.568
OP-HJZ044 | R452A | 43 | -15 | 0 | 3921 | 3.95
OP-HJZ044 | R452A | 43 | -10 | 0 | 5008 | 4.327
OP-HJZ044 | R452A | 43 | -5 | 0 | 6233 | 4.703
OP-HJZ044 | R452A | 43 | 0 | 0 | 7596 | 5.087
OP-HJZ044 | R452A | 43 | 5 | 0 | 9091 | 5.484
OP-HJZ044 | R452A | 43 | 10 | 0 | 10710 | 5.902
OP-HJZ050 | R452A | 32 | -20 | 0 | 4291 | 3.783
OP-HJZ050 | R452A | 32 | -15 | 0 | 5580 | 4.187
OP-HJZ050 | R452A | 32 | -10 | 0 | 7052 | 4.584
OP-HJZ050 | R452A | 32 | -5 | 0 | 8703 | 4.981
OP-HJZ050 | R452A | 32 | 0 | 0 | 10520 | 5.382
OP-HJZ050 | R452A | 32 | 5 | 0 | 12500 | 5.794
OP-HJZ050 | R452A | 32 | 10 | 0 | 14620 | 6.221
OP-HJZ050 | R452A | 35 | -20 | 0 | 4033 | 3.82
OP-HJZ050 | R452A | 35 | -15 | 0 | 5263 | 4.248
OP-HJZ050 | R452A | 35 | -10 | 0 | 6667 | 4.669
OP-HJZ050 | R452A | 35 | -5 | 0 | 8240 | 5.087
OP-HJZ050 | R452A | 35 | 0 | 0 | 9976 | 5.51
OP-HJZ050 | R452A | 35 | 5 | 0 | 11860 | 5.941
OP-HJZ050 | R452A | 35 | 10 | 0 | 13890 | 6.387
OP-HJZ050 | R452A | 38 | -20 | 0 | 3769 | 3.852
OP-HJZ050 | R452A | 38 | -15 | 0 | 4940 | 4.306
OP-HJZ050 | R452A | 38 | -10 | 0 | 6274 | 4.75
OP-HJZ050 | R452A | 38 | -5 | 0 | 7769 | 5.192
OP-HJZ050 | R452A | 38 | 0 | 0 | 9420 | 5.636
OP-HJZ050 | R452A | 38 | 5 | 0 | 11220 | 6.089
OP-HJZ050 | R452A | 38 | 10 | 0 | 13150 | 6.554
OP-HJZ050 | R452A | 43 | -20 | 0 | 3319 | 3.89
OP-HJZ050 | R452A | 43 | -15 | 0 | 4389 | 4.39
OP-HJZ050 | R452A | 43 | -10 | 0 | 5606 | 4.878
OP-HJZ050 | R452A | 43 | -5 | 0 | 6970 | 5.362
OP-HJZ050 | R452A | 43 | 0 | 0 | 8480 | 5.845
OP-HJZ050 | R452A | 43 | 5 | 0 | 10130 | 6.334
OP-HJZ050 | R452A | 43 | 10 | 0 | 11920 | 6.835
OP-HJZ056 | R452A | 32 | -20 | 0 | 4879 | 4.089
OP-HJZ056 | R452A | 32 | -15 | 0 | 6349 | 4.532
OP-HJZ056 | R452A | 32 | -10 | 0 | 8031 | 4.969
OP-HJZ056 | R452A | 32 | -5 | 0 | 9919 | 5.407
OP-HJZ056 | R452A | 32 | 0 | 0 | 12000 | 5.849
OP-HJZ056 | R452A | 32 | 5 | 0 | 14270 | 6.301
OP-HJZ056 | R452A | 32 | 10 | 0 | 16700 | 6.768
OP-HJZ056 | R452A | 35 | -20 | 0 | 4588 | 4.131
OP-HJZ056 | R452A | 35 | -15 | 0 | 5992 | 4.6
OP-HJZ056 | R452A | 35 | -10 | 0 | 7595 | 5.062
OP-HJZ056 | R452A | 35 | -5 | 0 | 9395 | 5.524
OP-HJZ056 | R452A | 35 | 0 | 0 | 11380 | 5.99
OP-HJZ056 | R452A | 35 | 5 | 0 | 13550 | 6.464
OP-HJZ056 | R452A | 35 | 10 | 0 | 15870 | 6.953
OP-HJZ056 | R452A | 38 | -20 | 0 | 4290 | 4.168
OP-HJZ056 | R452A | 38 | -15 | 0 | 5627 | 4.664
OP-HJZ056 | R452A | 38 | -10 | 0 | 7151 | 5.153
OP-HJZ056 | R452A | 38 | -5 | 0 | 8862 | 5.64
OP-HJZ056 | R452A | 38 | 0 | 0 | 10750 | 6.13
OP-HJZ056 | R452A | 38 | 5 | 0 | 12810 | 6.628
OP-HJZ056 | R452A | 38 | 10 | 0 | 15030 | 7.139
OP-HJZ056 | R452A | 43 | -20 | 0 | 3782 | 4.214
OP-HJZ056 | R452A | 43 | -15 | 0 | 5004 | 4.758
OP-HJZ056 | R452A | 43 | -10 | 0 | 6395 | 5.294
OP-HJZ056 | R452A | 43 | -5 | 0 | 7956 | 5.825
OP-HJZ056 | R452A | 43 | 0 | 0 | 9686 | 6.358
OP-HJZ056 | R452A | 43 | 5 | 0 | 11580 | 6.898
OP-HJZ056 | R452A | 43 | 10 | 0 | 13630 | 7.448
OP-HJZ064 | R452A | 32 | -20 | 0 | 5825 | 4.591
OP-HJZ064 | R452A | 32 | -15 | 0 | 7504 | 5.049
OP-HJZ064 | R452A | 32 | -10 | 0 | 9426 | 5.492
OP-HJZ064 | R452A | 32 | -5 | 0 | 11590 | 5.931
OP-HJZ064 | R452A | 32 | 0 | 0 | 14000 | 6.375
OP-HJZ064 | R452A | 32 | 5 | 0 | 16640 | 6.835
OP-HJZ064 | R452A | 32 | 10 | 0 | 19510 | 7.321
OP-HJZ064 | R452A | 35 | -20 | 0 | 5464 | 4.638
OP-HJZ064 | R452A | 35 | -15 | 0 | 7071 | 5.128
OP-HJZ064 | R452A | 35 | -10 | 0 | 8909 | 5.601
OP-HJZ064 | R452A | 35 | -5 | 0 | 10980 | 6.067
OP-HJZ064 | R452A | 35 | 0 | 0 | 13290 | 6.538
OP-HJZ064 | R452A | 35 | 5 | 0 | 15820 | 7.024
OP-HJZ064 | R452A | 35 | 10 | 0 | 18570 | 7.535
OP-HJZ064 | R452A | 38 | -20 | 0 | 5103 | 4.686
OP-HJZ064 | R452A | 38 | -15 | 0 | 6636 | 5.209
OP-HJZ064 | R452A | 38 | -10 | 0 | 8390 | 5.714
OP-HJZ064 | R452A | 38 | -5 | 0 | 10370 | 6.212
OP-HJZ064 | R452A | 38 | 0 | 0 | 12570 | 6.712
OP-HJZ064 | R452A | 38 | 5 | 0 | 14990 | 7.225
OP-HJZ064 | R452A | 38 | 10 | 0 | 17630 | 7.763
OP-HJZ064 | R452A | 43 | -20 | 0 | 4505 | 4.764
OP-HJZ064 | R452A | 43 | -15 | 0 | 5911 | 5.35
OP-HJZ064 | R452A | 43 | -10 | 0 | 7520 | 5.914
OP-HJZ064 | R452A | 43 | -5 | 0 | 9338 | 6.467
OP-HJZ064 | R452A | 43 | 0 | 0 | 11370 | 7.02
OP-HJZ064 | R452A | 43 | 5 | 0 | 13610 | 7.584
OP-HJZ064 | R452A | 43 | 10 | 0 | 16060 | 8.17
OP-HGZ072 | R452A | 32 | -20 | 0 | 6614 | 6.083
OP-HGZ072 | R452A | 32 | -15 | 0 | 8505 | 6.625
OP-HGZ072 | R452A | 32 | -10 | 0 | 10660 | 7.154
OP-HGZ072 | R452A | 32 | -5 | 0 | 13080 | 7.682
OP-HGZ072 | R452A | 32 | 0 | 0 | 15750 | 8.223
OP-HGZ072 | R452A | 32 | 5 | 0 | 18670 | 8.788
OP-HGZ072 | R452A | 32 | 10 | 0 | 21820 | 9.389
OP-HGZ072 | R452A | 35 | -20 | 0 | 6201 | 6.138
OP-HGZ072 | R452A | 35 | -15 | 0 | 8009 | 6.716
OP-HGZ072 | R452A | 35 | -10 | 0 | 10070 | 7.279
OP-HGZ072 | R452A | 35 | -5 | 0 | 12380 | 7.841
OP-HGZ072 | R452A | 35 | 0 | 0 | 14940 | 8.413
OP-HGZ072 | R452A | 35 | 5 | 0 | 17740 | 9.009
OP-HGZ072 | R452A | 35 | 10 | 0 | 20750 | 9.64
OP-HGZ072 | R452A | 38 | -20 | 0 | 5788 | 6.193
OP-HGZ072 | R452A | 38 | -15 | 0 | 7512 | 6.81
OP-HGZ072 | R452A | 38 | -10 | 0 | 9476 | 7.411
OP-HGZ072 | R452A | 38 | -5 | 0 | 11680 | 8.008
OP-HGZ072 | R452A | 38 | 0 | 0 | 14120 | 8.614
OP-HGZ072 | R452A | 38 | 5 | 0 | 16800 | 9.242
OP-HGZ072 | R452A | 38 | 10 | 0 | 19690 | 9.906
OP-HGZ072 | R452A | 43 | -20 | 0 | 5105 | 6.283
OP-HGZ072 | R452A | 43 | -15 | 0 | 6684 | 6.972
OP-HGZ072 | R452A | 43 | -10 | 0 | 8483 | 7.641
OP-HGZ072 | R452A | 43 | -5 | 0 | 10510 | 8.302
OP-HGZ072 | R452A | 43 | 0 | 0 | 12750 | 8.97
OP-HGZ072 | R452A | 43 | 5 | 0 | 15220 | 9.657
OP-HGZ072 | R452A | 43 | 10 | 0 | 17910 | 10.38
OP-HGZ080 | R452A | 32 | -20 | 0 | 7451 | 6.789
OP-HGZ080 | R452A | 32 | -15 | 0 | 9362 | 7.369
OP-HGZ080 | R452A | 32 | -10 | 0 | 11530 | 7.952
OP-HGZ080 | R452A | 32 | -5 | 0 | 13960 | 8.55
OP-HGZ080 | R452A | 32 | 0 | 0 | 16650 | 9.178
OP-HGZ080 | R452A | 32 | 5 | 0 | 19570 | 9.848
OP-HGZ080 | R452A | 32 | 10 | 0 | 22710 | 10.57
OP-HGZ080 | R452A | 35 | -20 | 0 | 7044 | 6.874
OP-HGZ080 | R452A | 35 | -15 | 0 | 8871 | 7.489
OP-HGZ080 | R452A | 35 | -10 | 0 | 10950 | 8.104
OP-HGZ080 | R452A | 35 | -5 | 0 | 13270 | 8.734
OP-HGZ080 | R452A | 35 | 0 | 0 | 15830 | 9.392
OP-HGZ080 | R452A | 35 | 5 | 0 | 18620 | 10.09
OP-HGZ080 | R452A | 35 | 10 | 0 | 21630 | 10.84
OP-HGZ080 | R452A | 38 | -20 | 0 | 6629 | 6.956
OP-HGZ080 | R452A | 38 | -15 | 0 | 8372 | 7.609
OP-HGZ080 | R452A | 38 | -10 | 0 | 10350 | 8.26
OP-HGZ080 | R452A | 38 | -5 | 0 | 12560 | 8.924
OP-HGZ080 | R452A | 38 | 0 | 0 | 15000 | 9.613
OP-HGZ080 | R452A | 38 | 5 | 0 | 17670 | 10.34
OP-HGZ080 | R452A | 38 | 10 | 0 | 20540 | 11.12
OP-HGZ080 | R452A | 43 | -20 | 0 | 5925 | 7.085
OP-HGZ080 | R452A | 43 | -15 | 0 | 7520 | 7.806
OP-HGZ080 | R452A | 43 | -10 | 0 | 9328 | 8.522
OP-HGZ080 | R452A | 43 | -5 | 0 | 11350 | 9.247
OP-HGZ080 | R452A | 43 | 0 | 0 | 13590 | 9.995
OP-HGZ080 | R452A | 43 | 5 | 0 | 16050 | 10.78
OP-HGZ080 | R452A | 43 | 10 | 0 | 18710 | 11.61
OP-HGZ100 | R452A | 32 | -20 | 0 | 8523 | 7.843
OP-HGZ100 | R452A | 32 | -15 | 0 | 10900 | 8.596
OP-HGZ100 | R452A | 32 | -10 | 0 | 13580 | 9.359
OP-HGZ100 | R452A | 32 | -5 | 0 | 16570 | 10.14
OP-HGZ100 | R452A | 32 | 0 | 0 | 19830 | 10.94
OP-HGZ100 | R452A | 32 | 5 | 0 | 23350 | 11.78
OP-HGZ100 | R452A | 32 | 10 | 0 | 27090 | 12.66
OP-HGZ100 | R452A | 35 | -20 | 0 | 7991 | 7.942
OP-HGZ100 | R452A | 35 | -15 | 0 | 10250 | 8.74
OP-HGZ100 | R452A | 35 | -10 | 0 | 12810 | 9.545
OP-HGZ100 | R452A | 35 | -5 | 0 | 15650 | 10.37
OP-HGZ100 | R452A | 35 | 0 | 0 | 18760 | 11.21
OP-HGZ100 | R452A | 35 | 5 | 0 | 22110 | 12.08
OP-HGZ100 | R452A | 35 | 10 | 0 | 25690 | 12.99
OP-HGZ100 | R452A | 38 | -20 | 0 | 7457 | 8.021
OP-HGZ100 | R452A | 38 | -15 | 0 | 9610 | 8.865
OP-HGZ100 | R452A | 38 | -10 | 0 | 12040 | 9.714
OP-HGZ100 | R452A | 38 | -5 | 0 | 14730 | 10.58
OP-HGZ100 | R452A | 38 | 0 | 0 | 17680 | 11.46
OP-HGZ100 | R452A | 38 | 5 | 0 | 20880 | 12.37
OP-HGZ100 | R452A | 38 | 10 | 0 | 24290 | 13.32
OP-HGZ100 | R452A | 43 | -20 | 0 | 6561 | 8.105
OP-HGZ100 | R452A | 43 | -15 | 0 | 8531 | 9.029
OP-HGZ100 | R452A | 43 | -10 | 0 | 10740 | 9.955
OP-HGZ100 | R452A | 43 | -5 | 0 | 13200 | 10.89
OP-HGZ100 | R452A | 43 | 0 | 0 | 15900 | 11.85
OP-HGZ100 | R452A | 43 | 5 | 0 | 18830 | 12.83
OP-HGZ100 | R452A | 43 | 10 | 0 | 21990 | 13.84
OP-HGZ125 | R452A | 32 | -20 | 0 | 11210 | 9.687
OP-HGZ125 | R452A | 32 | -15 | 0 | 14410 | 10.61
OP-HGZ125 | R452A | 32 | -10 | 0 | 18070 | 11.52
OP-HGZ125 | R452A | 32 | -5 | 0 | 22190 | 12.43
OP-HGZ125 | R452A | 32 | 0 | 0 | 26750 | 13.36
OP-HGZ125 | R452A | 32 | 5 | 0 | 31730 | 14.31
OP-HGZ125 | R452A | 32 | 10 | 0 | 37100 | 15.3
OP-HGZ125 | R452A | 35 | -20 | 0 | 10520 | 9.826
OP-HGZ125 | R452A | 35 | -15 | 0 | 13570 | 10.81
OP-HGZ125 | R452A | 35 | -10 | 0 | 17060 | 11.78
OP-HGZ125 | R452A | 35 | -5 | 0 | 20990 | 12.75
OP-HGZ125 | R452A | 35 | 0 | 0 | 25340 | 13.73
OP-HGZ125 | R452A | 35 | 5 | 0 | 30110 | 14.72
OP-HGZ125 | R452A | 35 | 10 | 0 | 35260 | 15.76
OP-HGZ125 | R452A | 38 | -20 | 0 | 9818 | 9.939
OP-HGZ125 | R452A | 38 | -15 | 0 | 12730 | 10.99
OP-HGZ125 | R452A | 38 | -10 | 0 | 16050 | 12.02
OP-HGZ125 | R452A | 38 | -5 | 0 | 19790 | 13.04
OP-HGZ125 | R452A | 38 | 0 | 0 | 23930 | 14.07
OP-HGZ125 | R452A | 38 | 5 | 0 | 28480 | 15.12
OP-HGZ125 | R452A | 38 | 10 | 0 | 33410 | 16.2
OP-HGZ125 | R452A | 43 | -20 | 0 | 8652 | 10.07
OP-HGZ125 | R452A | 43 | -15 | 0 | 11310 | 11.22
OP-HGZ125 | R452A | 43 | -10 | 0 | 14350 | 12.36
OP-HGZ125 | R452A | 43 | -5 | 0 | 17770 | 13.48
OP-HGZ125 | R452A | 43 | 0 | 0 | 21580 | 14.61
OP-HGZ125 | R452A | 43 | 5 | 0 | 25770 | 15.75
OP-HGZ125 | R452A | 43 | 10 | 0 | 30340 | 16.91
OP-HGZ144 | R452A | 32 | -20 | 0 | 13480 | 11.2
OP-HGZ144 | R452A | 32 | -15 | 0 | 16670 | 12.24
OP-HGZ144 | R452A | 32 | -10 | 0 | 20280 | 13.25
OP-HGZ144 | R452A | 32 | -5 | 0 | 24300 | 14.28
OP-HGZ144 | R452A | 32 | 0 | 0 | 28740 | 15.36
OP-HGZ144 | R452A | 32 | 5 | 0 | 33570 | 16.51
OP-HGZ144 | R452A | 32 | 10 | 0 | 38760 | 17.76
OP-HGZ144 | R452A | 35 | -20 | 0 | 12680 | 11.4
OP-HGZ144 | R452A | 35 | -15 | 0 | 15720 | 12.53
OP-HGZ144 | R452A | 35 | -10 | 0 | 19160 | 13.6
OP-HGZ144 | R452A | 35 | -5 | 0 | 23010 | 14.67
OP-HGZ144 | R452A | 35 | 0 | 0 | 27260 | 15.77
OP-HGZ144 | R452A | 35 | 5 | 0 | 31900 | 16.93
OP-HGZ144 | R452A | 35 | 10 | 0 | 36900 | 18.18
OP-HGZ144 | R452A | 38 | -20 | 0 | 11870 | 11.56
OP-HGZ144 | R452A | 38 | -15 | 0 | 14770 | 12.77
OP-HGZ144 | R452A | 38 | -10 | 0 | 18050 | 13.91
OP-HGZ144 | R452A | 38 | -5 | 0 | 21720 | 15.03
OP-HGZ144 | R452A | 38 | 0 | 0 | 25780 | 16.16
OP-HGZ144 | R452A | 38 | 5 | 0 | 30220 | 17.34
OP-HGZ144 | R452A | 38 | 10 | 0 | 35030 | 18.59
OP-HGZ144 | R452A | 43 | -20 | 0 | 10550 | 11.69
OP-HGZ144 | R452A | 43 | -15 | 0 | 13200 | 13.06
OP-HGZ144 | R452A | 43 | -10 | 0 | 16210 | 14.34
OP-HGZ144 | R452A | 43 | -5 | 0 | 19580 | 15.56
OP-HGZ144 | R452A | 43 | 0 | 0 | 23330 | 16.76
OP-HGZ144 | R452A | 43 | 5 | 0 | 27450 | 17.97
OP-HGZ144 | R452A | 43 | 10 | 0 | 31950 | 19.24
OP-HGZ160 | R452A | 32 | -20 | 0 | 14950 | 12.55
OP-HGZ160 | R452A | 32 | -15 | 0 | 18440 | 13.68
OP-HGZ160 | R452A | 32 | -10 | 0 | 22370 | 14.86
OP-HGZ160 | R452A | 32 | -5 | 0 | 26720 | 16.13
OP-HGZ160 | R452A | 32 | 0 | 0 | 31470 | 17.53
OP-HGZ160 | R452A | 32 | 5 | 0 | 36610 | 19.08
OP-HGZ160 | R452A | 32 | 10 | 0 | 42090 | 20.81
OP-HGZ160 | R452A | 35 | -20 | 0 | 14050 | 12.75
OP-HGZ160 | R452A | 35 | -15 | 0 | 17390 | 13.95
OP-HGZ160 | R452A | 35 | -10 | 0 | 21130 | 15.2
OP-HGZ160 | R452A | 35 | -5 | 0 | 25280 | 16.53
OP-HGZ160 | R452A | 35 | 0 | 0 | 29830 | 17.97
OP-HGZ160 | R452A | 35 | 5 | 0 | 34750 | 19.56
OP-HGZ160 | R452A | 35 | 10 | 0 | 40010 | 21.34
OP-HGZ160 | R452A | 38 | -20 | 0 | 13150 | 12.91
OP-HGZ160 | R452A | 38 | -15 | 0 | 16330 | 14.2
OP-HGZ160 | R452A | 38 | -10 | 0 | 19900 | 15.52
OP-HGZ160 | R452A | 38 | -5 | 0 | 23850 | 16.91
OP-HGZ160 | R452A | 38 | 0 | 0 | 28190 | 18.41
OP-HGZ160 | R452A | 38 | 5 | 0 | 32890 | 20.05
OP-HGZ160 | R452A | 38 | 10 | 0 | 37930 | 21.87
OP-HGZ160 | R452A | 43 | -20 | 0 | 11660 | 13.11
OP-HGZ160 | R452A | 43 | -15 | 0 | 14570 | 14.55
OP-HGZ160 | R452A | 43 | -10 | 0 | 17840 | 16
OP-HGZ160 | R452A | 43 | -5 | 0 | 21460 | 17.51
OP-HGZ160 | R452A | 43 | 0 | 0 | 25450 | 19.11
OP-HGZ160 | R452A | 43 | 5 | 0 | 29800 | 20.85
OP-HGZ160 | R452A | 43 | 10 | 0 | 34500 | 22.75
OP-HJZ019 | R513A | 32 | -10 | 0 | 1567 | 1.136
OP-HJZ019 | R513A | 32 | -5 | 0 | 2033 | 1.215
OP-HJZ019 | R513A | 32 | 0 | 0 | 2567 | 1.287
OP-HJZ019 | R513A | 32 | 5 | 0 | 3170 | 1.351
OP-HJZ019 | R513A | 32 | 10 | 0 | 3843 | 1.409
OP-HJZ019 | R513A | 35 | -10 | 0 | 1475 | 1.146
OP-HJZ019 | R513A | 35 | -5 | 0 | 1923 | 1.233
OP-HJZ019 | R513A | 35 | 0 | 0 | 2437 | 1.312
OP-HJZ019 | R513A | 35 | 5 | 0 | 3019 | 1.383
OP-HJZ019 | R513A | 35 | 10 | 0 | 3668 | 1.448
OP-HJZ019 | R513A | 38 | -10 | 0 | 1385 | 1.154
OP-HJZ019 | R513A | 38 | -5 | 0 | 1815 | 1.248
OP-HJZ019 | R513A | 38 | 0 | 0 | 2309 | 1.334
OP-HJZ019 | R513A | 38 | 5 | 0 | 2868 | 1.413
OP-HJZ019 | R513A | 38 | 10 | 0 | 3494 | 1.485
OP-HJZ019 | R513A | 43 | -10 | 0 | 1239 | 1.162
OP-HJZ019 | R513A | 43 | -5 | 0 | 1638 | 1.269
OP-HJZ019 | R513A | 43 | 0 | 0 | 2097 | 1.367
OP-HJZ019 | R513A | 43 | 5 | 0 | 2620 | 1.457
OP-HJZ019 | R513A | 43 | 10 | 0 | 3207 | 1.541
OP-HJZ022 | R513A | 32 | -10 | 0 | 2030 | 1.333
OP-HJZ022 | R513A | 32 | -5 | 0 | 2588 | 1.443
OP-HJZ022 | R513A | 32 | 0 | 0 | 3223 | 1.545
OP-HJZ022 | R513A | 32 | 5 | 0 | 3936 | 1.641
OP-HJZ022 | R513A | 32 | 10 | 0 | 4725 | 1.731
OP-HJZ022 | R513A | 35 | -10 | 0 | 1921 | 1.342
OP-HJZ022 | R513A | 35 | -5 | 0 | 2458 | 1.462
OP-HJZ022 | R513A | 35 | 0 | 0 | 3070 | 1.574
OP-HJZ022 | R513A | 35 | 5 | 0 | 3757 | 1.679
OP-HJZ022 | R513A | 35 | 10 | 0 | 4519 | 1.779
OP-HJZ022 | R513A | 38 | -10 | 0 | 1813 | 1.35
OP-HJZ022 | R513A | 38 | -5 | 0 | 2329 | 1.478
OP-HJZ022 | R513A | 38 | 0 | 0 | 2918 | 1.6
OP-HJZ022 | R513A | 38 | 5 | 0 | 3580 | 1.716
OP-HJZ022 | R513A | 38 | 10 | 0 | 4315 | 1.826
OP-HJZ022 | R513A | 43 | -10 | 0 | 2475 | 2.22
OP-HJZ022 | R513A | 43 | -5 | 0 | 3035 | 2.448
OP-HJZ022 | R513A | 43 | 0 | 0 | 3648 | 2.685
OP-HJZ022 | R513A | 43 | 5 | 0 | 4312 | 2.933
OP-HJZ022 | R513A | 43 | 10 | 0 | 5023 | 3.193
OP-HJZ028 | R513A | 32 | -10 | 0 | 2668 | 2.223
OP-HJZ028 | R513A | 32 | -5 | 0 | 3389 | 2.347
OP-HJZ028 | R513A | 32 | 0 | 0 | 4214 | 2.467
OP-HJZ028 | R513A | 32 | 5 | 0 | 5144 | 2.582
OP-HJZ028 | R513A | 32 | 10 | 0 | 6181 | 2.693
OP-HJZ028 | R513A | 35 | -10 | 0 | 2537 | 2.255
OP-HJZ028 | R513A | 35 | -5 | 0 | 3234 | 2.39
OP-HJZ028 | R513A | 35 | 0 | 0 | 4031 | 2.52
OP-HJZ028 | R513A | 35 | 5 | 0 | 4930 | 2.646
OP-HJZ028 | R513A | 35 | 10 | 0 | 5933 | 2.767
OP-HJZ028 | R513A | 38 | -10 | 0 | 2405 | 2.284
OP-HJZ028 | R513A | 38 | -5 | 0 | 3077 | 2.431
OP-HJZ028 | R513A | 38 | 0 | 0 | 3846 | 2.572
OP-HJZ028 | R513A | 38 | 5 | 0 | 4714 | 2.708
OP-HJZ028 | R513A | 38 | 10 | 0 | 5683 | 2.84
OP-HJZ028 | R513A | 43 | -10 | 0 | 2183 | 2.321
OP-HJZ028 | R513A | 43 | -5 | 0 | 2813 | 2.489
OP-HJZ028 | R513A | 43 | 0 | 0 | 3535 | 2.651
OP-HJZ028 | R513A | 43 | 5 | 0 | 4350 | 2.806
OP-HJZ028 | R513A | 43 | 10 | 0 | 5261 | 2.956
OP-HJZ032 | R513A | 32 | -10 | 0 | 3088 | 2.418
OP-HJZ032 | R513A | 32 | -5 | 0 | 3915 | 2.575
OP-HJZ032 | R513A | 32 | 0 | 0 | 4848 | 2.724
OP-HJZ032 | R513A | 32 | 5 | 0 | 5889 | 2.869
OP-HJZ032 | R513A | 32 | 10 | 0 | 7036 | 3.011
OP-HJZ032 | R513A | 35 | -10 | 0 | 2943 | 2.453
OP-HJZ032 | R513A | 35 | -5 | 0 | 3741 | 2.62
OP-HJZ032 | R513A | 35 | 0 | 0 | 4641 | 2.78
OP-HJZ032 | R513A | 35 | 5 | 0 | 5645 | 2.934
OP-HJZ032 | R513A | 35 | 10 | 0 | 6750 | 3.085
OP-HJZ032 | R513A | 38 | -10 | 0 | 2797 | 2.484
OP-HJZ032 | R513A | 38 | -5 | 0 | 3565 | 2.663
OP-HJZ032 | R513A | 38 | 0 | 0 | 4432 | 2.833
OP-HJZ032 | R513A | 38 | 5 | 0 | 5398 | 2.997
OP-HJZ032 | R513A | 38 | 10 | 0 | 6462 | 3.157
OP-HJZ032 | R513A | 43 | -10 | 0 | 2550 | 2.529
OP-HJZ032 | R513A | 43 | -5 | 0 | 3269 | 2.728
OP-HJZ032 | R513A | 43 | 0 | 0 | 4078 | 2.917
OP-HJZ032 | R513A | 43 | 5 | 0 | 4980 | 3.097
OP-HJZ032 | R513A | 43 | 10 | 0 | 5975 | 3.273
OP-HJZ036 | R513A | 32 | -10 | 0 | 3211 | 2.582
OP-HJZ036 | R513A | 32 | -5 | 0 | 4097 | 2.74
OP-HJZ036 | R513A | 32 | 0 | 0 | 5118 | 2.901
OP-HJZ036 | R513A | 32 | 5 | 0 | 6276 | 3.073
OP-HJZ036 | R513A | 32 | 10 | 0 | 7572 | 3.259
OP-HJZ036 | R513A | 35 | -10 | 0 | 3069 | 2.636
OP-HJZ036 | R513A | 35 | -5 | 0 | 3925 | 2.808
OP-HJZ036 | R513A | 35 | 0 | 0 | 4911 | 2.983
OP-HJZ036 | R513A | 35 | 5 | 0 | 6029 | 3.165
OP-HJZ036 | R513A | 35 | 10 | 0 | 7280 | 3.359
OP-HJZ036 | R513A | 38 | -10 | 0 | 2919 | 2.683
OP-HJZ036 | R513A | 38 | -5 | 0 | 3746 | 2.872
OP-HJZ036 | R513A | 38 | 0 | 0 | 4696 | 3.06
OP-HJZ036 | R513A | 38 | 5 | 0 | 5774 | 3.254
OP-HJZ036 | R513A | 38 | 10 | 0 | 6980 | 3.459
OP-HJZ036 | R513A | 43 | -10 | 0 | 2656 | 2.742
OP-HJZ036 | R513A | 43 | -5 | 0 | 3431 | 2.962
OP-HJZ036 | R513A | 43 | 0 | 0 | 4320 | 3.177
OP-HJZ036 | R513A | 43 | 5 | 0 | 5329 | 3.395
OP-HJZ036 | R513A | 43 | 10 | 0 | 6459 | 3.62
OP-HJZ040 | R513A | 32 | -10 | 0 | 3931 | 2.877
OP-HJZ040 | R513A | 32 | -5 | 0 | 4988 | 3.064
OP-HJZ040 | R513A | 32 | 0 | 0 | 6207 | 3.263
OP-HJZ040 | R513A | 32 | 5 | 0 | 7591 | 3.482
OP-HJZ040 | R513A | 32 | 10 | 0 | 9143 | 3.728
OP-HJZ040 | R513A | 35 | -10 | 0 | 3731 | 2.916
OP-HJZ040 | R513A | 35 | -5 | 0 | 4751 | 3.113
OP-HJZ040 | R513A | 35 | 0 | 0 | 5929 | 3.321
OP-HJZ040 | R513A | 35 | 5 | 0 | 7269 | 3.547
OP-HJZ040 | R513A | 35 | 10 | 0 | 8773 | 3.799
OP-HJZ040 | R513A | 38 | -10 | 0 | 3534 | 2.953
OP-HJZ040 | R513A | 38 | -5 | 0 | 4515 | 3.161
OP-HJZ040 | R513A | 38 | 0 | 0 | 5651 | 3.378
OP-HJZ040 | R513A | 38 | 5 | 0 | 6946 | 3.612
OP-HJZ040 | R513A | 38 | 10 | 0 | 8403 | 3.871
OP-HJZ040 | R513A | 43 | -10 | 0 | 3211 | 3.01
OP-HJZ040 | R513A | 43 | -5 | 0 | 4126 | 3.238
OP-HJZ040 | R513A | 43 | 0 | 0 | 5190 | 3.473
OP-HJZ040 | R513A | 43 | 5 | 0 | 6408 | 3.722
OP-HJZ040 | R513A | 43 | 10 | 0 | 7783 | 3.995
OP-HJZ044 | R513A | 32 | -10 | 0 | 4106 | 2.855
OP-HJZ044 | R513A | 32 | -5 | 0 | 5306 | 3.05
OP-HJZ044 | R513A | 32 | 0 | 0 | 6693 | 3.239
OP-HJZ044 | R513A | 32 | 5 | 0 | 8268 | 3.424
OP-HJZ044 | R513A | 32 | 10 | 0 | 10030 | 3.609
OP-HJZ044 | R513A | 35 | -10 | 0 | 3868 | 2.889
OP-HJZ044 | R513A | 35 | -5 | 0 | 5021 | 3.099
OP-HJZ044 | R513A | 35 | 0 | 0 | 6356 | 3.302
OP-HJZ044 | R513A | 35 | 5 | 0 | 7875 | 3.502
OP-HJZ044 | R513A | 35 | 10 | 0 | 9578 | 3.701
OP-HJZ044 | R513A | 38 | -10 | 0 | 3635 | 2.918
OP-HJZ044 | R513A | 38 | -5 | 0 | 4739 | 3.143
OP-HJZ044 | R513A | 38 | 0 | 0 | 6021 | 3.361
OP-HJZ044 | R513A | 38 | 5 | 0 | 7483 | 3.575
OP-HJZ044 | R513A | 38 | 10 | 0 | 9127 | 3.789
OP-HJZ044 | R513A | 43 | -10 | 0 | 3256 | 2.959
OP-HJZ044 | R513A | 43 | -5 | 0 | 4275 | 3.207
OP-HJZ044 | R513A | 43 | 0 | 0 | 5467 | 3.449
OP-HJZ044 | R513A | 43 | 5 | 0 | 6834 | 3.687
OP-HJZ044 | R513A | 43 | 10 | 0 | 8376 | 3.926
OP-HJZ050 | R513A | 32 | -10 | 0 | 4496 | 3.143
OP-HJZ050 | R513A | 32 | -5 | 0 | 5731 | 3.363
OP-HJZ050 | R513A | 32 | 0 | 0 | 7167 | 3.576
OP-HJZ050 | R513A | 32 | 5 | 0 | 8807 | 3.782
OP-HJZ050 | R513A | 32 | 10 | 0 | 10650 | 3.979
OP-HJZ050 | R513A | 35 | -10 | 0 | 4266 | 3.2
OP-HJZ050 | R513A | 35 | -5 | 0 | 5449 | 3.438
OP-HJZ050 | R513A | 35 | 0 | 0 | 6826 | 3.669
OP-HJZ050 | R513A | 35 | 5 | 0 | 8401 | 3.893
OP-HJZ050 | R513A | 35 | 10 | 0 | 10180 | 4.109
OP-HJZ050 | R513A | 38 | -10 | 0 | 4042 | 3.252
OP-HJZ050 | R513A | 38 | -5 | 0 | 5173 | 3.508
OP-HJZ050 | R513A | 38 | 0 | 0 | 6491 | 3.759
OP-HJZ050 | R513A | 38 | 5 | 0 | 8002 | 4.002
OP-HJZ050 | R513A | 38 | 10 | 0 | 9710 | 4.237
OP-HJZ050 | R513A | 43 | -10 | 0 | 3678 | 3.324
OP-HJZ050 | R513A | 43 | -5 | 0 | 4723 | 3.612
OP-HJZ050 | R513A | 43 | 0 | 0 | 5944 | 3.895
OP-HJZ050 | R513A | 43 | 5 | 0 | 7349 | 4.172
OP-HJZ050 | R513A | 43 | 10 | 0 | 8942 | 4.44
OP-HJZ056 | R513A | 32 | -10 | 0 | 5261 | 3.403
OP-HJZ056 | R513A | 32 | -5 | 0 | 6739 | 3.653
OP-HJZ056 | R513A | 32 | 0 | 0 | 8435 | 3.896
OP-HJZ056 | R513A | 32 | 5 | 0 | 10350 | 4.136
OP-HJZ056 | R513A | 32 | 10 | 0 | 12500 | 4.377
OP-HJZ056 | R513A | 35 | -10 | 0 | 4972 | 3.451
OP-HJZ056 | R513A | 35 | -5 | 0 | 6399 | 3.721
OP-HJZ056 | R513A | 35 | 0 | 0 | 8037 | 3.983
OP-HJZ056 | R513A | 35 | 5 | 0 | 9893 | 4.24
OP-HJZ056 | R513A | 35 | 10 | 0 | 11970 | 4.499
OP-HJZ056 | R513A | 38 | -10 | 0 | 4687 | 3.493
OP-HJZ056 | R513A | 38 | -5 | 0 | 6060 | 3.784
OP-HJZ056 | R513A | 38 | 0 | 0 | 7641 | 4.065
OP-HJZ056 | R513A | 38 | 5 | 0 | 9433 | 4.341
OP-HJZ056 | R513A | 38 | 10 | 0 | 11440 | 4.618
OP-HJZ056 | R513A | 43 | -10 | 0 | 4217 | 3.551
OP-HJZ056 | R513A | 43 | -5 | 0 | 5502 | 3.876
OP-HJZ056 | R513A | 43 | 0 | 0 | 6983 | 4.192
OP-HJZ056 | R513A | 43 | 5 | 0 | 8669 | 4.501
OP-HJZ056 | R513A | 43 | 10 | 0 | 10560 | 4.809
OP-HJZ064 | R513A | 32 | -10 | 0 | 5922 | 3.745
OP-HJZ064 | R513A | 32 | -5 | 0 | 7610 | 4.021
OP-HJZ064 | R513A | 32 | 0 | 0 | 9540 | 4.287
OP-HJZ064 | R513A | 32 | 5 | 0 | 11720 | 4.55
OP-HJZ064 | R513A | 32 | 10 | 0 | 14150 | 4.815
OP-HJZ064 | R513A | 35 | -10 | 0 | 5611 | 3.801
OP-HJZ064 | R513A | 35 | -5 | 0 | 7240 | 4.1
OP-HJZ064 | R513A | 35 | 0 | 0 | 9104 | 4.388
OP-HJZ064 | R513A | 35 | 5 | 0 | 11210 | 4.67
OP-HJZ064 | R513A | 35 | 10 | 0 | 13560 | 4.953
OP-HJZ064 | R513A | 38 | -10 | 0 | 5303 | 3.85
OP-HJZ064 | R513A | 38 | -5 | 0 | 6873 | 4.174
OP-HJZ064 | R513A | 38 | 0 | 0 | 8669 | 4.484
OP-HJZ064 | R513A | 38 | 5 | 0 | 10700 | 4.787
OP-HJZ064 | R513A | 38 | 10 | 0 | 12970 | 5.089
OP-HJZ064 | R513A | 43 | -10 | 0 | 4800 | 3.915
OP-HJZ064 | R513A | 43 | -5 | 0 | 6269 | 4.283
OP-HJZ064 | R513A | 43 | 0 | 0 | 7952 | 4.634
OP-HJZ064 | R513A | 43 | 5 | 0 | 9858 | 4.974
OP-HJZ064 | R513A | 43 | 10 | 0 | 11990 | 5.31
OP-HGZ072 | R513A | 32 | -10 | 0 | 6696 | 5.046
OP-HGZ072 | R513A | 32 | -5 | 0 | 8466 | 5.377
OP-HGZ072 | R513A | 32 | 0 | 0 | 10500 | 5.704
OP-HGZ072 | R513A | 32 | 5 | 0 | 12800 | 6.03
OP-HGZ072 | R513A | 32 | 10 | 0 | 15390 | 6.356
OP-HGZ072 | R513A | 35 | -10 | 0 | 6376 | 5.112
OP-HGZ072 | R513A | 35 | -5 | 0 | 8086 | 5.465
OP-HGZ072 | R513A | 35 | 0 | 0 | 10050 | 5.814
OP-HGZ072 | R513A | 35 | 5 | 0 | 12280 | 6.16
OP-HGZ072 | R513A | 35 | 10 | 0 | 14790 | 6.506
OP-HGZ072 | R513A | 38 | -10 | 0 | 6053 | 5.172
OP-HGZ072 | R513A | 38 | -5 | 0 | 7703 | 5.549
OP-HGZ072 | R513A | 38 | 0 | 0 | 9601 | 5.919
OP-HGZ072 | R513A | 38 | 5 | 0 | 11760 | 6.287
OP-HGZ072 | R513A | 38 | 10 | 0 | 14180 | 6.654
OP-HGZ072 | R513A | 43 | -10 | 0 | 5510 | 5.259
OP-HGZ072 | R513A | 43 | -5 | 0 | 7058 | 5.676
OP-HGZ072 | R513A | 43 | 0 | 0 | 8841 | 6.086
OP-HGZ072 | R513A | 43 | 5 | 0 | 10870 | 6.49
OP-HGZ072 | R513A | 43 | 10 | 0 | 13150 | 6.894
OP-HGZ080 | R513A | 32 | -10 | 0 | 7629 | 5.579
OP-HGZ080 | R513A | 32 | -5 | 0 | 9609 | 5.968
OP-HGZ080 | R513A | 32 | 0 | 0 | 11850 | 6.357
OP-HGZ080 | R513A | 32 | 5 | 0 | 14350 | 6.756
OP-HGZ080 | R513A | 32 | 10 | 0 | 17100 | 7.169
OP-HGZ080 | R513A | 35 | -10 | 0 | 7292 | 5.665
OP-HGZ080 | R513A | 35 | -5 | 0 | 9203 | 6.077
OP-HGZ080 | R513A | 35 | 0 | 0 | 11360 | 6.488
OP-HGZ080 | R513A | 35 | 5 | 0 | 13770 | 6.905
OP-HGZ080 | R513A | 35 | 10 | 0 | 16440 | 7.335
OP-HGZ080 | R513A | 38 | -10 | 0 | 6953 | 5.745
OP-HGZ080 | R513A | 38 | -5 | 0 | 8795 | 6.181
OP-HGZ080 | R513A | 38 | 0 | 0 | 10880 | 6.614
OP-HGZ080 | R513A | 38 | 5 | 0 | 13200 | 7.052
OP-HGZ080 | R513A | 38 | 10 | 0 | 15760 | 7.501
OP-HGZ080 | R513A | 43 | -10 | 0 | 6386 | 5.862
OP-HGZ080 | R513A | 43 | -5 | 0 | 8112 | 6.343
OP-HGZ080 | R513A | 43 | 0 | 0 | 10060 | 6.817
OP-HGZ080 | R513A | 43 | 5 | 0 | 12230 | 7.291
OP-HGZ080 | R513A | 43 | 10 | 0 | 14630 | 7.773
OP-HGZ100 | R513A | 32 | -10 | 0 | 8931 | 6.387
OP-HGZ100 | R513A | 32 | -5 | 0 | 11330 | 6.833
OP-HGZ100 | R513A | 32 | 0 | 0 | 14060 | 7.275
OP-HGZ100 | R513A | 32 | 5 | 0 | 17130 | 7.72
OP-HGZ100 | R513A | 32 | 10 | 0 | 20540 | 8.176
OP-HGZ100 | R513A | 35 | -10 | 0 | 8455 | 6.469
OP-HGZ100 | R513A | 35 | -5 | 0 | 10760 | 6.947
OP-HGZ100 | R513A | 35 | 0 | 0 | 13400 | 7.42
OP-HGZ100 | R513A | 35 | 5 | 0 | 16360 | 7.894
OP-HGZ100 | R513A | 35 | 10 | 0 | 19660 | 8.376
OP-HGZ100 | R513A | 38 | -10 | 0 | 7980 | 6.538
OP-HGZ100 | R513A | 38 | -5 | 0 | 10200 | 7.051
OP-HGZ100 | R513A | 38 | 0 | 0 | 12730 | 7.555
OP-HGZ100 | R513A | 38 | 5 | 0 | 15590 | 8.059
OP-HGZ100 | R513A | 38 | 10 | 0 | 18770 | 8.57
OP-HGZ100 | R513A | 43 | -10 | 0 | 7189 | 6.623
OP-HGZ100 | R513A | 43 | -5 | 0 | 9248 | 7.196
OP-HGZ100 | R513A | 43 | 0 | 0 | 11610 | 7.758
OP-HGZ100 | R513A | 43 | 5 | 0 | 14290 | 8.316
OP-HGZ100 | R513A | 43 | 10 | 0 | 17270 | 8.876
OP-HGZ125 | R513A | 32 | -10 | 0 | 12460 | 7.794
OP-HGZ125 | R513A | 32 | -5 | 0 | 15550 | 8.34
OP-HGZ125 | R513A | 32 | 0 | 0 | 19070 | 8.895
OP-HGZ125 | R513A | 32 | 5 | 0 | 23040 | 9.471
OP-HGZ125 | R513A | 32 | 10 | 0 | 27460 | 10.08
OP-HGZ125 | R513A | 35 | -10 | 0 | 11840 | 7.915
OP-HGZ125 | R513A | 35 | -5 | 0 | 14820 | 8.499
OP-HGZ125 | R513A | 35 | 0 | 0 | 18230 | 9.087
OP-HGZ125 | R513A | 35 | 5 | 0 | 22070 | 9.694
OP-HGZ125 | R513A | 35 | 10 | 0 | 26350 | 10.33
OP-HGZ125 | R513A | 38 | -10 | 0 | 11210 | 8.025
OP-HGZ125 | R513A | 38 | -5 | 0 | 14090 | 8.649
OP-HGZ125 | R513A | 38 | 0 | 0 | 17380 | 9.275
OP-HGZ125 | R513A | 38 | 5 | 0 | 21090 | 9.914
OP-HGZ125 | R513A | 38 | 10 | 0 | 25240 | 10.58
OP-HGZ125 | R513A | 43 | -10 | 0 | 10170 | 8.178
OP-HGZ125 | R513A | 43 | -5 | 0 | 12870 | 8.876
OP-HGZ125 | R513A | 43 | 0 | 0 | 15960 | 9.569
OP-HGZ125 | R513A | 43 | 5 | 0 | 19450 | 10.27
OP-HGZ125 | R513A | 43 | 10 | 0 | 23270 | 10.99
OP-HGZ144 | R513A | 32 | -10 | 0 | 13980 | 8.738
OP-HGZ144 | R513A | 32 | -5 | 0 | 17360 | 9.375
OP-HGZ144 | R513A | 32 | 0 | 0 | 21200 | 10.04
OP-HGZ144 | R513A | 32 | 5 | 0 | 25530 | 10.75
OP-HGZ144 | R513A | 32 | 10 | 0 | 30330 | 11.53
OP-HGZ144 | R513A | 35 | -10 | 0 | 13310 | 8.875
OP-HGZ144 | R513A | 35 | -5 | 0 | 16570 | 9.548
OP-HGZ144 | R513A | 35 | 0 | 0 | 20290 | 10.25
OP-HGZ144 | R513A | 35 | 5 | 0 | 24480 | 10.99
OP-HGZ144 | R513A | 35 | 10 | 0 | 29140 | 11.79
OP-HGZ144 | R513A | 38 | -10 | 0 | 12630 | 8.999
OP-HGZ144 | R513A | 38 | -5 | 0 | 15780 | 9.713
OP-HGZ144 | R513A | 38 | 0 | 0 | 19380 | 10.45
OP-HGZ144 | R513A | 38 | 5 | 0 | 23420 | 11.22
OP-HGZ144 | R513A | 38 | 10 | 0 | 27930 | 12.04
OP-HGZ144 | R513A | 43 | -10 | 0 | 11490 | 9.175
OP-HGZ144 | R513A | 43 | -5 | 0 | 14450 | 9.966
OP-HGZ144 | R513A | 43 | 0 | 0 | 17830 | 10.77
OP-HGZ144 | R513A | 43 | 5 | 0 | 21640 | 11.6
OP-HGZ144 | R513A | 43 | 10 | 0 | 25890 | 12.47
OP-HGZ160 | R513A | 32 | -10 | 0 | 15260 | 9.77
OP-HGZ160 | R513A | 32 | -5 | 0 | 18880 | 10.54
OP-HGZ160 | R513A | 32 | 0 | 0 | 23020 | 11.36
OP-HGZ160 | R513A | 32 | 5 | 0 | 27660 | 12.25
OP-HGZ160 | R513A | 32 | 10 | 0 | 32820 | 13.26
OP-HGZ160 | R513A | 35 | -10 | 0 | 14590 | 9.945
OP-HGZ160 | R513A | 35 | -5 | 0 | 18080 | 10.75
OP-HGZ160 | R513A | 35 | 0 | 0 | 22070 | 11.59
OP-HGZ160 | R513A | 35 | 5 | 0 | 26550 | 12.51
OP-HGZ160 | R513A | 35 | 10 | 0 | 31540 | 13.53
OP-HGZ160 | R513A | 38 | -10 | 0 | 13920 | 10.1
OP-HGZ160 | R513A | 38 | -5 | 0 | 17270 | 10.95
OP-HGZ160 | R513A | 38 | 0 | 0 | 21110 | 11.83
OP-HGZ160 | R513A | 38 | 5 | 0 | 25430 | 12.77
OP-HGZ160 | R513A | 38 | 10 | 0 | 30240 | 13.81
OP-HGZ160 | R513A | 43 | -10 | 0 | 12790 | 10.33
OP-HGZ160 | R513A | 43 | -5 | 0 | 15920 | 11.26
OP-HGZ160 | R513A | 43 | 0 | 0 | 19500 | 12.2
OP-HGZ160 | R513A | 43 | 5 | 0 | 23540 | 13.19
OP-HGZ160 | R513A | 43 | 10 | 0 | 28060 | 14.27
OP-LJZ048 | R404A | 32 | -40 | 0 | 717 | 1.089
OP-LJZ048 | R404A | 32 | -35 | 0 | 1063 | 1.355
OP-LJZ048 | R404A | 32 | -30 | 0 | 1469 | 1.622
OP-LJZ048 | R404A | 32 | -25 | 0 | 1937 | 1.887
OP-LJZ048 | R404A | 32 | -20 | 0 | 2466 | 2.143
OP-LJZ048 | R404A | 32 | -15 | 0 | 3057 | 2.388
OP-LJZ048 | R404A | 32 | -10 | 0 | 3710 | 2.616
OP-LJZ048 | R507 | 32 | -40 | 0 | 717 | 1.089
OP-LJZ048 | R507 | 32 | -35 | 0 | 1063 | 1.355
OP-LJZ048 | R507 | 32 | -30 | 0 | 1469 | 1.622
OP-LJZ048 | R507 | 32 | -25 | 0 | 1937 | 1.887
OP-LJZ048 | R507 | 32 | -20 | 0 | 2466 | 2.143
OP-LJZ048 | R507 | 32 | -15 | 0 | 3057 | 2.388
OP-LJZ048 | R507 | 32 | -10 | 0 | 3710 | 2.616
OP-LJZ048 | R404A | 35 | -40 | 0 | 646 | 1.067
OP-LJZ048 | R404A | 35 | -35 | 0 | 975 | 1.343
OP-LJZ048 | R404A | 35 | -30 | 0 | 1360 | 1.622
OP-LJZ048 | R404A | 35 | -25 | 0 | 1803 | 1.899
OP-LJZ048 | R404A | 35 | -20 | 0 | 2304 | 2.169
OP-LJZ048 | R404A | 35 | -15 | 0 | 2864 | 2.428
OP-LJZ048 | R404A | 35 | -10 | 0 | 3483 | 2.671
OP-LJZ048 | R507 | 35 | -40 | 0 | 646 | 1.067
OP-LJZ048 | R507 | 35 | -35 | 0 | 975 | 1.343
OP-LJZ048 | R507 | 35 | -30 | 0 | 1360 | 1.622
OP-LJZ048 | R507 | 35 | -25 | 0 | 1803 | 1.899
OP-LJZ048 | R507 | 35 | -20 | 0 | 2304 | 2.169
OP-LJZ048 | R507 | 35 | -15 | 0 | 2864 | 2.428
OP-LJZ048 | R507 | 35 | -10 | 0 | 3483 | 2.671
OP-LJZ048 | R404A | 38 | -40 | 0 | 576 | 1.041
OP-LJZ048 | R404A | 38 | -35 | 0 | 887 | 1.327
OP-LJZ048 | R404A | 38 | -30 | 0 | 1251 | 1.617
OP-LJZ048 | R404A | 38 | -25 | 0 | 1669 | 1.906
OP-LJZ048 | R404A | 38 | -20 | 0 | 2142 | 2.19
OP-LJZ048 | R404A | 38 | -15 | 0 | 2671 | 2.462
OP-LJZ048 | R404A | 38 | -10 | 0 | 3257 | 2.72
OP-LJZ048 | R507 | 38 | -40 | 0 | 576 | 1.041
OP-LJZ048 | R507 | 38 | -35 | 0 | 887 | 1.327
OP-LJZ048 | R507 | 38 | -30 | 0 | 1251 | 1.617
OP-LJZ048 | R507 | 38 | -25 | 0 | 1669 | 1.906
OP-LJZ048 | R507 | 38 | -20 | 0 | 2142 | 2.19
OP-LJZ048 | R507 | 38 | -15 | 0 | 2671 | 2.462
OP-LJZ048 | R507 | 38 | -10 | 0 | 3257 | 2.72
OP-LJZ048 | R404A | 43 | -35 | 0 | 744 | 1.287
OP-LJZ048 | R404A | 43 | -30 | 0 | 1072 | 1.595
OP-LJZ048 | R404A | 43 | -25 | 0 | 1448 | 1.904
OP-LJZ048 | R404A | 43 | -20 | 0 | 1874 | 2.209
OP-LJZ048 | R404A | 43 | -15 | 0 | 2352 | 2.504
OP-LJZ048 | R404A | 43 | -10 | 0 | 2883 | 2.786
OP-LJZ048 | R507 | 43 | -35 | 0 | 744 | 1.287
OP-LJZ048 | R507 | 43 | -30 | 0 | 1072 | 1.595
OP-LJZ048 | R507 | 43 | -25 | 0 | 1448 | 1.904
OP-LJZ048 | R507 | 43 | -20 | 0 | 1874 | 2.209
OP-LJZ048 | R507 | 43 | -15 | 0 | 2352 | 2.504
OP-LJZ048 | R507 | 43 | -10 | 0 | 2883 | 2.786
OP-LJZ068 | R404A | 32 | -40 | 0 | 1219 | 1.782
OP-LJZ068 | R404A | 32 | -35 | 0 | 1683 | 2.07
OP-LJZ068 | R404A | 32 | -30 | 0 | 2216 | 2.381
OP-LJZ068 | R404A | 32 | -25 | 0 | 2813 | 2.723
OP-LJZ068 | R404A | 32 | -20 | 0 | 3470 | 3.105
OP-LJZ068 | R404A | 32 | -15 | 0 | 4183 | 3.536
OP-LJZ068 | R404A | 32 | -10 | 0 | 4943 | 4.027
OP-LJZ068 | R507 | 32 | -40 | 0 | 1219 | 1.782
OP-LJZ068 | R507 | 32 | -35 | 0 | 1683 | 2.07
OP-LJZ068 | R507 | 32 | -30 | 0 | 2216 | 2.381
OP-LJZ068 | R507 | 32 | -25 | 0 | 2813 | 2.723
OP-LJZ068 | R507 | 32 | -20 | 0 | 3470 | 3.105
OP-LJZ068 | R507 | 32 | -15 | 0 | 4183 | 3.536
OP-LJZ068 | R507 | 32 | -10 | 0 | 4943 | 4.027
OP-LJZ068 | R404A | 35 | -40 | 0 | 1116 | 1.788
OP-LJZ068 | R404A | 35 | -35 | 0 | 1558 | 2.088
OP-LJZ068 | R404A | 35 | -30 | 0 | 2062 | 2.412
OP-LJZ068 | R404A | 35 | -25 | 0 | 2629 | 2.768
OP-LJZ068 | R404A | 35 | -20 | 0 | 3252 | 3.165
OP-LJZ068 | R404A | 35 | -15 | 0 | 3928 | 3.611
OP-LJZ068 | R404A | 35 | -10 | 0 | 4651 | 4.119
OP-LJZ068 | R507 | 35 | -40 | 0 | 1116 | 1.788
OP-LJZ068 | R507 | 35 | -35 | 0 | 1558 | 2.088
OP-LJZ068 | R507 | 35 | -30 | 0 | 2062 | 2.412
OP-LJZ068 | R507 | 35 | -25 | 0 | 2629 | 2.768
OP-LJZ068 | R507 | 35 | -20 | 0 | 3252 | 3.165
OP-LJZ068 | R507 | 35 | -15 | 0 | 3928 | 3.611
OP-LJZ068 | R507 | 35 | -10 | 0 | 4651 | 4.119
OP-LJZ068 | R404A | 38 | -40 | 0 | 1019 | 1.792
OP-LJZ068 | R404A | 38 | -35 | 0 | 1437 | 2.105
OP-LJZ068 | R404A | 38 | -30 | 0 | 1914 | 2.443
OP-LJZ068 | R404A | 38 | -25 | 0 | 2449 | 2.813
OP-LJZ068 | R404A | 38 | -20 | 0 | 3039 | 3.225
OP-LJZ068 | R404A | 38 | -15 | 0 | 3678 | 3.688
OP-LJZ068 | R404A | 38 | -10 | 0 | 4363 | 4.212
OP-LJZ068 | R507 | 38 | -40 | 0 | 1019 | 1.792
OP-LJZ068 | R507 | 38 | -35 | 0 | 1437 | 2.105
OP-LJZ068 | R507 | 38 | -30 | 0 | 1914 | 2.443
OP-LJZ068 | R507 | 38 | -25 | 0 | 2449 | 2.813
OP-LJZ068 | R507 | 38 | -20 | 0 | 3039 | 3.225
OP-LJZ068 | R507 | 38 | -15 | 0 | 3678 | 3.688
OP-LJZ068 | R507 | 38 | -10 | 0 | 4363 | 4.212
OP-LJZ068 | R404A | 43 | -35 | 0 | 1246 | 2.128
OP-LJZ068 | R404A | 43 | -30 | 0 | 1678 | 2.489
OP-LJZ068 | R404A | 43 | -25 | 0 | 2161 | 2.884
OP-LJZ068 | R404A | 43 | -20 | 0 | 2693 | 3.326
OP-LJZ068 | R404A | 43 | -15 | 0 | 3273 | 3.817
OP-LJZ068 | R404A | 43 | -10 | 0 | 3896 | 4.37
OP-LJZ068 | R507 | 43 | -35 | 0 | 1246 | 2.128
OP-LJZ068 | R507 | 43 | -30 | 0 | 1678 | 2.489
OP-LJZ068 | R507 | 43 | -25 | 0 | 2161 | 2.884
OP-LJZ068 | R507 | 43 | -20 | 0 | 2693 | 3.326
OP-LJZ068 | R507 | 43 | -15 | 0 | 3273 | 3.817
OP-LJZ068 | R507 | 43 | -10 | 0 | 3896 | 4.37
OP-LJZ096 | R404A | 32 | -40 | 0 | 1451 | 2.53
OP-LJZ096 | R404A | 32 | -35 | 0 | 2138 | 2.993
OP-LJZ096 | R404A | 32 | -30 | 0 | 2947 | 3.482
OP-LJZ096 | R404A | 32 | -25 | 0 | 3881 | 3.997
OP-LJZ096 | R404A | 32 | -20 | 0 | 4941 | 4.544
OP-LJZ096 | R404A | 32 | -15 | 0 | 6128 | 5.128
OP-LJZ096 | R404A | 32 | -10 | 0 | 7440 | 5.759
OP-LJZ096 | R507 | 32 | -40 | 0 | 1451 | 2.53
OP-LJZ096 | R507 | 32 | -35 | 0 | 2138 | 2.993
OP-LJZ096 | R507 | 32 | -30 | 0 | 2947 | 3.482
OP-LJZ096 | R507 | 32 | -25 | 0 | 3881 | 3.997
OP-LJZ096 | R507 | 32 | -20 | 0 | 4941 | 4.544
OP-LJZ096 | R507 | 32 | -15 | 0 | 6128 | 5.128
OP-LJZ096 | R507 | 32 | -10 | 0 | 7440 | 5.759
OP-LJZ096 | R404A | 35 | -40 | 0 | 1271 | 2.471
OP-LJZ096 | R404A | 35 | -35 | 0 | 1931 | 2.953
OP-LJZ096 | R404A | 35 | -30 | 0 | 2705 | 3.465
OP-LJZ096 | R404A | 35 | -25 | 0 | 3599 | 4.01
OP-LJZ096 | R404A | 35 | -20 | 0 | 4614 | 4.589
OP-LJZ096 | R404A | 35 | -15 | 0 | 5751 | 5.211
OP-LJZ096 | R404A | 35 | -10 | 0 | 7010 | 5.883
OP-LJZ096 | R507 | 35 | -40 | 0 | 1271 | 2.471
OP-LJZ096 | R507 | 35 | -35 | 0 | 1931 | 2.953
OP-LJZ096 | R507 | 35 | -30 | 0 | 2705 | 3.465
OP-LJZ096 | R507 | 35 | -25 | 0 | 3599 | 4.01
OP-LJZ096 | R507 | 35 | -20 | 0 | 4614 | 4.589
OP-LJZ096 | R507 | 35 | -15 | 0 | 5751 | 5.211
OP-LJZ096 | R507 | 35 | -10 | 0 | 7010 | 5.883
OP-LJZ096 | R404A | 38 | -40 | 0 | 1092 | 2.404
OP-LJZ096 | R404A | 38 | -35 | 0 | 1724 | 2.902
OP-LJZ096 | R404A | 38 | -30 | 0 | 2464 | 3.438
OP-LJZ096 | R404A | 38 | -25 | 0 | 3317 | 4.01
OP-LJZ096 | R404A | 38 | -20 | 0 | 4287 | 4.622
OP-LJZ096 | R404A | 38 | -15 | 0 | 5374 | 5.279
OP-LJZ096 | R404A | 38 | -10 | 0 | 6580 | 5.991
OP-LJZ096 | R507 | 38 | -40 | 0 | 1092 | 2.404
OP-LJZ096 | R507 | 38 | -35 | 0 | 1724 | 2.902
OP-LJZ096 | R507 | 38 | -30 | 0 | 2464 | 3.438
OP-LJZ096 | R507 | 38 | -25 | 0 | 3317 | 4.01
OP-LJZ096 | R507 | 38 | -20 | 0 | 4287 | 4.622
OP-LJZ096 | R507 | 38 | -15 | 0 | 5374 | 5.279
OP-LJZ096 | R507 | 38 | -10 | 0 | 6580 | 5.991
OP-LJZ096 | R404A | 43 | -35 | 0 | 1383 | 2.798
OP-LJZ096 | R404A | 43 | -30 | 0 | 2065 | 3.368
OP-LJZ096 | R404A | 43 | -25 | 0 | 2852 | 3.983
OP-LJZ096 | R404A | 43 | -20 | 0 | 3746 | 4.645
OP-LJZ096 | R404A | 43 | -15 | 0 | 4750 | 5.36
OP-LJZ096 | R404A | 43 | -10 | 0 | 5869 | 6.135
OP-LJZ096 | R507 | 43 | -35 | 0 | 1383 | 2.798
OP-LJZ096 | R507 | 43 | -30 | 0 | 2065 | 3.368
OP-LJZ096 | R507 | 43 | -25 | 0 | 2852 | 3.983
OP-LJZ096 | R507 | 43 | -20 | 0 | 3746 | 4.645
OP-LJZ096 | R507 | 43 | -15 | 0 | 4750 | 5.36
OP-LJZ096 | R507 | 43 | -10 | 0 | 5869 | 6.135
OP-LJZ108 | R404A | 32 | -40 | 0 | 1661 | 2.992
OP-LJZ108 | R404A | 32 | -35 | 0 | 2490 | 3.419
OP-LJZ108 | R404A | 32 | -30 | 0 | 3496 | 3.9
OP-LJZ108 | R404A | 32 | -25 | 0 | 4684 | 4.433
OP-LJZ108 | R404A | 32 | -20 | 0 | 6054 | 5.018
OP-LJZ108 | R404A | 32 | -15 | 0 | 6794 | 5.808
OP-LJZ108 | R404A | 32 | -10 | 0 | 8170 | 6.587
OP-LJZ108 | R507 | 32 | -40 | 0 | 1661 | 2.992
OP-LJZ108 | R507 | 32 | -35 | 0 | 2490 | 3.419
OP-LJZ108 | R507 | 32 | -30 | 0 | 3496 | 3.9
OP-LJZ108 | R507 | 32 | -25 | 0 | 4684 | 4.433
OP-LJZ108 | R507 | 32 | -20 | 0 | 6054 | 5.018
OP-LJZ108 | R507 | 32 | -15 | 0 | 6794 | 5.808
OP-LJZ108 | R507 | 32 | -10 | 0 | 8170 | 6.587
OP-LJZ108 | R404A | 35 | -40 | 0 | 1527 | 2.982
OP-LJZ108 | R404A | 35 | -35 | 0 | 2316 | 3.421
OP-LJZ108 | R404A | 35 | -30 | 0 | 3269 | 3.919
OP-LJZ108 | R404A | 35 | -25 | 0 | 4392 | 4.473
OP-LJZ108 | R404A | 35 | -20 | 0 | 5688 | 5.082
OP-LJZ108 | R404A | 35 | -15 | 0 | 6364 | 5.868
OP-LJZ108 | R404A | 35 | -10 | 0 | 7660 | 6.667
OP-LJZ108 | R507 | 35 | -40 | 0 | 1527 | 2.982
OP-LJZ108 | R507 | 35 | -35 | 0 | 2316 | 3.421
OP-LJZ108 | R507 | 35 | -30 | 0 | 3269 | 3.919
OP-LJZ108 | R507 | 35 | -25 | 0 | 4392 | 4.473
OP-LJZ108 | R507 | 35 | -20 | 0 | 5688 | 5.082
OP-LJZ108 | R507 | 35 | -15 | 0 | 6364 | 5.868
OP-LJZ108 | R507 | 35 | -10 | 0 | 7660 | 6.667
OP-LJZ108 | R404A | 38 | -40 | 0 | 1388 | 2.965
OP-LJZ108 | R404A | 38 | -35 | 0 | 2137 | 3.414
OP-LJZ108 | R404A | 38 | -30 | 0 | 3037 | 3.927
OP-LJZ108 | R404A | 38 | -25 | 0 | 4096 | 4.5
OP-LJZ108 | R404A | 38 | -20 | 0 | 5317 | 5.132
OP-LJZ108 | R404A | 38 | -15 | 0 | 5933 | 5.916
OP-LJZ108 | R404A | 38 | -10 | 0 | 7148 | 6.734
OP-LJZ108 | R507 | 38 | -40 | 0 | 1388 | 2.965
OP-LJZ108 | R507 | 38 | -35 | 0 | 2137 | 3.414
OP-LJZ108 | R507 | 38 | -30 | 0 | 3037 | 3.927
OP-LJZ108 | R507 | 38 | -25 | 0 | 4096 | 4.5
OP-LJZ108 | R507 | 38 | -20 | 0 | 5317 | 5.132
OP-LJZ108 | R507 | 38 | -15 | 0 | 5933 | 5.916
OP-LJZ108 | R507 | 38 | -10 | 0 | 7148 | 6.734
OP-LJZ108 | R404A | 43 | -35 | 0 | 1830 | 3.384
OP-LJZ108 | R404A | 43 | -30 | 0 | 2642 | 3.917
OP-LJZ108 | R404A | 43 | -25 | 0 | 3594 | 4.519
OP-LJZ108 | R404A | 43 | -20 | 0 | 4690 | 5.185
OP-LJZ108 | R404A | 43 | -15 | 0 | 5212 | 5.971
OP-LJZ108 | R404A | 43 | -10 | 0 | 6297 | 6.821
OP-LJZ108 | R507 | 43 | -35 | 0 | 1830 | 3.384
OP-LJZ108 | R507 | 43 | -30 | 0 | 2642 | 3.917
OP-LJZ108 | R507 | 43 | -25 | 0 | 3594 | 4.519
OP-LJZ108 | R507 | 43 | -20 | 0 | 4690 | 5.185
OP-LJZ108 | R507 | 43 | -15 | 0 | 5212 | 5.971
OP-LJZ108 | R507 | 43 | -10 | 0 | 6297 | 6.821
OP-LJZ136 | R404A | 32 | -40 | 0 | 2264 | 3.647
OP-LJZ136 | R404A | 32 | -35 | 0 | 3260 | 4.251
OP-LJZ136 | R404A | 32 | -30 | 0 | 4430 | 4.911
OP-LJZ136 | R404A | 32 | -25 | 0 | 5778 | 5.634
OP-LJZ136 | R404A | 32 | -20 | 0 | 7305 | 6.426
OP-LJZ136 | R404A | 32 | -15 | 0 | 9008 | 7.297
OP-LJZ136 | R404A | 32 | -10 | 0 | 10880 | 8.257
OP-LJZ136 | R507 | 32 | -40 | 0 | 2264 | 3.647
OP-LJZ136 | R507 | 32 | -35 | 0 | 3260 | 4.251
OP-LJZ136 | R507 | 32 | -30 | 0 | 4430 | 4.911
OP-LJZ136 | R507 | 32 | -25 | 0 | 5778 | 5.634
OP-LJZ136 | R507 | 32 | -20 | 0 | 7305 | 6.426
OP-LJZ136 | R507 | 32 | -15 | 0 | 9008 | 7.297
OP-LJZ136 | R507 | 32 | -10 | 0 | 10880 | 8.257
OP-LJZ136 | R404A | 35 | -40 | 0 | 2056 | 3.621
OP-LJZ136 | R404A | 35 | -35 | 0 | 3009 | 4.241
OP-LJZ136 | R404A | 35 | -30 | 0 | 4128 | 4.92
OP-LJZ136 | R404A | 35 | -25 | 0 | 5415 | 5.666
OP-LJZ136 | R404A | 35 | -20 | 0 | 6873 | 6.483
OP-LJZ136 | R404A | 35 | -15 | 0 | 8500 | 7.382
OP-LJZ136 | R404A | 35 | -10 | 0 | 10290 | 8.372
OP-LJZ136 | R507 | 35 | -40 | 0 | 2056 | 3.621
OP-LJZ136 | R507 | 35 | -35 | 0 | 3009 | 4.241
OP-LJZ136 | R507 | 35 | -30 | 0 | 4128 | 4.92
OP-LJZ136 | R507 | 35 | -25 | 0 | 5415 | 5.666
OP-LJZ136 | R507 | 35 | -20 | 0 | 6873 | 6.483
OP-LJZ136 | R507 | 35 | -15 | 0 | 8500 | 7.382
OP-LJZ136 | R507 | 35 | -10 | 0 | 10290 | 8.372
OP-LJZ136 | R404A | 38 | -40 | 0 | 1850 | 3.588
OP-LJZ136 | R404A | 38 | -35 | 0 | 2760 | 4.223
OP-LJZ136 | R404A | 38 | -30 | 0 | 3826 | 4.922
OP-LJZ136 | R404A | 38 | -25 | 0 | 5051 | 5.69
OP-LJZ136 | R404A | 38 | -20 | 0 | 6440 | 6.532
OP-LJZ136 | R404A | 38 | -15 | 0 | 7991 | 7.458
OP-LJZ136 | R404A | 38 | -10 | 0 | 9703 | 8.477
OP-LJZ136 | R507 | 38 | -40 | 0 | 1850 | 3.588
OP-LJZ136 | R507 | 38 | -35 | 0 | 2760 | 4.223
OP-LJZ136 | R507 | 38 | -30 | 0 | 3826 | 4.922
OP-LJZ136 | R507 | 38 | -25 | 0 | 5051 | 5.69
OP-LJZ136 | R507 | 38 | -20 | 0 | 6440 | 6.532
OP-LJZ136 | R507 | 38 | -15 | 0 | 7991 | 7.458
OP-LJZ136 | R507 | 38 | -10 | 0 | 9703 | 8.477
OP-LJZ136 | R404A | 43 | -35 | 0 | 2349 | 4.177
OP-LJZ136 | R404A | 43 | -30 | 0 | 3325 | 4.907
OP-LJZ136 | R404A | 43 | -25 | 0 | 4446 | 5.71
OP-LJZ136 | R404A | 43 | -20 | 0 | 5718 | 6.592
OP-LJZ136 | R404A | 43 | -15 | 0 | 7141 | 7.464
OP-LJZ136 | R404A | 43 | -10 | 0 | 8719 | 8.631
OP-LJZ136 | R507 | 43 | -35 | 0 | 2349 | 4.177
OP-LJZ136 | R507 | 43 | -30 | 0 | 3325 | 4.907
OP-LJZ136 | R507 | 43 | -25 | 0 | 4446 | 5.71
OP-LJZ136 | R507 | 43 | -20 | 0 | 5718 | 6.592
OP-LJZ136 | R507 | 43 | -15 | 0 | 7141 | 7.464
OP-LJZ136 | R507 | 43 | -10 | 0 | 8719 | 8.631
OP-LGZ215 | R404A | 32 | -40 | 0 | 3612 | 5.638
OP-LGZ215 | R404A | 32 | -35 | 0 | 5053 | 6.633
OP-LGZ215 | R404A | 32 | -30 | 0 | 6748 | 7.691
OP-LGZ215 | R404A | 32 | -25 | 0 | 8704 | 8.812
OP-LGZ215 | R404A | 32 | -20 | 0 | 10920 | 9.998
OP-LGZ215 | R404A | 32 | -15 | 0 | 13400 | 10.85
OP-LGZ215 | R404A | 32 | -10 | 0 | 16140 | 12.05
OP-LGZ215 | R507 | 32 | -40 | 0 | 3612 | 5.638
OP-LGZ215 | R507 | 32 | -35 | 0 | 5053 | 6.633
OP-LGZ215 | R507 | 32 | -30 | 0 | 6748 | 7.691
OP-LGZ215 | R507 | 32 | -25 | 0 | 8704 | 8.812
OP-LGZ215 | R507 | 32 | -20 | 0 | 10920 | 9.998
OP-LGZ215 | R507 | 32 | -15 | 0 | 13400 | 10.85
OP-LGZ215 | R507 | 32 | -10 | 0 | 16140 | 12.05
OP-LGZ215 | R404A | 35 | -40 | 0 | 3268 | 5.715
OP-LGZ215 | R404A | 35 | -35 | 0 | 4649 | 6.672
OP-LGZ215 | R404A | 35 | -30 | 0 | 6267 | 7.684
OP-LGZ215 | R404A | 35 | -25 | 0 | 8131 | 8.751
OP-LGZ215 | R404A | 35 | -20 | 0 | 10240 | 9.877
OP-LGZ215 | R404A | 35 | -15 | 0 | 12610 | 11.07
OP-LGZ215 | R404A | 35 | -10 | 0 | 15220 | 12.34
OP-LGZ215 | R507 | 35 | -40 | 0 | 3268 | 5.715
OP-LGZ215 | R507 | 35 | -35 | 0 | 4649 | 6.672
OP-LGZ215 | R507 | 35 | -30 | 0 | 6267 | 7.684
OP-LGZ215 | R507 | 35 | -25 | 0 | 8131 | 8.751
OP-LGZ215 | R507 | 35 | -20 | 0 | 10240 | 9.877
OP-LGZ215 | R507 | 35 | -15 | 0 | 12610 | 11.07
OP-LGZ215 | R507 | 35 | -10 | 0 | 15220 | 12.34
OP-LGZ215 | R404A | 38 | -40 | 0 | 2918 | 5.638
OP-LGZ215 | R404A | 38 | -35 | 0 | 4235 | 6.633
OP-LGZ215 | R404A | 38 | -30 | 0 | 5775 | 7.691
OP-LGZ215 | R404A | 38 | -25 | 0 | 7547 | 8.812
OP-LGZ215 | R404A | 38 | -20 | 0 | 9554 | 9.998
OP-LGZ215 | R404A | 38 | -15 | 0 | 11800 | 11.26
OP-LGZ215 | R404A | 38 | -10 | 0 | 14280 | 12.59
OP-LGZ215 | R507 | 38 | -40 | 0 | 2918 | 5.638
OP-LGZ215 | R507 | 38 | -35 | 0 | 4235 | 6.633
OP-LGZ215 | R507 | 38 | -30 | 0 | 5775 | 7.691
OP-LGZ215 | R507 | 38 | -25 | 0 | 7547 | 8.812
OP-LGZ215 | R507 | 38 | -20 | 0 | 9554 | 9.998
OP-LGZ215 | R507 | 38 | -15 | 0 | 11800 | 11.26
OP-LGZ215 | R507 | 38 | -10 | 0 | 14280 | 12.59
OP-LGZ215 | R404A | 43 | -35 | 0 | 3534 | 6.515
OP-LGZ215 | R404A | 43 | -30 | 0 | 4940 | 7.644
OP-LGZ215 | R404A | 43 | -25 | 0 | 6553 | 8.848
OP-LGZ215 | R404A | 43 | -20 | 0 | 8381 | 10.12
OP-LGZ215 | R404A | 43 | -15 | 0 | 10430 | 11.49
OP-LGZ215 | R404A | 43 | -10 | 0 | 12700 | 12.94
OP-LGZ215 | R507 | 43 | -35 | 0 | 3534 | 6.515
OP-LGZ215 | R507 | 43 | -30 | 0 | 4940 | 7.644
OP-LGZ215 | R507 | 43 | -25 | 0 | 6553 | 8.848
OP-LGZ215 | R507 | 43 | -20 | 0 | 8381 | 10.12
OP-LGZ215 | R507 | 43 | -15 | 0 | 10430 | 11.49
OP-LGZ215 | R507 | 43 | -10 | 0 | 12700 | 12.94
OP-LGZ271 | R404A | 32 | -40 | 0 | 4895 | 7.266
OP-LGZ271 | R404A | 32 | -35 | 0 | 6700 | 8.403
OP-LGZ271 | R404A | 32 | -30 | 0 | 8796 | 9.613
OP-LGZ271 | R404A | 32 | -25 | 0 | 11170 | 10.91
OP-LGZ271 | R404A | 32 | -20 | 0 | 13810 | 12.31
OP-LGZ271 | R404A | 32 | -15 | 0 | 16690 | 13.84
OP-LGZ271 | R404A | 32 | -10 | 0 | 19790 | 15.51
OP-LGZ271 | R507 | 32 | -40 | 0 | 4895 | 7.266
OP-LGZ271 | R507 | 32 | -35 | 0 | 6700 | 8.403
OP-LGZ271 | R507 | 32 | -30 | 0 | 8796 | 9.613
OP-LGZ271 | R507 | 32 | -25 | 0 | 11170 | 10.91
OP-LGZ271 | R507 | 32 | -20 | 0 | 13810 | 12.31
OP-LGZ271 | R507 | 32 | -15 | 0 | 16690 | 13.84
OP-LGZ271 | R507 | 32 | -10 | 0 | 19790 | 15.51
OP-LGZ271 | R404A | 35 | -40 | 0 | 4506 | 7.262
OP-LGZ271 | R404A | 35 | -35 | 0 | 6223 | 8.438
OP-LGZ271 | R404A | 35 | -30 | 0 | 8209 | 9.69
OP-LGZ271 | R404A | 35 | -25 | 0 | 10460 | 11.03
OP-LGZ271 | R404A | 35 | -20 | 0 | 12960 | 12.48
OP-LGZ271 | R404A | 35 | -15 | 0 | 15680 | 14.05
OP-LGZ271 | R404A | 35 | -10 | 0 | 18610 | 15.77
OP-LGZ271 | R507 | 35 | -40 | 0 | 4506 | 7.262
OP-LGZ271 | R507 | 35 | -35 | 0 | 6223 | 8.438
OP-LGZ271 | R507 | 35 | -30 | 0 | 8209 | 9.69
OP-LGZ271 | R507 | 35 | -25 | 0 | 10460 | 11.03
OP-LGZ271 | R507 | 35 | -20 | 0 | 12960 | 12.48
OP-LGZ271 | R507 | 35 | -15 | 0 | 15680 | 14.05
OP-LGZ271 | R507 | 35 | -10 | 0 | 18610 | 15.77
OP-LGZ271 | R404A | 38 | -40 | 0 | 4114 | 7.239
OP-LGZ271 | R404A | 38 | -35 | 0 | 5740 | 8.457
OP-LGZ271 | R404A | 38 | -30 | 0 | 7617 | 9.751
OP-LGZ271 | R404A | 38 | -25 | 0 | 9737 | 11.14
OP-LGZ271 | R404A | 38 | -20 | 0 | 12090 | 12.63
OP-LGZ271 | R404A | 38 | -15 | 0 | 14660 | 14.25
OP-LGZ271 | R404A | 38 | -10 | 0 | 17430 | 16.01
OP-LGZ271 | R507 | 38 | -40 | 0 | 4114 | 7.239
OP-LGZ271 | R507 | 38 | -35 | 0 | 5740 | 8.457
OP-LGZ271 | R507 | 38 | -30 | 0 | 7617 | 9.751
OP-LGZ271 | R507 | 38 | -25 | 0 | 9737 | 11.14
OP-LGZ271 | R507 | 38 | -20 | 0 | 12090 | 12.63
OP-LGZ271 | R507 | 38 | -15 | 0 | 14660 | 14.25
OP-LGZ271 | R507 | 38 | -10 | 0 | 17430 | 16.01
OP-LGZ271 | R404A | 43 | -35 | 0 | 4931 | 8.448
OP-LGZ271 | R404A | 43 | -30 | 0 | 6620 | 9.813
OP-LGZ271 | R404A | 43 | -25 | 0 | 8523 | 11.27
OP-LGZ271 | R404A | 43 | -20 | 0 | 10640 | 12.84
OP-LGZ271 | R404A | 43 | -15 | 0 | 12940 | 14.54
OP-LGZ271 | R404A | 43 | -10 | 0 | 15440 | 16.38
OP-LGZ271 | R507 | 43 | -35 | 0 | 4931 | 8.448
OP-LGZ271 | R507 | 43 | -30 | 0 | 6620 | 9.813
OP-LGZ271 | R507 | 43 | -25 | 0 | 8523 | 11.27
OP-LGZ271 | R507 | 43 | -20 | 0 | 10640 | 12.84
OP-LGZ271 | R507 | 43 | -15 | 0 | 12940 | 14.54
OP-LGZ271 | R507 | 43 | -10 | 0 | 15440 | 16.38

## Instruções
Como preencher — Unidade Condensadora
Duas abas | Aba EQUIPAMENTOS = 1 linha por modelo (dados físicos). Aba PERFORMANCE = várias linhas por modelo (capacidade em cada condição). As duas se ligam pelo campo 'modelo' — escreva exatamente igual nas duas abas.
Linhas cinza | São referência (Elgin já cadastrada). Não apague. Preencha os novos nas linhas em branco (azul).
— ABA EQUIPAMENTOS —
modelo | Código do modelo, exatamente como no catálogo (ex.: 'ES+B4350*0'). É a chave que liga à performance.
fabricante | Nome do fabricante (ex.: 'Bitzer', 'Elgin'). Se novo, é cadastrado automaticamente.
qtde_ventiladores | Número de ventiladores. Inteiro.
diametro_ventilador_mm | Diâmetro de cada ventilador em mm. Inteiro. Opcional.
vazao_ar_m3h | Vazão de ar em m³/h. Inteiro. Opcional.
flecha_ar_m | Alcance do ar (flecha) em metros. Inteiro. Opcional.
volume_interno_kg | Volume interno do trocador para estimar carga de fluido, em kg. Opcional mas recomendado (evaporadora).
conexao_liquido | Bitola da conexão de líquido (ex.: '3/8"', '1/2"'). Usado no cavalete.
conexao_succao | Bitola da conexão de sucção (ex.: '5/8"', '7/8"'). Usado no cavalete.
custo | Custo em R$. Opcional (pode deixar 0).
— ABA PERFORMANCE —
modelo | Mesmo código da aba Equipamentos.
fluido | Fluido refrigerante (menu suspenso): R404A, R22, R134a, R507, R448A, R449A.
T_ambiente_C | Para UC: temperatura ambiente publicada no catálogo (T.Amb, ex.: 32, 35, 43). Para Evaporadora: idem T.Ambiente. É a base do catálogo do fabricante.
temp_evaporacao_C | Temperatura de evaporação em °C (negativa para congelados, ex.: -10, -25, -35).
delta_t | Diferencial de temperatura DT em °C (ex.: 8.0 para evaporadora). Pode deixar 0 se o catálogo não informar.
capacidade_kcalh | OBRIGATÓRIO. Capacidade em kcal/h naquela condição — é o número que o sistema usa para dimensionar.
consumo_kw | Consumo/potência em kW naquela condição. Opcional (0 se não tiver).
Chave única (performance) | Não repita: modelo + fluido + T.Amb + T.Evap + delta_t. Cada linha é uma condição única.
Importante | O que dá valor é a CAPACIDADE (kcal/h) em cada condição. Preencha o máximo de pontos de T.Evap que o catálogo trouxer — quanto mais pontos, melhor a interpolação do sistema.
── NOVO (achado no catálogo Bitzer Combat/Combat+/BIG CDU) ──
ABA EQUIPAMENTOS, colunas novas:
volume_deslocado_m3h — deslocamento do compressor (m³/h)
potencia_nominal_hp — potência nominal do motor do compressor (HP)
motor_ventilador_corrente_a / motor_ventilador_potencia_w — corrente e potência do ventilador do condensador
capacitor_marcha_especificacao — texto livre (ex: "4/450"), só existe em modelos monofásicos menores
resistencia_carter_especificacao — texto livre (ex: "100-240V / 0...60W PTC") — o formato varia demais entre modelos pra estruturar em campos numéricos
tanque_liquido_l — volume do tanque de líquido embutido na própria UC (litros)
(tipo_motor, comprimento_mm, altura_mm, profundidade_mm, peso_liquido_kg, ruido_dba e
carga_refrigerante_kg já existiam desde a evolução do catálogo Mipal — usar quando o fabricante publicar)
ABA VARIANTES ELETRICAS (opcional) — aqui a "variante elétrica" é o COMPRESSOR da unidade
condensadora por tensão, não o motor do ventilador (diferente de como essa aba é usada pra evaporador):
modelo — mesmo valor da aba Equipamentos
tensao — ex: "220V", "380V"
fase — 1 ou 3
frequencia_hz — normalmente 60 (padrão Brasil)
corrente_a — corrente nominal (FLA) naquela tensão
corrente_partida_a — corrente de partida / rotor bloqueado (LRA) naquela tensão
codigo_fabricante — código/SKU do fabricante pra aquela variante de tensão (1ª vez que o catálogo técnico guarda isso)
vazao_ar_m3h / potencia_w — deixar em branco quando a variante for do compressor (são do ventilador, item à parte)
Fluido — dropdown ampliado com R513A (Bitzer). R507A e R449A não entram por decisão consciente:
a Bitzer publica a mesma tabela de capacidade pra R404A/R507A e pra R448A/R449A sem confirmar se os
valores são realmente idênticos pros dois — importar só o fluido principal (R404A, R448A) evita assumir isso sem confirmação.

## Variantes Eletricas
modelo | tipo_motor | tensao | fase | frequencia_hz | vazao_ar_m3h | potencia_w | corrente_a | codigo_fabricante | corrente_partida_a